Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 84.25.11.120 Услуги систем обеспечения безопасности по техническому обслуживанию автоматических систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений филиала "Приморские электрические сети"»

Лот № _ 32101-ТО ПРОД-2024-ДРСК-ПЭС_

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ППР | планово-предупредительный ремонт |
| --- | --- |
| СППЗ | Системы противопожарной защиты (в том числе автоматическая пожарная сигнализация (АПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), автоматическая установка пожаротушения (АУПТ), система противодымной защиты (СПДЗ) |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 84.25.11.120 Услуги систем обеспечения безопасности по техническому обслуживанию автоматических систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений филиала "Приморские электрические сети"»

  - Цель оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала «ПЭС» для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии, восстановления работоспособности систем, технические рекомендации по улучшению его работы

  - Существующее положение

В филиале на 114 объектах установлены СППЗ, которым необходимо проведение технического обслуживания, ППР и проверки работоспособности в процессе эксплуатации

Таблица 1. Перечень объектов заказчика, оборудованных СППЗ (автоматическая установка пожаротушения (АУПТ), система противодымной защиты (СПДЗ) указаны в примечаниях)

| № | Объект | Здание | кол-во зданий (шт.) | Адрес (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приморские южные электрические сети |  |  |  |  |  |
| 1.1. | База СП ПЮЭС | АБК управления, ЦРО, СИЗПИ, гаражи (склады), бытовка охранника (пост №2, будка), РЭУ (бывшее здание ДЭСР) | 7 | г. Владивосток, ул. Стрелковая, 19-23 |  |
| 1.2. | ССДТУ СП ПЮЭС | АБК | 1 | г. Владивосток, ул. Пушкинская, 85 |  |
| 1.3. | Владивостокский РЭС СП ПЮЭС | АБК ВРЭС, гаражи, мастерские (кирпичные 7) | 10 | г. Владивосток, ул. Стрелковая, 23 |  |
| 1.4. |  | Русскоостровной мастерский участок | 2 | г. Владивосток, о. Русский, ул. Академика Касьянова |  |
| 1.5. |  | ПС 35/6 "Сахарный ключ" | 2 | г.Владивосток, ул.Маковского (напротив АЗС - остановка Сахарный ключ) |  |
| 1.6. |  | ПС 110/35/6 "Спутник" | 3 | г.Владивосток, ул.Минеральная, 6А |  |
| 1.7. |  | ПС 110/35/6 "Орлиная" | 1 | г. Владивосток, ул. Нерчинская 42 | в т.ч. АУГПТ, СПДЗ |
| 1.8. |  | ПС 110/35/6 "Бурная" | 3 | г. Владивосток, ул. Бестужева 23 |  |
| 1.9. |  | ПС 110/35/6 "ВТЭЦ-1" | 1 | г. Владивосток, ул. Западная, 29 |  |
| 1.10. |  | ПС 35/6 "КЭТ" | 1 | г. Владивосток, о. Русский (в районе пос.КЭТ) |  |
| 1.11. |  | ПС 110/35/6 "А" ( ОПУ на ОРУ) | 1 | г. Владивосток, ул. Стрелковая, 23 |  |
| 1.12. |  | ПС 35/10 «Океанариум» | 2 | г. Владивосток, о. Русский, ул. Академика Касьянова |  |
| 1.13. |  | ПС 35/10 "Коммунальная" | 2 | г. Владивосток, о. Русский, Университетский проспект |  |
| 1.14. |  | ПС 35/6 кВ "Лазурная" | 3 | г. Владивосток, ул. Лесная, 1 |  |
| 1.15. |  | ПС 110/35/6 кВ "Голдобин" | 1 | г. Владивосток, ул. Гастелло, 20 |  |
| 1.16. |  | ПС 110/6/6 кВ "Улисс | 2 | г. Владивосток, ул. Вязовая, 10 |  |
| 1.17. |  | ПС 110/35/6 кВ "Мингородок" | 2 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 35 |  |
| 1.18. |  | ПС 110/35/6 кВ "Залив" | 2 | г. Владивосток, ул. |  |
| 1.19. |  | ПС 110/6 кВ "Седанка" | 1 | г. Владивосток, ул. Айвазовского, 16 |  |
| 1.20. |  | ПС 110/35/6 кВ "Чайка" | 2 | г. Владивосток, ул. Айвазовского, 77 |  |
| 1.21. |  | ПС 35/6 кВ "Эгершельд" | 1 | г. Владивосток, ул. Морозова, 3 |  |
| 1.22. |  | РП-2 10 кВ | 1 | г.Владивосток, о.Русский, пос Аякс 10 |  |
| 1.23. |  | РП-4 10 кВ | 1 | г.Владивосток, о.Русский, пос Аякс 10 |  |
| 1.24. |  | РП-5 10 кВ | 1 | г.Владивосток, о.Русский, пос Аякс 10 |  |
| 1.25. |  | РП-6 10 кВ | 1 | г.Владивосток, о.Русский, пос Аякс 10 |  |
| 1.26. | Партизанский РЭС СП ПЮЭС | АБК, гаражи | 1 | г.Партизанск, ул. Сурикова 1б |  |
| 1.27. |  | Мастерский участок "Лазо" - АБК, гараж | 1 | с.Лазо, ул.Советская 77А |  |
| 1.28. | Артёмовский РЭС СП ПЮЭС | АБК, гаражи, склад 1,2 | 4 | г.Артём, ул. Интернациональная 54 |  |
| 1.29. |  | ПС 110/35/10 "Пушкинская" | 3 | Надеждинский район, п. Раздольное |  |
| 1.30. |  | ПС 110/6 Садовая | 1 | г. Большой Камень, ул. Лазо 1 |  |
| 1.31. |  | ПС 110/6 "Де-Фриз" | 1 | Надеждинский район, п. Де Фриз |  |
| 1.32. |  | ПС 110/10 "Береговая 1" | 1 | г.Большой-Камень, ул.Лебедева,1 |  |
| 1.33. |  | ПС 110/10 кВ "Тереховка" | 1 | Надеждинский район, ж/д ст.Барановская, ул.Горная 23 |  |
| 1.34. |  | ПС 35/6 "Тавричанка" | 2 | Надеждинский район, пос.Тавричанка ул.Осипенко |  |
| 1.35. |  | ПС 35/10/6 кВ "Силикатная" | 1 | Надеждинский район, пос.Раздольное, ул.Горького 2 |  |
| 1.36. |  | ПС 110/10 кВ "Казармы" | 1 | Надеждинский район, пос.Новый |  |
| 1.37. |  | ПС 110/35/6 "Раздольное - 1" | 1 | Надеждинский район, пос.Раздольное, ул.Котовского 1д |  |
| 1.38. |  | ПС110/35/6 "Давыдовка" | 1 | Надеждинский район, пос.Тавричанка. ул.Радиостанция 1 |  |
| 1.39. |  | ПС 110/10 "Раздольное - 2" | 1 | Надеждинский район, пос.Раздольное, ул.Котовского 1д |  |
| 1.40. |  | ПС 35/6 кВ "Шмидтовка" | 1 | Надеждинский район, п. Де Фриз |  |
| 1.41. |  | ПС 35/6 кВ "Надеждинская" | 1 | п.Новый, ул.Зеленая 16 |  |
| 1.42. |  | ПС 35/10 кВ "Оленевод" | 1 | п.Оленевод, ул.Линейная 38 |  |
| 1.43. |  | ПС 35/10 кВ "Соловей ключ" | 1 | п. Соловей ключ |  |
| 1.44. |  | ПС 110/35/6 «Западная» | 1 | г.Артём, пос.Угловое, ул Красногвардейская, 16 |  |
| 1.45. |  | ПС 35 "Дачная" | 1 | пос. Соловей ключ, ориентир СНТ Черёмушки-3 | Монтаж 2022 |
| 1.46. |  | ПС 35 "Вираж" | 1 | пос. Соловей ключ, ориентир СНТ Серебрянка | Монтаж 2022 |
| 1.47. |  | ПС 35 "Ульяновская" | 1 | г. Артём, ориентир - ул. Айвазовского, 64 | Монтаж 2022 |
| 1.48. |  | РП-1,2,3,4 | 4 | бухта Лазурная, ориентир - казино "Tigre de Crystal" | Монтаж 2022 |
| 1.49. |  | РП Западное | 1 | г. Артем, пос. Угловое, ул. Красногвардейская, 16 |  |
| 1.50. | Хасанский РЭС СП ПЮЭС | АБК, гаражи, склад | 3 | п. Славянка, ул. Ленинская, 66 |  |
| 1.51. |  | Помещение связи, ОПУ | 2 | п.Краскино ул. Новокиевская, 71 |  |
| 1.52. |  | Краскинский участок | 1 | п. Краскино |  |
| 1.53. |  | Барабашский участок АБК, гараж | 2 | Хасанский р-он, пос. Барабаш, ул. Восточная слобода, 7 |  |
| 1.54. | Надеждинский РЭС СП ПЮЭС | АБК, гаражи, склад | 3 | г. Артём, ул. Богдана Хмельницкого, 16-А |  |
| 1.55. |  | Раздольненский участок | 1 | п.Раздольное ул. Арсеньева 6. |  |
| 1.56. | Находкинский РЭС СП ПЮЭС | АБК, гаражи, склад | 2 | г. Находка, ул. Пограничная, 54 |  |
| 1.57. |  | ПС 110/35/6 Находка | 1 | г.Находка, ул.Пограничная, 54 |  |
| 1.58. |  | ПС 35/6 Рыбники | 1 | г. Находка, ул. Матросова,1 |  |
| 1.59. | Партизанский РРЭС СП ПЮЭС | АБК, гаражи, склад | 2 | с. Новицкое, ул. Садовая, 1А |  |
| 1.60. |  | Душкинский участок АБК, гараж | 2 | с. Душкино, ул. Комарова 56 |  |
| 1.61. | Шкотовский РЭС СП ПЮЭС | АБК | 5 | г.Большой-Камень, ул.Подгорная, 3 | монтаж 2022 |
| 2. Приморские центральные электрические сети |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Южный РЭС СП ПЦЭС | Ремонтная мастерская, АБК, гараж | 3 | г. Уссурийск ул. Владивосткское шоссе, 28-в |  |
| 2.2. | Уссурийский РЭС СП ПЦЭС | Гаражные боксы и АБК | 2 | г. Уссурийск ул. Некрасова, 190 |  |
| 2.3. | Уссурийский РЭС СП ПЦЭС | ПС "Агрокомплекс" | 3 | Михайловский район, 2км на север от с. Михайловка по трассе на с. Хороль |  |
| 2.4. | Уссурийский РЭС СП ПЦЭС | ПС "Дубки" | 2 | Михайловский район с.Дубки |  |
| 2.5. | Уссурийский РЭС СП ПЦЭС | ПС "Ленинская" | 2 | Михайловский район с.Ленинское |  |
| 2.6. | Хорольский РЭС СП ПЦЭС | АБК, гаражи, | 3 | п.Ярославский ул. Ленинская, 26 |  |
| 2.7. | Хорольский МУ Хорольского РЭС СП ПЦЭС | здание Хорольского МУ | 2 | с. Хороль ул. Лазо, 1 |  |
| 2.8. | Управление СП ПЦЭС | Здание управления | 1 | г. Уссурийск ул. Володарского, 86 |  |
| 2.9. | Черниговский РЭС СП ПЦЭС | АБК,гаражи, склад | 3 | с.Черниговка, ул. Партизанская, 191 |  |
| 2.10. | СП ПЦЭС РЭУ | Здание РЭУ | 1 | г. Уссурийск ул. Владивосткское шоссе, 28-в |  |
| 2.11. | База РБП СП ПЦЭС | 1,2,3,4 этажи, здание ОДС и СДТУ, ЦРО, СМТ, Цен.склад | 5 | г. Уссурийск ул. Владивосткское шоссе, 28-в |  |
| 2.12. | Покровский МУ Октябрьского РЭС СП ПЦЭС | Покровский МУ: здание старого гаража, здание нового гаража | 2 | с. Покровка, пер. Калинина 47/1 |  |
| 2.13. | Октябрьский РЭС СП ПЦЭС | АБК, гараж №1 гараж №2, проходная | 4 | с.Липовцы пер.Сосновый 2 |  |
| 2.14. | Монтерский пункт Полевая Октябрьского РЭС СП ПЦЭС | Монтерский пункт ПС Полевая | 1 | с. Струговка, ПС Полевая |  |
| 2.15. | Октябрьский РЭС Пограничный участок | Здание участка и гаражи / 2 | 2 | Пограничный р-н, п. Пограничный, ул. Решетникова, 12-Б | монтаж 2022 |
| 2.16. | Ханкайский РЭС СП ПЦЭС | АБК, гаражи (бокс №1и№2) | 2 | с.Камень Рыболов ул.Подстанционная 7 |  |
| 2.17. | Ханкайский РЭС СП ПЦЭС | Новокачалинский МУ, гаражи. | 2 | Ханкайский р-н, 140 км трассы Михайловка-Турий Рог |  |
| 2.18. | Ханкайский РЭС СП ПЦЭС | Жариковский МУ | 1 | с. Жариково, ул.Дальневосточная,86 |  |
| 2.19. | Михайловский РЭС СП ПЦЭС | АБК, гаражи, | 2 | с.Ивановка ул. Горького 13 |  |
|  |  | гаражи | 1 |  | монтаж 2022 |
| 2.20. | Полигон ПЭС ГПО | АБК | 1 | г. Уссурийск ул. Ровная, 22 А |  |
| 3. Приморские западные электрические сети |  |  |  |  |  |
| 3.1. | База СП ПЗЭС | АБК, СМТ, РСЦ, Склад металлический, Склад кирпичный, здание охраны, электрокотельная | 11 | г.Лесозаводск, ул. Григоренко, 17 |  |
| 3.2. | Кировский РЭС СП ПЗЭС | АБК, гаражи, склад, подсобное помещение, сушилка, здание охраны. | 7 | п. Кировский ул. Переулок Лесной, 5-А |  |
| 3.3. | Кировский РЭС Крыловский участок | АБК, гараж | 1 | с. Крыловка ул. Центральная 1 |  |
| 3.4. | Спасский РЭС ПС 110/10 Ключи | ОПУ, ЗРУ 10 | 2 | с. Прохоры. Свинокомплекс ООО Мерси Трейд |  |
| 3.5. | Спасский РЭС СП ПЗЭС | АБК, гаражи, склад, РДП Спасск, Мастерская МУ-1, здание охраны. | 7 | г. Спасск-Дальний , ул. Ангарская, 1 |  |
| 3.6. | Спасский РЭС Чкаловский участок | АБК, Гараж, Склад металлический | 3 | с. Чкаловское ул. Пограничная 3-А |  |
| 3.7. | Спасский РЭС ПС 35/10 Заря | помещение ДЭМ ПС Заря | 1 | с.Буссевка, ул.Весенняя, 14Б |  |
| 3.8. | Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС | АБК, гаражи,склад №1 склад №2, здание ОПУ ПС Лесозаводск, здание охраны | 6 | г.Лесозаводск, ул. Курская, 8 | монтаж 2021 ООО Стелс. |
| 3.9. | Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС - полигон | АБК-1, АБК-2, Гостиница | 3 | с. Иннокентьевка |  |
| 3.10. | Лесозаводский РЭС Пантеймоновский участок | АБК, Котельная | 2 | с..Пантелеймоновка, ул. Школьная 5 | монтаж 2021 ООО Стелс |
| 3.11. | Красноармейский РЭС ПЗЭС | АБК, Гараж | 2 | с. Рощино, ул. Энергетиков, 2.ул. |  |
| 3.12. | Красноармейский РЭС ПЗЭС | ОПУ ПС Рощино | 1 | с. Рощино, ул. Энергетиков, 4 |  |
| 3.13. | Красноармейский РЭС ПЗЭС | ОПУ ПС Новопокровка | 1 | с. Новопокровка |  |
| 3.14. | Красноармейский РЭС ПЗЭС | ОПУ ПС Восток | 1 | п. Восток . ГПП |  |
| 3.15. | Красноармейский РЭС ПЗЭС Востоковский участок | АБК. | 1 | п. Восток ул. Молодежная 10 |  |
| 3.16. | Пожарский РЭС СП ПЗЭС | АБК, гараж. | 2 | п.Лучегорск, ул. Пристанционная, 8. |  |
| 3.17. | Пожарский РЭС СП ПЗЭС (РДП) | Здание АБК, РДП | 2 | п. Лучегорск, 5 микрорайон | монтаж 2022 |
| 3.18. | Пожарский РЭС СП ПЗЭС (ПС Губерово) | Здание ОПУ, ЗРУ | 1 | с. Новостройка (0,5 км. Юговосточнее административного центра села | монтаж 2022 |
| 3.19. | Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС | АБК, гараж, котельная, склад, сторожка. | 5 | г.Дальнереченск, ул. Светлая, 62. |  |
| 3.20. | Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС Ракитнинский участок | АБК, гараж. | 2 | с. Ракитное , ул. Стрельникова 5. |  |
| 4. Приморские северные электрические сети |  |  |  |  |  |
| 4.1. | База СП ПСЭС | АБК, СМТ,РСЦ, боксы СМТ, ЦРО, здание телемеханики, центральный склад, комната отдыха командированного персонала, здание мойки, холодный склад, склад готовой продукции, сауна,неотапливаемый склад | 13 | п. Горнореченский ул. Советская, 11 |  |
|  |  | Здание склада готовой продукции | 1 |  |  |
| 4.2. | Дальнегорский РЭС СП ПСЭС | АБК,гараж, лаборатория | 3 | г. Дальнегорск Энергетиков,1 |  |
| 4.3. | Дальнегорский РЭС СП ПСЭС | Пластунский МУ АБК, гараж, Здание ОПУ | 3 | п.Пластун ул. Энергетиков,1 |  |
| 4.4. | Кавалеровский РЭС СП ПСЭС | Кавалеровский РЭС АБК, здание ремонтного персонала | 2 | п. Горнореченский ул. Советская, 36 |  |
| 4.5. | Кавалеровский РЭС СП ПСЭС | Ольгинский МУ АБК, гараж | 1 | п. Ольга ул. Партизанская, 54 |  |
| 4.6. | Кавалеровский РЭС СП ПСЭС | Милоградовский МУ АБК, ОПУ | 2 | с. Милоградово ул. Малый увал 11 б |  |
| 4.7. | Чугуевский РЭС СП ПСЭС | АБК, гараж №1,2,3,4, здание охраны | 6 | с. Чугуевка ул.Рабочая,8 |  |
| 4.8. | Чугуевский РЭС СП ПСЭС | Уборковский МУ здание АБК, гараж | 1 | с. Уборка ул.Советская,39 |  |
| 4.9. | Арсеньевский РЭС СП ПСЭС | АБК, гаражи, маслохозяство, проходная,ОДГ. | 5 | г. Арсеньев ул. Смирнова,9 |  |
| 4.10. | Анучинский РЭС СП ПСЭС | АБК, гаражи,Холодный склад | 3 | с. Анучино ул. Шевченко, 35 |  |
| 4.11. | Яковлевский РЭС СП ПСЭС | АБК, гараж, Холодный склад. | 3 | с. Яковлевка ул. Советская 161 |  |
| 4.12. | Яковлевский РЭС СП ПСЭС Яблоновский МУ с. Яблоновка | АБК, гараж | 2 | с.Яблоновка, ул. Партизанская 11а |  |
| 5. Управление филиала |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Здания управления филиала | АБК №1, ЦУС- АБК №2, АБК №3, КПП №1, КПП №2, тепловой узел, операторская | 7 | г. Владивосток ул. Командорская, 13 А | в т.ч. АУГПТ, СПДЗ в ЦУС-АБК2 |
|  | Итого 114 объектов |  | 270 |  |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Оказание услуг производятся в том числе в действующих электроустановках, вследствие чего Исполнителю необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённых приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»), Главы 46-47.

  - Иные требования и сведения общего характера

Исполнитель производит регламентные работы в соответствии с ГОСТ Р 54101 – 2010, ГОСТ Р 57974-2017, инструкциями завода изготовителя оборудования и в соответствии с Годовым план-графиком работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту СППЗ филиала «Приморские электрические сети».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| №п\п | Перечень работ | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору |
| --- | --- | --- |
|  | Технического обслуживания систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 2 и 3 типа |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы | ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
|  | Технического обслуживания систем газового пожаротушения |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д. | ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 4 | Контроль качества огнегасящего вещества | ежемесячно |
| 5 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
| 6 | Профилактические работы | ежемесячно |
| 7 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежеквартально |
| 8 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
| 9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в три года |
| 11 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | 1 раз в 3,5 года |
| 12 | Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением | в соответствии с нормами Госгортехнадзора |
|  | Технического обслуживания систем противодымной защиты зданий и сооружений |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана, щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, сигнализационной части) | Ежемесячно |
| 5 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | Ежемесячно |

*детали и быстро изнашиваемые механизмы

Отчетным периодом в рамках Договора является (месяц).

Перечень быстро изнашиваемых (ресурсных) деталей и материалов, которые являются расходными при проведении ПТО (стоимость указанных деталей и материалов включена в стоимость ПТО): шлейфы, диагностика систем, перепрограммирование установок, перестановка дымовых датчиков от осветительных приборов и систем вентиляции, перенос световых устройства сигнальные звуковые, световые табло всех видов, замена аккумуляторных батарей, замер емкостей аккумуляторных батарей.

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | январь | январь |
| 2. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | февраль | февраль |
| 3. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | март | март |
| 4. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | апрель | апрель |
| 5. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | май | май |
| 6. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | июнь | июнь |
| 7. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | июль | июль |
| 8. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | август | август |
| 9. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | сентябрь | сентябрь |
| 10. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | октябрь | октябрь |
| 11. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | ноябрь | ноябрь |
| 12. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | декабрь | декабрь |

3.	Приложения

Приложение 1: Перечень устройств и оборудования.

Приложение 2: Требования к Участнику закупки

- Приложения

Приложение №1: Перечень устройств и оборудования.