Технические требования

42.22.22.120. Реконструкция участка ВЛ 110 кВ «Западная - Давыдовка» протяженностью 0,42 км для строительства ПС 110 кВ Прохладная в Приморском крае в рамках инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5660 В)

Лот №417101-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	9

1.3.	Цель выполнения работ	9

1.4.	Существующее положение	9

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	9

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	9

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	9

2.	Требования к продукции	9

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	9

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	9

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	9

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	10

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	10

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	24

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	24

5.	Приложения	24

Общие сведения

Обозначения и сокращения в электроэнергетике

А

АБ - аккумуляторная батарея

АБП - агрегат бесперебойного питания

АВР - автоматический ввод резерва (резервного питания)

АДСК - агрегат дугогасящий сухого исполнения с плавным конденсаторным регулирование

АДП - аналого-дискретный преобразователь

АИИС УЭ - автоматизированная информационно-измерительная система учета электрической энергии

АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии

АИИС ТУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система технического учета электрической энергии

АИСКГН - автоматизированная информационная система раннего обнаружения гололедообразования

АЛАР - автоматика ликвидации асинхронного режима

АПВ - автоматическое повторное включение

АПС - автоматическая пожарная сигнализация

АРМ - автоматизированное рабочее место

АРПН - устройства автоматического регулирования напряжения под нагрузкой

АСДУ - автоматизированная система диспетчерского управления

АСК - асинхронизированный компенсатор

АСМД - автоматизированные системы мониторинга и диагностики

АСТУ - автоматизированные системы технологического управления

АСУ - автоматизированная система управления

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами

АСЭМПЧ - асинхронизированный электромеханический преобразователь частоты

АТС - автоматическая телефонная станция

Б

БК - батарея конденсаторов

БКТП - Блочные комплектные трансформаторные подстанции

БСК - батарея статических конденсаторов

БПЛА - беспилотные летательные аппараты

БЩУ - блочный щит управления

В

ВА - вольтамперы, полная мощность

ВАХ – вольтамперная характеристика

ВДТ - вольтодобавочный трансформатор

ВЗГ - вторичные задающие генераторы

ВКС - система видеоконференцсвязи

В(ЛЭП) - воздушная линия электропередачи

ВЛЗ - воздушная линия с защищенными проводами (выше 1000В)

ВЛИ - воздушная линия с самонесущими изолированными проводами (до 1000В)

ВН - высшее напряжение

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи

ВПТ - вставка постоянного тока

ВРГ - вакуумно-реакторная группа

ВРУ - вводные распределительные устройства

ВСО - выносная система охлаждения

Вт - ватты, активная мощность

ВТСП - высокотемпературная сверхпроводимость

ВТСП ТОУ - токоограничивающее устройство на основе высокотемпературной сверхпроводимости

ВЧ - высокочастотный(ая)

ВТ - вычислительная техника

Г

ГИС - геоинформационная система

ГОТВ - газовые огнетушащие вещества

ГТ - грозозащитный трос

ГТУ – газотурбинная установка

ГТД – газотурбинный двигатель (когенерация)

Д

ДГР - дугогасящий реактор

ДГУ - дизель-генераторная установка

ДЗО - дочернее и зависимое общество, осуществляющее деятельность по передаче и распределению электрической энергии, акциями которого владеет ПАО «Россети»

ДЗЛ - Дифференциальная защита линий

ДЦ - диспетчерский центр

Е

ЕНЭС - единая национальная (общероссийская) электрическая сеть (в н.в. фрагментирована)

ЕЭС - Единая энергетическая система

З

ЗРУ - закрытое распределительное устройство

ЗТП - закрытая трансформаторная подстанция

ЗУ - заземляющее устройство

И

ИБП - источник бесперебойного электропитания

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки измерений

ИС - измерительная система (информационно-измерительная система)

ИТС - индекс технического состояния

ИУ - исполнительное устройство

К

КА - коммутационный аппарат

КБ - конденсаторная батарея

КВЛ - кабельно-воздушная линия / капитальные вложения

кВ – киловольт

кВА – киловольт-ампер (полная мощность активная + реактивная составляющие)

кВАр – киловольт-ампер (реактивная составляющая мощности)

кВт - киловатт

кВт*ч – киловатт*час (энергия)

КДЗ - контроль действия защит

КЗ - короткое замыкание

КЛ - кабельная линия

КЛЭП - кабельная линия электропередачи

КРУ - комплектное распределительное устройство

КРУВ - комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (из смеси азота (N2) и кислорода (O2))

КРУЭ - комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией

КСО - комплектные стационарные распределительные устройства одностороннего обслуживания

КТП - комплектная трансформаторная подстанция

КТПН - Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки

КТПБ - Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа

КЭ - качество электрической энергии

КЭС – конденсационная электростанция

КТЦ - котлотурбинный цех

Л

ЛВС - локально-вычислительная сеть

ЛНА - локальные нормативные акты ПАО «Россети»

ЛЭП - линия электропередачи

М

М/Д - система естественного масляного охлаждения/масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла

М/Д/ДЦ - система естественного масляного охлаждения/ масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла/ масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла через воздушные охладители

МТР - материально-технические ресурсы

МФК - многофункциональные микропроцессорные контроллеры

МЭК - Международная электротехническая комиссия

МТРиО - материально технические ресурсы и оборудование

МВА – мегавольтамперы

МПТ - микропроцессорная техника

МПУ ТЗ - микропроцессорное устройство, реализующее алгоритмы ТЗ

Н

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НН - низшее напряжение

НПА - нормативно-правовые акты

НТД - Нормативно-техническая документация

НТСП - низкотемпературная сверхпроводимость

НЭ - накопитель энергии

НЗС - незавершенное строительство

НСС - начальник смены станции

О

ОАПВ - однократное автоматическое повторное включение

ОЗЗ - однофазное замыкание на землю

ОИК - оперативно-информационный комплекс

ОКГТ - оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос

ОКСН - оптический самонесущий кабель

ОПН - ограничитель перенапряжения нелинейный

ОПО - опасный производственный объект

ОПУ - общеподстанционный пункт управления

ОРД - организационно-распорядительный документ ПАО «Россети»

ОРУ - открытое распределительное устройство

ОРЭМ - оптовый рынок электроэнергии и мощности

ОТУ - оперативно-технологическое управление

ОТУ ЭСК - оперативно-технологическое управление электросетевым комплексом

ОЭС - объединенная энергетическая система

П

ПА - противоаварийная автоматика

ПБ - промышленная безопасность

ПБВ - переключение ответвлений без возбуждения

ПВХ - поливинилхлорид

ПИР - Проектно-изыскательные работы

ПНР - Пусконаладочные работы

ПКУ - пункт коммерческого учёта

ПКЭ - показатели качества электроэнергии

ПП - переходной пункт

ППУ - пенополиуретан /паропроизводительная установка

ПТЭЭУП - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

ПТЭЭСС - правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

ПС - подстанция

ПТК - программно-технический комплекс

ПСД - Проектно-сметная документация

Р

РАС - регистраторы аварийных событий

РАСП - регистрация аварийных событий и процессов

РД - руководящий документ

РДСК - реакторы дугогасящие сухие с конденсаторным регулированием

РЗА - релейная защита и автоматика

РИСЭ– резервный источник снабжения электроэнергией

РМЗ - разрядник молниезащитный

РП - распределительный пункт

РПН - регулирование напряжения под нагрузкой

РРЛ - радио релейная линия

РСК - распределительная сетевая компания

РТН - Ростехнадзор

РТП - распределительная трансформаторная подстанция

РУ - распределительное устройство

РШ – распределительный шкаф

РЩ - релейный щит / распределительный щит

РЭС - район электрических сетей

С

САЦ - ситуационно-аналитический центр

СБП - система бесперебойного питания

СЗ - степень загрязненности атмосферы

СИ - средство измерений

СИП - самонесущий изолированный провод

СКРМ - средства компенсации реактивной мощности

СМР - Строительно-монтажные работы

СН - среднее напряжение / собственные нужды

CH1 - первое среднее напряжение

СН2 - второе среднее напряжение

СО - система охлаждения

СОЕВ - система обеспечения единого времени

СОПТ - система оперативного постоянного тока

СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

СПЗ - совмещенное производственное здание

СПЭ - сшитый полиэтилен

СРН - средство регулирования напряжения

ССПИ - система сбора и передачи информации

ССЭСК - сеть связи электросетевого комплекса

ССС - сеть спутниковой связи

СТАТКОМ - статический компенсатор на базе преобразователей напряжения

СТК - статический тиристорный компенсатор

СТО - стандарт организации

СУОТ - система управления охраной труда

СУПА - система управления производственными активами

СУ (ЭСК) - ситуационное управление в электросетевом комплексе

Т

ТАИ - тепловая автоматика и измерения

ТАПВ - трехфазное автоматическое повторное включение

Т/АТ - трансформатор/автотрансформатор

ТЗ - технологические защиты

ТН - трансформатор напряжения

ТО - техническое обслуживание

ТОиР - техническое обслуживание и ремонт

ТП - трансформаторная подстанция

ТПиР - техническое перевооружение и реконструкция

ТРГ - тиристорно-реакторная группа

ТСН - трансформатор собственных нужд

ТТ - трансформатор тока

ТЭО - технико-экономическое обоснование

ТЭС – тепловая электростанция

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы

У

УБП - устройство бесперебойного питания

УД - узлы доступа

УДЦБ – устройство охлаждения трансформатора блочное

УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений

УКВ - ультракороткие волны (радиоволны)

УКРМ - установка компенсации реактивной мощности

УПК - устройство продольной компенсации индуктивного сопротивления ЛЭП

УПНКП - устройство преднамеренной неодновременной коммутации полюсов

УРОВ - устройство резервирования при отказе выключателя

УСО - устройство сопряжения с объектом

УСПД - устройств сбора и передачи данных

УУПК - управляемое устройство продольной компенсации сопротивления ЛЭП

УФК - ультрафиолетовый контроль

УШР - управляемый шунтирующий реактор

УПА ТОиР - Управление производственными активами в части технического обслуживания и ремонтов

УСО - устройство связи с объектом

Ф

ФКУ - фильтрокомпенсирующие устройства

ФСУ - фильтросимметрирующее устройство

Ц

ЦП - центр питания (понижающая подстанция)

ЦСОИ - центр сбора и обработки информации

ЦТН - филиал ПАО «Россети» – Центр технического надзора

ЦУС - центр управления сетями ЧР - частичный разряд

ЦТАИ - цех тепловой автоматики и измерений

Ш

ШМ – шинный мост

ШР - шунтирующий реактор/ шкаф распределительный

ШРОТ - шкаф распределительный оперативного постоянного тока

Щ

ЩР щит распределительный

ЩПТ - щит постоянного тока

ЩСН - щит собственных нужд

Э

ЭД - эксплуатационная документация

ЭДО - электронный документооборот

ЭМС - электромагнитная совместимость

ЭСК - электросетевой комплекс

ЭЦ - электроцех

ЭКМ - электроконтактный манометр

Наименование закупаемой продукции

- Реконструкция участка ВЛ 110 кВ «Западная - Давыдовка» протяженностью 0,42 км для строительства ПС 110 кВ Прохладная в Приморском крае в рамках инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5660 В)

- Цель выполнения работ

1.3.1. В рамках исполнения обязательств по договору от 31.08.2022 № 360 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям комплексной жилой застройки «ДНС СИТИ» по адресу: Приморский край, Надеждинский муниципальный район, п. Новый, в районе ул. Ленина, д.16 А (жилой микрорайон). Заявитель – ООО «ДНС СИТИ» выполнить работы по разработке рабочей документации, строительно-монтажные, демонтажные, организационные и пуско-наладочные работы по объекту «Переустройство ВЛ 110кВ Западная - Давыдовка» (на участке оп.48 – оп.52, проектную опору № 50 необходимо сместить с существующего водопровода.), а также строительно-монтажные работы по переустройству ВЛ 6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ Надеждинская на участке №1, Ф-1 АО «ДВ РСК».

Существующее положение

1.4.1. Проектная и рабочая документация по титулу «Строительство ПС 110 кВ Прохладная с установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА каждый. Строительство заходов ВЛ 35 кВ Надеждинская – Шмидтовка в РУ 35 кВ ПС 110 кВ Прохладная, ориентировочной протяженностью 0,5 км. каждый сечением 150 кв.мм, с образованием ВЛ 35 кВ Надеждинская - Прохладная и ВЛ 35 кВ Прохладная – Шмидтовка. Строительство заходов ВЛ 110 кВ Надеждинская/т-Западная в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Прохладная одножильным кабелем с сечением жил не менее 800 кв.мм, ориентировочной протяженно-стью 1,9 км каждый, с образованием КВЛ 110 Надеждинская/т-Прохладная и КВЛ 110 кВ Западная – Прохладная» (шифр: 339), разработанная АО «Сиб.ТПЭП» в 2023 г. согласно договора 23-106 от 09.02.2023, передается подрядной организации на этапе исполнения договора подряда

1.4.2. На этапе подготовки заявки Участник торгов руководствуется проектной документацией в составе следующих томов (приложение 1 к настоящим техническим требованиям):

- 339-1.1-ИОС5 Сети связи (ПС Прохладная, 1 этап)

- План выноса ВЛ 110кВ, ВЛ 6кВ.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВЛ 110кВ Западная-Давыдовка | ПС 110/35/6 кВ Прохладная расположена по адресу: Приморский край. с. Вольно- Надеждинское, Надеждинский район, ул. Ленина, 102. Площадка строительства находится примерно в 250 м по направлению на восток. | PR0003376 |  |
|  | ВЛ 6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ Надеждинская | ПС 110/35/6 кВ Прохладная расположена по адресу: Приморский край. с. Вольно- Надеждинское, Надеждинский район, ул. Ленина, 102. Площадка строительства находится примерно в 250 м по направлению на восток. | PR0003203 |  |
|  | ВЛ 6кВ Ф-1 | ПС 110/35/6 кВ Прохладная расположена по адресу: Приморский край. с. Вольно- Надеждинское, Надеждинский район, ул. Ленина, 102. Площадка строительства находится примерно в 250 м по направлению на восток. | АО «ДВ РСК» | Необходимость переустройства ВЛ 6кВ Ф-1 определяется на стадии разработки РД. В случае выявления отсутствия необходимости выноски данный объем будет исключен из договора Подряда. |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки

Закупка и доставка материалов осуществляется Подрядчиком в полном объеме в соответствии с рабочей документацией.

Иные требования и сведения общего характера

- Подрядчик обязан во всех выпускаемых документах (локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ, сохранять единое наименование объекта.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Обследование технического состояния существующего оборудования, сбор исходных данных. |  |  |
| 2 | - Разработка, согласование с Заказчиком рабочей документации. |  |  |
| 3. | - Строительно-монтажные работы |  |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка рабочей документации | С момента заключения договора | 30 календарных дней |
| 2. | Строительно-монтажные, демонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы. | С момента согласования РД | 60 календарных дней |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Требования к обследованию технического состояния существующего оборудования, сбору исходных данных. |  |  | -//- |
| 1.1 | Организация работ | Выполнить обследование строительных конструкций существующих опор ЛЭП 110 на линии Западная-Давыдовка в рамках организации выноса с территории строящейся ПС Прохладная. Обследование выполнить методом инструментального контроля с определением прочностных характеристик конструкций, по результатам обследования представить заключение. |  | Согласие с требованием |
| 2. | Требования к разработке рабочей документации |  |  | -//- |
| 2.1 | Организация работ |  | Разработать рабочую документацию в объеме, достаточном для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Разработанную рабочую документацию от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями. Рабочую документацию согласовать с АО «ДРСК», Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. | Согласие с требованием |
| 3. | Требования к строительно-монтажным и пусконаладочным работам |  |  | -//- |
| 3.1 | Организация работ | Выполнить строительно-монтажные, демонтажные, организационные и пуско-наладочные работы по объекту «Переустройство ВЛ 110кВ Западная - Давыдовка» на участке оп.48-оп.52, проектную опору № 50 необходимо сместить с существующего водопровода, переустройству ВЛ 6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ Надеждинская на участке №1, ВЛ 6кВ Ф-1 АО «ДВ РСК», в соответствии с утвержденной Заказчиком рабочей документацией, разработанной с учетом с проектной и рабочей документацией по титулу «Строительство ПС 110 кВ Прохладная с установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА каждый. Строительство заходов ВЛ 35 кВ Надеждинская – Шмидтовка в РУ 35 кВ ПС 110 кВ Прохладная, ориентировочной протяженностью 0,5 км. каждый сечением 150 кв.мм, с образованием ВЛ 35 кВ Надеждинская - Прохладная и ВЛ 35 кВ Прохладная – Шмидтовка. Строительство заходов ВЛ 110 кВ Надеждинская/т-Западная в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Прохладная одножильным кабелем с сечением жил не менее 800 кв.мм, ориентировочной протяженно-стью 1,9 км каждый, с образованием КВЛ 110 Надеждинская/т-Прохладная и КВЛ 110 кВ Западная – Прохладная» (шифр: 339), разработанная АО «Сиб.ТПЭП» в 2023 г. согласно договора №23-106 от 09.02.2023: - Подготовительные работы: - Обеспечение согласования, получение необходимых документов для производства работ на переходе ВЛ 110кВ через ж.д. - Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ (назначение ответственного лица на объекте строительства, извещение заинтересованных организаций и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов, разработка проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований); - Согласование с заказчиком графика производства работ, - Доставка техники к месту производства работ; - Доставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией, в объёме данных технических требований. 3. Пусконаладочные работы выполнить в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией. |  | Согласие с требованием |
| 4. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
| 4.1 | Общие технические требования к оборудованию поставки подрядчик | 1. Обеспечить соблюдение требуемых габаритных расстояний от вновь монтируемого оборудования в соответствии с ПУЭ. |  | Согласие с требованием |
|  |  | 2. Все применяемые металлоконструкции, расположенные на открытом воздухе должны быть защищены от коррозии методом горячего оцинкования, выполненного в заводских условиях. |  |  |
|  |  | 3. Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации. Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов письменно согласовывает производителя, тип и марку оборудования с Заказчиком. |  |  |
|  |  | 4. Прокладываемые силовые и контрольные кабели должны удовлетворять условиям невозгораемости (индекс НГ). |  |  |
|  |  | 5. Продукция и её комплектующие должны быть новой, не ранее 2021 г. выпуска, не использованной ранее |  |  |
|  |  | 6. Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию спецификаций, определенных рабочей документацией, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. |  |  |
|  |  | 7. Минимальные гарантийные сроки, распространяемые на оборудование поставки Подрядчика составляют 5 лет (60 месяцев) с момента начала эксплуатации объекта. |  |  |
| 4.2 | Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения. | ### 1. Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную. ### 2. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов. ### 3. Стоимость материалов включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на объекте. 4. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения материалов в соответствии с требованиями завода-изготовителя, их осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к материалам для их осмотра. 5. Обеспечить хранение и консервацию переданных силовых трансформаторов в соответствии с требованиями завода-изготовителя. 6. Сроки и очередность поставки материалов. Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком. |  | Согласие с требованием |
| 5 | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- |
| 5.1 | Состав технической и эксплуатационной документации | Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы», ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 27300-87 «Информационно-измерительные системы. общие требования комплектность и правила составления эксплуатационной документации, ГОСТ 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF. |  | Согласие с требованием |
| 5.2 |  | 1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ПЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. 2. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению (ч.1 ст.715 ГК РФ, ст.748 ГК РФ). 3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. |  | Согласие с требованием |
| 6 | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- |
| 6.1 |  | Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав: • выдающего наряд, распоряжение; • ответственного производителя работ; • производителя работ (наблюдающего); • члена бригады. |  | Согласие с требованием |
| 6.2 |  | Обязательное выполнение персоналом действующих редакций правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок. |  | Согласие с требованием |
| 7. | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
| 7.1 |  | Подрядчик обеспечивает выполнение работ в срок в соответствии с утверждённым договором графиком, по согласованной проектно-сметной документации на строительство объекта в рамках данных технических требований с соблюдением действующих нормативно-технических документов регламентирующих строительную деятельность. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
| 7.2 |  | Подрядчик в день завершения работ проектных работ, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD). По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, указанного в Календарном графике выполнения Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения к проекту Договора, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах. К Актам освидетельствования выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки выполненным работам. |  | Согласие с требованием |
| 7.3 |  | По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны: Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах; Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах; К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2). Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. |  | Согласие с требованием |
| 7.4 |  | Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11). Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе: • комплект согласованной Заказчиком рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ; • технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ; • акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования; • общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами; Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах: - 1 экземпляр передается во Артёмовский РЭС структурного подразделения «Южные ЭС» филиала «ПЭС»; - 1 экземпляр в структурное подразделение «Южные ЭС» филиала «ПЭС» по акту приемки-передачи; - 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС. |  | Согласие с требованием |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
| 8.1 | Требования к стандартизации продукции | Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТ и ТУ. Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч. ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». |  | Согласие с требованием |
| 8.2 | Требования к соблюдению НТД | Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом № 903н от 15 декабря 2020 г. Министерства труда и социальной защиты РФ; приказ Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 N 50503), а также по постановлению правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. |  | Согласие с требованием |
| 8.3 |  | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований НТД: СП 48.13330.2019 по охране окружающей среды: свод правил организации строительства, ГОСТ Р 59053-2020 Охрана и рациональное использование вод, ГОСТ Р 59061-2020 Загрязнение атмосферного воздуха, Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» в действующей редакции. |  | Согласие с требованием |
| 8.4 |  | 1. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика. 2. По результатам разработки рабочей документации Подрядчик самостоятельно обеспечивает вынос реперов геодезической разбивочной основы под строительство с оформлением актов в соответствии с требованиями нормативных документов по строительству, с участием ответственных представителей Заказчика и Подрядчика СМР. 3. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик. 4. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с утвержденным Проектом организации строительства (ПОС). |  | Согласие с требованием |
| 9. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- |
| 9.1 | При выполнении строительно-монтажных работ | Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. Подрядчик обеспечивает: - Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; - Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. - Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Отступления от проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком. |  | Согласие с требованием |
| 9.2 | Гарантии подрядной организации | Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет с момента подписания КС-11, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям)

Приложения

Приложение №1: Тома проектной документации, приведенные в пункте 1.4.2. настоящих технических требований;

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации;

Приложение №3: Требования к участнику.