## Лист1
Приложение 1 к Техническому заданию на
ОКПД2 42.22.12.111. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов ) по реконструкции распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-З-108, M_28-АЭС-5115-З, M_28-АЭС-5116-З, N_28-АЭС-5410-З, M_28-АЭС-З-8.2.21, N_28-АЭС-5411-З филиала Амурские электрические сети
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
ОКПД2 42.22.12.111. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов ) по реконструкции распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-З-108, M_28-АЭС-5115-З, M_28-АЭС-5116-З, N_28-АЭС-5410-З, M_28-АЭС-З-8.2.21, N_28-АЭС-5411-З филиала Амурские электрические сети
Комиссия в составе:
Начальник ПТС Бондаренко И.С.
Начальник сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
Провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 19 г.Свободный и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 19
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 12
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 6
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
4 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 20
5 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
6 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт.
7 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 42
8 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 42
9 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 36
10 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 2
11 | Обрезка крон деревьев | шт. | 22
12 | Утилизация порубочных остатков | т | 3.89
13 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 36
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 19
14 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт.
15 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт.
16 | Демонтаж одностоечных деревянных опор с подкосом ВЛ 0,4 кВ | шт.
17 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт.
18 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт.
19 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт.
20 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт.
21 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт.
22 | Обрезка крон деревьев | шт.
23 | Утилизация порубочных остатков | т
24 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт.
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 19
25 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт.
26 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт.
27 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт.
28 | Демонтаж приборов учета 3х фазных | шт.
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 19
29 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт.
30 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт.
31 | Демонтаж одностоечных деревянных опор с подкосом ВЛ 0,4 кВ | шт.
32 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке с подкосом ВЛ 0,4 кВ | шт.
33 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт.
34 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт.
35 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт.
36 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт.
37 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт.
38 | Обрезка крон деревьев | шт.
39 | Утилизация порубочных остатков | т
40 | Демонтаж приборов учета 3х фазных | шт.
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 19
14 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 38
15 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
16 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт.
16 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 1.47
17 | Прокладка кабеля по лоткам с вводом в ТП | м | 10
18 | Монтаж концевой муфты | шт. | 2
19 | Присоединение жил к зажимам | шт. | 8
20 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 36
21 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 2
22 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 21
23 | Устройство горизонтального заземления | м | 21
24 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 21
25 | Разработка грунта вручную (21 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 3.15
26 | Засыпка траншей и котлованов вручную (21м*0,5м*0,3м) | м3 | 3.15
27 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 46
28 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 38
29 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
30 | Установка демонтированных приборов учета однофазных | шт. | 36
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 19
59 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт.
60 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт.
61 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии
62 | Прокладка кабеля по лоткам с вводом в ТП | м
63 | Монтаж концевой муфты | шт.
64 | Присоединение жил к зажимам | шт.
65 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт.
66 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт.
67 | Устройство горизонтального заземления | м
68 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м
69 | Разработка грунта вручную (12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³
70 | Засыпка траншей и котлованов вручную (12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³
71 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
72 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
73 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
74 | Установка ранее демонтированных приборов учета | шт.
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 19
75 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии
76 | Прокладка кабеля по лоткам с вводом в ТП | м
77 | Монтаж концевой муфты | шт.
78 | Присоединение жил к зажимам | шт.
79 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт.
80 | Установка ранее демонтированных приборов учета однофазных | шт.
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 19
81 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт.
82 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт.
83 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии
84 | Прокладка кабеля по лоткам с вводом в ТП | м
85 | Монтаж концевой муфты | шт.
86 | Присоединение жил к зажимам | шт.
87 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт.
88 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт.
89 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт.
90 | Устройство горизонтального заземления | м
91 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м
92 | Разработка грунта вручную (24 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³
93 | Засыпка траншей и котлованов вручную (24 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³
94 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
95 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
96 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
97 | Установка ранее демонтированных приборов учета однофазных | шт.
Пусконаладочные работы
31 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 21
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
32 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 21
33 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 1
Транспортная схема
34 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.5
35 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.5
36 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
37 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
38 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км | т | 10
39 | Демонтируемый материал | т | 10
40 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
41 | База СП ЗЭС – ТП-19 г. Свободный | км | 6
Материалы, передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 15
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1
Материалы, преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 31
2 | Провод СИП2 (3*70+1*70) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.53615
3 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.72
4 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.04
5 | Кабель силовой бронированный, АВБбШв-1 4х70 | м | 10
6 | Муфта кабельная концевая внутренней установки, КВтпН-1 4х70/120 (ГОСТ 19781.0-86) | шт. | 1
7 | Муфта кабельная концевая наружней установки, КНтпН-1 4х70/120 (ГОСТ 19781.0-86) | шт. | 1
8 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм, F207 | упак. | 4.4 | (аналог)
9 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах, NC20 | шт. | 90 | (аналог)
10 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах, NB20 | шт. | 48 | (аналог)
11 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 , CS10.3 | шт. | 24 | (аналог)
12 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2, ES1500 | шт. | 20 | (аналог)
13 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам, CA16 | шт. | 40 | (аналог)
14 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2, PA1500 | шт. | 24 | (аналог)
15 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам, DN123 | шт. | 76 | (аналог)
16 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 80 | (аналог)
17 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 80 | (аналог)
18 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП, Е778 | шт. | 150 | (аналог)
19 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 42 | (аналог)
20 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 42 | (аналог)
21 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=1 м) | шт. | 21
22 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 36
23 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 12
24 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3
25 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 1
26 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 36
27 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 4
28 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.1 |  | 0.09954
29 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.01868
30 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3/т | 27,6/44,16
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.