## Лист1
Приложение 2 к Техническому заданию на
ОКПД2 42.22.12.111. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов ) по реконструкции распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-З-108, M_28-АЭС-5115-З, M_28-АЭС-5116-З, N_28-АЭС-5410-З, M_28-АЭС-З-8.2.21, N_28-АЭС-5411-З филиала Амурские электрические сети
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2
ОКПД2 42.22.12.111. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов ) по реконструкции распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-З-108, M_28-АЭС-5115-З, M_28-АЭС-5116-З, N_28-АЭС-5410-З, M_28-АЭС-З-8.2.21, N_28-АЭС-5411-З филиала Амурские электрические сети
Комиссия в составе:
Начальник ПТС Бондаренко И.С.
Начальник сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 100 г.Свободный и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 100
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 16
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
5 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 12
6 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
7 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 39
8 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 39
9 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 34
10 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
11 | Обрезка крон деревьев | шт. | 185
12 | Утилизация порубочных остатков | т | 26.71
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 100
13 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 3
14 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 3
15 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
16 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 8
17 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 8
18 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 9
19 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
20 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 4
21 | Обрезка крон деревьев | шт. | 82
22 | Утилизация порубочных остатков | т | 12.35
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 100
23 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
24 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
25 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 6
26 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 6
27 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
28 | Обрезка крон деревьев | шт. | 25
29 | Утилизация порубочных остатков | т | 3.78
Демонтажные работы на ВЛ-10 Ф-4 Южная
30 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 100
31 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 14
32 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 6
33 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 2
34 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 0.88
35 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 16
36 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
37 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 11
38 | Устройство горизонтального заземления | м | 11
39 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 11
40 | Разработка грунта вручную (11 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 1.65
41 | Засыпка траншей и котлованов вручную (11 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 1.65
42 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 32
43 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 14
44 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 8
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-6 ТП 10/0,4 кВ № 100
45 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 14
46 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
47 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 0.88
48 | Монтаж комплекта СИП на опоры ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
49 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 18
50 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1
51 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 9
52 | Устройство горизонтального заземления | м | 9
53 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 9
54 | Разработка грунта вручную (9 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 1.8
55 | Засыпка траншей и котлованов вручную (9м*0,5м*0,3м) | м3 | 1.8
56 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 20
57 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 14
58 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 100
59 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 8
60 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
61 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 0.8
62 | Монтаж комплекта СИП на опоры ВЛ 10 кВ | шт. | 5
63 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 11
64 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 2
65 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 5
66 | Устройство горизонтального заземления | м | 5
67 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 5
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 100 (продолжение)
68 | Разработка грунта вручную (5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 0.75
69 | Засыпка траншей и котлованов вручную (5м*0,5м*0,3м) | м3 | 0.75
70 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 14
71 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 8
72 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
73 | Установка ранее демонтированных приборов учета однофазных | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 100
74 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 0.2
75 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-10 Ф-4 Южная
76 | Монтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 1
77 | Монтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с подкосом | шт. | 1
Пусконаладочные работы
78 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 25
79 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 25
80 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 4
Транспортная схема
80 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 28.5
81 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 28.5
82 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 1.5
83 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 1.5
84 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км | т | 30
85 | Демонтируемый материал | т | 30
86 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
87 | База СП ЗЭС – ТП-100 г. Свободный | км | 3
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ, закрепление опор в грунте и подбор линейной арматуры приняты в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
3. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
4. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Материалы
Материалы, передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.5
2 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 10
4 | Стойка СВ-110-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 10
Материалы, преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 56
2 | Стойка СВ 110-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 3
3 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 2.2996
4 | Провод СИП2 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.125
5 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.1
6 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм, F207 | упак. | 3.8 | (аналог)
7 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах, NC20 | шт. | 140 | (аналог)
8 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах, NB20 | шт. | 50 | (аналог)
9 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 , CS10.3 | шт. | 25 | (аналог)
10 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2, ES1500 | шт. | 70 | (аналог)
11 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам, CA16 | шт. | 50 | (аналог)
12 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2, PA1500 | шт. | 25 | (аналог)
13 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам, DN123 | шт. | 100 | (аналог)
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 110 | (аналог)
15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 110 | (аналог)
16 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП, Е778 | шт. | 400 | (аналог)
17 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 50 | (аналог)
18 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, CD35 | шт. | 50 | (аналог)
19 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=1 м) | шт. | 25
20 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 64
21 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 20
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 12
23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 4
24 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 40
25 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 17
26 | Автоматический выключатель 250 А | шт. | 1
27 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.1185
28 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.02234
29 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3/т | 41,4/66,24
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ, закрепление опор в грунте и подбор линейной арматуры приняты в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
3. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
4. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.