## Лист1
Приложение 3 к Техническому заданию на
ОКПД2 42.22.12.111. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов ) по реконструкции распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-З-108, M_28-АЭС-5115-З, M_28-АЭС-5116-З, N_28-АЭС-5410-З, M_28-АЭС-З-8.2.21, N_28-АЭС-5411-З филиала Амурские электрические сети
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3
ОКПД2 42.22.12.111. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов ) по реконструкции распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-З-108, M_28-АЭС-5115-З, M_28-АЭС-5116-З, N_28-АЭС-5410-З, M_28-АЭС-З-8.2.21, N_28-АЭС-5411-З филиала Амурские электрические сети
Комиссия в составе:
Начальник ПТС Бондаренко И.С.
Начальник сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
Провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 121 г.Свободный и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 121
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 121
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 11
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 20
4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
5 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 3
6 | Демонтаж металлических опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
7 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 37
8 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 37
9 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
10 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 36
11 | Обрезка крон деревьев | шт. | 6
12 | Утилизация порубочных остатков | т | 0.9
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 121
13 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
14 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 30
15 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
16 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
17 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 40
18 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 40
19 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 60
20 | Обрезка крон деревьев | шт. | 8
21 | Утилизация порубочных остатков | т | 1.19
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 121
22 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
23 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
24 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке с подкосом ВЛ 0,4 кВ | шт. | 3
25 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 8
26 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 8
27 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 3
28 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 1
29 | Обрезка крон деревьев | шт. | 4
30 | Утилизация погрубочных остатков | т | 0.599
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-6 ТП 10/0,4 кВ № 121
31 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
32 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 2
33 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 2
34 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 2
35 | Демонтаж приборов учета 3х фазных | шт. | 2
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-7 ТП 10/0,4 кВ № 121
36 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 5
37 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
38 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 22
39 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
40 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 6
41 | Демонтаж металлических опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
42 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 43
43 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 43
44 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 39
45 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 2
46 | Обрезка крон деревьев | шт. | 25
47 | Утилизация порубочных остатков | т | 3.4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 121
48 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
49 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 1
50 | Устройство горизонтального заземления | м | 1
51 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 1
52 | Разработка грунта вручную (1 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 0.15
53 | Засыпка траншей и котлованов вручную (1м*0,5м*0,3м) | м3 | 0.15
54 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 2
55 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 121
56 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 34
57 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 7
58 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 1.64
59 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 36
60 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 21
61 | Устройство горизонтального заземления | м | 21
62 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 21
63 | Разработка грунта вручную (21 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 3.15
64 | Засыпка траншей и котлованов вручную (21м*0,5м*0,3м) | м3 | 3.15
65 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 48
66 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 34
67 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 7
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 121
68 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 28
69 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 10
70 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6), (3*70+1*70) | км | 1.52
71 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 60
72 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 19
73 | Устройство горизонтального заземления | м | 19
74 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 19
75 | Разработка грунта вручную (19 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 2.85
76 | Засыпка траншей и котлованов вручную (19м*0,5м*0,3м) | м3 | 2.85
77 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 48
78 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 28
79 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 10
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 121
80 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
81 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
82 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 0.32
83 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 1
84 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 3
85 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 3
86 | Устройство горизонтального заземления | м | 3
87 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 3
88 | Разработка грунта вручную (3 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 0.45
89 | Засыпка траншей и котлованов вручную (3м*0,5м*0,3м) | м3 | 0.45
90 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 9
91 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 1
92 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-6 ТП 10/0,4 кВ № 121
93 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
94 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 0.08
95 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 2
96 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 1
97 | Устройство горизонтального заземления | м | 1
98 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 1
99 | Разработка грунта вручную (1 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 0.15
100 | Засыпка траншей и котлованов вручную (1м*0,5м*0,3м) | м3 | 0.15
101 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 2
102 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 2
103 | Установка ранее демонтированных приборов учета трехфазных | шт. | 2
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-7 ТП 10/0,4 кВ № 121
104 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 38
105 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 5
106 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 2.12
107 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 43
108 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 2
109 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 22
110 | Устройство горизонтального заземления | м | 22
111 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 22
112 | Разработка грунта вручную (22 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 3.3
113 | Засыпка траншей и котлованов вручную (22м*0,5м*0,3м) | м3 | 3.3
114 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 48
115 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 38
116 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
Пусконаладочные работы
117 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 67
118 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 67
119 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 6
Транспортная схема
120 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 38
121 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 38
122 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 2
123 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 2
124 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км | т | 40
125 | Демонтируемый материал | т | 40
126 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
127 | База СП ЗЭС – ТП-100 г. Свободный | км | 3
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ, закрепление опор в грунте и подбор линейной арматуры приняты в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
3. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
4. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Материалы
Материалы, передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли-продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 15
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1
Материалы, преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 142
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 4.4131
3 | Провод СИП2 (3*70+1*70) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.5225
4 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 3.5
5 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.225
6 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм, F207 | упак. | 8 | (аналог)
7 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах, NC20 | шт. | 200 | (аналог)
8 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах, NB20 | шт. | 200 | (аналог)
9 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 , CS10.3 | шт. | 100 | (аналог)
10 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2, ES1500 | шт. | 100 | (аналог)
11 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам, CA16 | шт. | 160 | (аналог)
12 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2, PA1500 | шт. | 100 | (аналог)
13 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам, DN123 | шт. | 320 | (аналог)
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 320 | (аналог)
15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 320 | (аналог)
16 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП, Е778 | шт. | 800 | (аналог)
17 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 132 | (аналог)
18 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, CD35 | шт. | 132 | (аналог)
19 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=1 м) | шт. | 66
20 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 70
21 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 40
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 15
23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 5
24 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 100
25 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 27
26 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.31758
27 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.05959
28 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3/т | 94,2/150,72 |  | 94.2 | 150.72
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.