## Лист1
Приложение 5 к Техническому заданию на
ОКПД2 42.22.12.111. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов ) по реконструкции распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-З-108, M_28-АЭС-5115-З, M_28-АЭС-5116-З, N_28-АЭС-5410-З, M_28-АЭС-З-8.2.21, N_28-АЭС-5411-З филиала Амурские электрические сети
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5
ОКПД2 42.22.12.111. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов ) по реконструкции распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-З-108, M_28-АЭС-5115-З, M_28-АЭС-5116-З, N_28-АЭС-5410-З, M_28-АЭС-З-8.2.21, N_28-АЭС-5411-З филиала Амурские электрические сети
Комиссия в составе:
Начальник ПТС Бондаренко И.С.
Начальник сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 109 г.Свободный и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 109
1 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 7
2 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 7
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 109
3 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт.
4 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт.
5 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт.
6 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт.
7 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт.
8 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт.
9 | Обрезка крон деревьев | шт.
10 | Утилизация погрубочных остатков | т
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-6 ТП 10/0,4 кВ № 109
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 18
4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
5 | Демонтаж одностоечных деревянных опор с подкосом | шт. | 4
6 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
7 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
8 | Демонтаж металлической опоры ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
9 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 36
10 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 36
11 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
12 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 30
13 | Обрезка крон деревьев | шт. | 28
14 | Утилизация погрубочных остатков | т | 3,6
15 | Демонтаж приборов учета 3х фазных | шт. | 1
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-7 ТП 10/0,4 кВ № 109
16 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
17 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
18 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
19 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 17
20 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 17
21 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 24
22 | Обрезка крон деревьев | шт. | 26
23 | Утилизация погрубочных остатков | т | 3,2
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-8 ТП 10/0,4 кВ № 109
24 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 8
25 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 3
26 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 15
27 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
28 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 28
29 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 28
30 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 34
31 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
32 | Демонтаж приборов учета 3х фазных | шт. | 1
33 | Обрезка крон деревьев | шт. | 28
34 | Утилизация погрубочных остатков | т | 3,4
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-12 ТП 10/0,4 кВ № 109
43 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт.
44 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт.
45 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт.
46 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт.
47 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт.
48 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт.
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 109
35 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 10
36 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
37 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1
38 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 19
39 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 12
40 | Устройство горизонтального заземления | м | 12
41 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 12
42 | Разработка грунта вручную (12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 1.8
43 | Засыпка траншей, котлованов вручную (12м*0,5м*0,3м) | м3 | 1.8
44 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 18
45 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 10
46 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 109
47 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
48 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 6
49 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.72
50 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 9
51 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 7
52 | Устройство горизонтального заземления | м | 7
53 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 7
54 | Разработка грунта вручную (7 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 1.05
55 | Засыпка траншей и котлованов вручную (7м*0,5м*0,3м) | м3 | 1.05
56 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1
57 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 19
58 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 7
59 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 6
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 109
74 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт.
75 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт.
76 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии
77 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт.
78 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт.
79 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт.
80 | Устройство горизонтального заземления | м
81 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м
82 | Разработка грунта вручную (5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³
83 | Засыпка траншей и котлованов вручную (5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³
84 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
85 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
86 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-6 ТП 10/0,4 кВ № 109
60 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 16
61 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 7
62 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.92
63 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 22
64 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 12
65 | Устройство горизонтального заземления | м | 12
66 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 12
67 | Разработка грунта вручную (12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 1.8
68 | Засыпка траншей, котлованов вручную (12м*0,5м*0,3м) | м3 | 1.8
69 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 30
70 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 16
71 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 7
72 | Установка ранее демонтированных приборов учета трехфазных | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-7 ТП 10/0,4 кВ № 109
73 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 12
74 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 5
75 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.68
76 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 24
77 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 9
78 | Устройство горизонтального заземления | м | 9
79 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 9
80 | Разработка грунта вручную (9 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 1.35
81 | Засыпка траншей и котлованов вручную (9м*0,5м*0,3м) | м3 | 1.35
82 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 22
83 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 12
84 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-8 ТП 10/0,4 кВ № 109
85 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 9
86 | Установка одностоечных ж/б опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
87 | Установка одностоечных ж/б опор (УА23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
88 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.6
89 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 16
90 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 7
91 | Устройство горизонтального заземления | м | 7
92 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 7
93 | Разработка грунта вручную (7 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 1.05
94 | Засыпка траншей, котлованов вручную (7м*0,5м*0,3м) | м3 | 1.05
95 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 20
96 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
97 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
98 | Установка ранее демонтированных приборов учета трехфазных | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-12 ТП 10/0,4 кВ № 109
125 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт.
126 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт.
127 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии
128 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт.
129 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт.
130 | Устройство горизонтального заземления | м
131 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м
132 | Разработка грунта вручную (5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³
133 | Засыпка траншей и котлованов вручную (5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³
134 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
135 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
136 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
Пусконаладочные работы
99 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 47
100 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 47
101 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 5
Транспортная схема
102 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 28.3
103 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 28.3
104 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 1.7
105 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 1.7
106 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 4 км | т | 30
107 | Демонтируемый материал | т | 30
108 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
109 | База СП ЗЭС – ТП-109 г. Свободный | км | 4
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ, закрепление опор в грунте и подбор линейной арматуры приняты в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
3. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
4. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Материалы, передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли-продажи
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
2 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 10
4 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.5
Материалы, преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 99
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 3.5964
3 | Провод СИП2 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.8
4 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км
5 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм, F207 | упак. | 5.2 | (аналог)
6 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах, NC20 | шт. | 124 | (аналог)
7 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах, NB20 | шт. | 136 | (аналог)
8 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 , CS10.3 | шт. | 68 | (аналог)
9 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2, ES1500 | шт. | 64 | (аналог)
10 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам, CA16 | шт. | 84 | (аналог)
11 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2, PA1500 | шт. | 68 | (аналог)
12 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам, DN123 | шт. | 168 | (аналог)
13 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 168 | (аналог)
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 168 | (аналог)
15 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП, Е778 | шт. | 350 | (аналог)
16 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 94 | (аналог)
17 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, CD35 | шт. | 94 | (аналог)
18 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=1 м) | шт. | 47
19 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 56
20 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 28
21 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 15
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 5
23 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 52
24 | Автоматический выключатель 250 А | шт. | 1
25 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 28
26 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.1422
27 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.04183
28 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3/т | 66/105
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ, закрепление опор в грунте и подбор линейной арматуры приняты в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
3. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
4. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.