## Лист1
Приложение 6 к Техническому заданию на
ОКПД2 42.22.12.111. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов ) по реконструкции распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-З-108, M_28-АЭС-5115-З, M_28-АЭС-5116-З, N_28-АЭС-5410-З, M_28-АЭС-З-8.2.21, N_28-АЭС-5411-З филиала Амурские электрические сети
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №6
ОКПД2 42.22.12.111. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов ) по реконструкции распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного на территории обслуживания структурного подразделения Западные электрические сети в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_28-АЭС-З-108, M_28-АЭС-5115-З, M_28-АЭС-5116-З, N_28-АЭС-5410-З, M_28-АЭС-З-8.2.21, N_28-АЭС-5411-З филиала Амурские электрические сети
Комиссия в составе:
Начальник ПТС Бондаренко И.С.
Начальник сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1 г.Свободный и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 1
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 10
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
3 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
4 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 48
5 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 48
6 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 54
7 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 5
8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 96
9 | Утилизация погрубочных остатков | т | 14.44
10 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 31
11 | Демонтаж приборов учета трехфазных | шт. | 5
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 1
12 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. |  | 8
13 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт.
14 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт.
15 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт.
16 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт.
17 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт.
18 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт.
19 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт.
20 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт.
21 | Обрезка крон деревьев | шт.
22 | Утилизация погрубочных остатков | т
23 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. |  | 7
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 1
12 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
13 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
14 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
15 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт.
16 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт.
15 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 7
16 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 7
17 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 13
18 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
19 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
20 | Утилизация погрубочных остатков | т | 3
21 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт.
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 1
21 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
22 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
23 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 0.28
24 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*70+1*70), совместный подвес с ВЛ-10 кВ | км | 0.54
25 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 19
26 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 3
27 | Монтаж комплекта СИП | шт. | 16
28 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 1
29 | Устройство горизонтального заземления | м | 1
30 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 1
31 | Разработка грунта вручную (1 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 0.15
32 | Засыпка траншей и котлованов вручную (1м*0,5м*0,3м) | м3 | 0.15
33 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 6
34 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
35 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 1
36 | Установка демонтированных приборов учета 1-но фаз. | шт. | 19
37 | Установка демонтированных приборов учета 3-х фаз. | шт. | 3
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 1
51 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт.
52 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт.
53 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии
54 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт.
55 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт.
56 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт.
57 | Устройство горизонтального заземления | м
58 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м |  | 16
59 | Разработка грунта вручную (16 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³
60 | Засыпка траншей и котлованов вручную (16 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³
61 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
62 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
63 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
64 | Установка ранее демонтированных приборов учета | шт.
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 1
38 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
39 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
40 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 0.245
41 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6), совместный подвес с ВЛ-10 кВ | км
42 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 13
43 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
44 | Монтаж комплекта СИП | шт.
45 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 4
46 | Устройство горизонтального заземления | м | 4
47 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 4
48 | Разработка грунта вручную (4м*0,5м*0,3м) | м3 | 0.6
49 | Засыпка траншей и котлованов вручную (4м*0,5м*0,3м) | м3 | 0.6
50 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 10
51 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
52 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
53 | Установка ранее демонтированных приборов учета однофазных | шт. |  | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 1
53 | Установка одностоечных линии опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 10
54 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
55 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 0.56
56 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*70+1*70), совместный подвес с ВЛ-10 кВ | км | 0.36
57 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
58 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 15
59 | Монтаж комплекта СИП | шт. | 6
60 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1
61 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 5
62 | Устройство горизонтального заземления | м | 5
63 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 5
64 | Разработка грунта вручную (5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 0.75
65 | Засыпка траншей и котлованов вручную (5м*0,5м*0,3м) | м3 | 0.75
66 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 12
67 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 10
68 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 1
69 | Установка демонтированных приборов учета 1-но фаз. | шт. | 12
70 | Установка демонтированных приборов учета 3-х фаз. | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-5 ТП 10/0,4 кВ № 1
71 | Установка одностоечных ж/б опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
72 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км | 0.49
73 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*70+1*70), совместный подвес с ВЛ-10 кВ | км | 0.42
74 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 19
75 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
76 | Монтаж комплекта СИП | шт. | 7
77 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1
78 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 1
79 | Устройство горизонтального заземления | м | 1
80 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 1
81 | Разработка грунта вручную (1 м * 0,5 м * 0,3 м) | м3 | 0.15
82 | Засыпка траншей и котлованов вручную (1м*0,5м*0,3м) | м3 | 0.15
83 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 2
84 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 2
85 | Установка демонтированных приборов учета 3-хфаз. | шт. | 1
Пусконаладочные работы
86 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 11
Транспортная схема |  |  |  | (аналог)
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6 | (аналог)
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6 | (аналог)
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5 | (аналог)
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5 | (аналог)
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1 | (аналог)
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
86 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 11
87 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 4
Транспортная схема
88 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 23.6
89 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 23.6
90 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 1.4
91 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 1.4
92 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км | т | 25
93 | Демонтируемый материал | т | 25
94 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
95 | База СП ЗЭС – ТП-100 г. Свободный | км | 1
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ, закрепление опор в грунте и подбор линейной арматуры приняты в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
3. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
4. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
Материалы, передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 15
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1
Материалы, преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 15
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.6459
3 | Провод СИП2 (3*70+1*70) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.3794
4 | Провод СИП2 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.32
5 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.12
6 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм, F207 | упак. | 5.44 | (аналог)
7 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах, NC20 | шт. | 170 | (аналог)
8 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах, NB20 | шт. | 102 | (аналог)
9 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 , CS10.3 | шт. | 51 | (аналог)
10 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2, ES1500 | шт. | 43 | (аналог)
11 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам, CA16 | шт. | 74 | (аналог)
12 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2, PA1500 | шт. | 51 | (аналог)
13 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам, DN123 | шт. | 144 | (аналог)
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 144
15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 144
16 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП, Е778 | шт. | 400
17 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 22
18 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 22
19 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=1 м) | шт. | 11
20 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 48
21 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 24
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 12
23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 4
24 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 52
25 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 5
26 | Автоматический выключатель 250 А | шт. | 2
27 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.052
28 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.01
29 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3/т | 18/28,8
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.