#### Приложение 2 к техническим требованиям на закупку.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка аппаратуры телемеханики для филиалов АО "ДРСК": " "Южно-Якутские электрические сети" ПС 110/35/6 кВ Верхний Куранах устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами» для нужд филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС» (далее – Оборудование).

- Цель использования закупаемой продукции

Закупаемое Оборудование будет использовано Заказчиком для достижения следующих целей:

- обеспечение высокой точности, требуемой информационной ёмкости, скорости и надежности при передаче информации, сигналов контроля и управления электрооборудованием ПС 110 кВ Верхнии Куранах на диспетчерский пункт ЮЯЭС.

- Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставка Оборудования производится по адресу функционального Заказчика с учетом следующей последовательности действий:

- Активированы все приобретенные сервисные пакеты производителя на все поставленное оборудование, которое имеет расширенную гарантийную поддержку силами и за счет Поставщика.

- Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) Данные конкретного оборудования и его изготовителя, и используются для обеспечения более точного и четкого описания указанных характеристик предмета закупки. |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Шкаф телемеханики в составе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервер ССПИ (станционный контроллер СМАРТ-КП2 (2xLAN Port,2xRS232, 2xRS485), встроенное ПО) -2 шт | Наименование параметра | Значение |  | указание характеристик | «-» |  |
|  |  | Конструкция | Модульного типа с возможностью применения корзин расширения для увеличения информационной нагрузки на контроллер |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | От -25 °С до +75 °С |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Электропитание | Резервированное 24 В |  |  |  |  |
|  |  | Частота | 50 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейсы | - Ethernet 10/100/1000 Base-T не менее 2 шт.; - RS232 не менее 2 шт.; - RS485 не менее 2 шт.; - поддержка web-интерфейса |  |  |  |  |
|  | Контроллер ТМ СМАРТ-КП2 ((2xLAN Port,2xRS232, 2xRS485), 8xRS422/RS485, 90xТС, 16xТУ, Панель оператора, встроенное ПО) -1 шт | Наименование параметра | Значение |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция | Модульного типа с возможностью применения корзин расширения для увеличения информационной нагрузки на контроллер |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | От -25 °С до +75 °С |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | Не ниже IP20 |  |  |  |  |
|  |  | Электропитание | Резервированное 24 В |  |  |  |  |
|  |  | Частота | 50 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейсы | - Ethernet 10/100/1000 Base-T не менее 2 шт.; - RS232 не менее 2 шт.; - RS485 не менее 10 шт.; - поддержка web-интерфейса |  |  |  |  |
|  |  | Каналов аналогового ввода, не менее | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон входного аналогового сигнала | 4…20 мА |  |  |  |  |
|  |  | Основная приведенная погрешность преобразования | ± 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Количество каналов дискретного ввода, не менее | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Количество каналов дискретного вывода, не менее | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение входного дискретного сигнала | 220 В |  |  |  |  |
|  |  | Часы реального времени | Синхронизация по сети (SNTP) |  |  |  |  |
|  |  | Модуль спутниковой синхронизации | Возможность установки модуля спутниковой синхронизации GPS/ГЛОНАСС |  |  |  |  |
|  |  | Модуль GSM связи | Возможность установки модуля 2g/3g/4g связи |  |  |  |  |
|  |  | Метод программирования | Свободно программируемая логика |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандартных протоколов приёма/передачи | - МЭК 61850: MMS, GOOSE; - МЭК 60870-5-101/103/104, - SNMP, - Modbus RTU/TCP. |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка нестандартных протоколов приёма/передачи | ТМ800 (А, В) |  |  |  |  |
|  |  | Информационная безопасность | Наличие функций контроля целостности, ролевой политики доступа, журнала безопасности |  |  |  |  |
|  |  | Панель управления | Цветной сенсорный экран диагональю не менее 10” |  |  |  |  |
|  | Управляемый коммутатор SICOM3000A-4GX16T-L2-L2 -2 шт. | Наименование параметра | Значение |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение | Промышленный |  |  |  |  |
|  |  | Уровень | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Количество и тип портов | - 16 x 10/100BaseTX; - 4 x 1000BaseFX (многомодовое оптоволокно), разъем SC |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | От -40°С до +75 °С |  |  |  |  |
|  | Межсетевой экран ESR-12V -2 шт. | Наименование параметра | Значение |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейсы | - - 8 портов Ethernet 10/100/1000 Base-T - - 3 порта FXS - - 1 порт FXO - - 1 порт RS-232 (RJ-45) - - 1 порт USB2.0 |  |  |  |  |
|  |  | Функции сетевой защиты | - - Разделение сетевых интерфейсов на зоны - - Изоляция зон, Firewall, правила фильтрации данных - - IPSec - шифрованный туннель - - Шифрование соединений (DES, 3DES, AES, Blowfish, Camellia) - - Аутентификация сообщений (MD5, SHA-1, SHA-2) - - Поддержка списков контроля доступа (ACL) на базе MAC, IP |  |  |  |  |
|  | Блок коррекции времени ЭНКС-2-24-A2B1E2 c антенной GPS/ГЛОНАСС, креплением GPS-КР-500 и кабелем 50м -2 шт. | Наименование параметра | Значение |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейсы | 2×100Base-TX, 1× RS-232, 2×RS-485-1 |  |  |  |  |
|  |  | Погрешность синхронизации | 1PPS и IRIG: ±150 нс; SNTP: ±100 мкс; |  |  |  |  |
|  | Медиаконвертер -2 шт. | Наименование параметра | Значение |  |  |  |  |
|  |  | Количество Ethernet-разъемов | 2xRJ-45 |  |  |  |  |
|  |  | Количество оптических портов | 1xSC |  |  |  |  |
|  |  | Тип оптического волокна | Одномодовое 1310 нм |  |  |  |  |
|  |  | Дальность передачи по оптоволокну | 40 км |  |  |  |  |
|  | Шкаф в сборе - 1 шт. | Наименование параметра | Значение |  |  |  |  |
|  |  | Группа сейсмобезопасности по ГОСТ 30546.1-98 | Шкаф несейсмостойкий при установке на промежуточных конструкциях, при воздействии землетрясения интенсивностью 6 баллов по MSK-64, при установке над нулевой отметкой не более 10 м |  |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ3.1 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ14254-2015, не ниже | IP42 |  |  |  |  |
|  |  | Количество вводов и напряжение питания | Один ~ 220В |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение шкафа по возможности обслуживания | Напольного стоечного исполнения, одностороннего обслуживания |  |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) мм | 2200 х 800 х 600 (уточняется поставщиком оборудования) |  |  |  |  |
|  |  | Передняя одностворчатая дверь | Передняя дверь обзорная со вставкой из безопасного стекла, с возможностью установки для левого и правого открывания. Комплектация двери поворотной ручкой и замком |  |  |  |  |
|  |  | Ввод кабелей | Снизу |  |  |  |  |
|  |  | Вывод всех выходных и входных цепей | На клеммные ряды шкафа |  |  |  |  |
| 1.2 | Шкаф ИП ОПУ в составе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2 - 11 шт. | Наименование параметра |  | Значение | указание характеристик | «-» |  |
|  |  | Интерфейсы |  | 2×RS-485, 2×100Base-TX |  |  |  |
|  |  | Погрешность измерений напряжения |  | Не хуже ±0.2 % |  |  |  |
|  |  | Погрешность измерений тока |  | Не хуже ±0.2 % |  |  |  |
|  |  | Погрешность измерений активной, реактивной, полной мощностей |  | Не хуже ±0.5 % |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал |  | Не менее 8 лет |  |  |  |
|  | Шкаф в сборе - 1 шт. | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |
|  |  | Группа сейсмобезопасности по ГОСТ 30546.1-98 |  | Шкаф несейсмостойкий при установке на промежуточных конструкциях, при воздействии землетрясения интенсивностью 6 баллов по MSK-64, при установке над нулевой отметкой не более 10 м |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ3.1 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ14254-2015, не ниже |  | IP42 |  |  |  |
|  |  | Количество вводов и напряжение питания |  | Один ~ 220В |  |  |  |
|  |  | Исполнение шкафа по возможности обслуживания |  | Напольного стоечного исполнения, одностороннего обслуживания |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) мм |  | 2200 х 800 х 600 (уточняется поставщиком оборудования) |  |  |  |
|  |  | Передняя одностворчатая дверь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод кабелей |  | Снизу |  |  |  |
|  |  | Вывод всех выходных и входных цепей |  | На клеммные ряды шкафа |  |  |  |
| 1.3 | Шкаф гарантированного питания в составе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Статический переключатель нагрузки LTS16-2 - 1 шт. | Наименование параметра |  | Значение | указание характеристик | «-» |  |
|  |  | Количество вводов |  | 2 шт. |  |  |  |
|  |  | Номинальные ток |  | 16 А |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 186-276В |  |  |  |
|  | Конвертор DC(АС)/DC-1000-220/220В-5А-2U- 1 шт. | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |
|  |  | Ток нагрузки |  | 5А |  |  |  |
|  |  | Мощность нагрузки |  | 1000Вт |  |  |  |
|  |  | Охлаждение |  | Принудительное |  |  |  |
|  |  | Тип входа |  | Универсальный |  |  |  |
|  | Инвертор ФОРПОСТ DC/AC-220/220B-3000BA-2U ВР - 1 шт. | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |
|  |  | Мощность нагрузки |  | 2000 Вт |  |  |  |
|  |  | Наличие байпаса |  | да |  |  |  |
|  |  | Входное напряжение |  | 220В DC |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение |  | 220В AC |  |  |  |
|  | Шкаф в сборе - 1 шт. | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |
|  |  | Группа сейсмобезопасности по ГОСТ 30546.1-98 |  | Шкаф несейсмостойкий при установке на промежуточных конструкциях, при воздействии землетрясения интенсивностью 6 баллов по MSK-64, при установке над нулевой отметкой не более 10 м |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ3.1 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ14254-2015, не ниже |  | IP42 |  |  |  |
|  |  | Количество вводов и напряжение питания |  | один ~ 220В один -- 220В |  |  |  |
|  |  | Исполнение шкафа по возможности обслуживания |  | Напольного стоечного исполнения, одностороннего обслуживания |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) мм |  | 2200 х 800 х 600 (уточняется поставщиком оборудования) |  |  |  |
|  |  | Передняя одностворчатая дверь |  | Передняя дверь обзорная со вставкой из безопасного стекла, с возможностью установки для левого и правого открывания. Комплектация двери поворотной ручкой и замком |  |  |  |
|  |  | Ввод кабелей |  | Снизу |  |  |  |
|  |  | Вывод всех выходных и входных цепей |  | На клеммные ряды шкафа |  |  |  |
| 1.4. | Комплект ЗИП |  |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/100-220-А2Е4х2-21 - 14 шт. | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |
|  |  | Интерфейсы |  | 2×RS-485, 2×100Base-TX |  |  |  |
|  |  | Погрешность измерений напряжения |  | Не хуже ±0.2 % |  |  |  |
|  |  | Погрешность измерений тока |  | Не хуже ±0.2 % |  |  |  |
|  |  | Погрешность измерений активной, реактивной, полной мощностей |  | Не хуже ±0.5 % |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал |  | Не менее 8 лет |  |  |  |
|  | Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-6(24)/3R-220-А1 - 14 шт. | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |
|  |  | Интерфейсы |  | 2×RS-485, 2×100Base-TX |  |  |  |
|  |  | Количество каналов дискретного ввода, не менее |  | 6 (24В) |  |  |  |
|  |  | Количество каналов дискретного вывода, не менее |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания |  | 220 В |  |  |  |
|  | Преобразователь температуры MC1218Ц с тремя датчиками температуры в комплекте (длина кабеля 60, 20, 10) – 1 к-т | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |
|  |  | Интерфейс |  | RS-485 |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения |  | Не хуже от - 50 до + 90 С. |  |  |  |
|  |  | Погрешность измерения |  | Не хуже ±0,5 С |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | С каждой единицей поставляемого оборудования должна быть предоставлена в бумажном или электронном виде в формате *.pdf (на электронном носителе информации) следующая эксплуатационная документация: - Руководство пользователя; - Руководство по обслуживанию и ремонту оборудования, составленное (или переведенное) на русский язык. |  |  | согласие с требованием | «-» |  |