Приложение № 6 к техническим требованиям на закупку

Требования к техническим, функциональным характеристикам.

| № п/п | Наименование блока | Описание требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроллер коммуникационный Синком ДК2 | Контроллер «Синком-ДК2» является многофункциональным модулем, предназначенным для применения в качестве управляющего контроллера (основное назначение) в составе оборудования «АКП Исеть» Требования к оборудованию «Коммуникационный контроллер «Синком-ДК2» (или аналог): Базовая информационная емкость контроллера: 500ТС/500ТИ/500ТУ. Конструктивно должно быть предусмотрено крепление для установки на монтажную DIN-рейку. В составе контроллера должно быть наличие двух портов Ethernet, четырех асинхронных портов RS-232/485, двух портов CAN, порт GPS, 2 порта МТС/МТУ Функционально коммуникационный контроллер должен: Поддерживать приём данных через порт Ethernet, асинхронные порты RS-232/485, шину «МТС-МТУ» и CAN-шину; Осуществлять вывод команд телеуправления и сигналов блокировок на модули, подключенные к шине «МТС-МТУ» и/или CAN-шине; Передавать информацию на верхний уровень через порт Ethernet и/или асинхронные порты RS-232/485. Поддерживать формирование до расчётных сигналов и измерений в зависимости от текущего состояния сигналов и измерений, принимаемых контроллером от устройств телемеханики; Синхронизировать время по сигналам от спутников системы ГЛОНАСС/GPS; Иметь возможность организации шины «Исеть TM-BUS» в составе «АКП Исеть»; поддерживать работу в качестве управляющего контроллера для модулей КП «Исеть», подключенных по CAN-шине; |
| 2. | Коммуникационный контроллер Синком Д | Коммуникационный контроллер «Синком-Д» предназначен для использования в качестве управляющего контроллера УСПИ «ИСЕТЬ 2». Информационная ёмкость - до 2000ТС, 1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232/485, 2*RS485, GPS, 1*Eth10/100, 1*CAN; 24В Приём данных через порт Ethernet, асинхронные порты RS-232/485 и CAN-шину; Вывод команд телеуправления и сигналов блокировок на модули, подключенные к CAN-шине; Передача информации на верхний уровень через порт Ethernet и/или асинхронные порты RS-232/485. Формирование до расчётных сигналов и измерений в зависимости от текущего состояния сигналов и измерений, принимаемых контроллером от устройств телемеханики; Синхронизация времени по сигналам от спутников системы ГЛОНАСС/GPS; Работа в качестве управляющего контроллера для модулей КП «Исеть», подключенных по CAN-шине. Организация шины «Исеть TM-BUS» в составе УСПИ «Исеть 2»; |

Поставляемые контроллеры телемеханики должны быть полностью совместимы с используемыми в АО «ДРСК» «АКП Исеть», УСПИ «ИСЕТЬ 2» и иметь лицензированное программное обеспечение аналогичное и полностью совместимое с системами управления, используемыми в АО «ДРСК».