Организация	АО ДРСК

- Филиал		ХЭС

- СП ЦЭС		Хабаровский Северный РЭС

Объект		Инв. № HB009422, ВЛ-10 кВ Сергеевка-Смирновка

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Смирновка (отп. на с. Свечино) вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Провод АС-35 (3 провода) вследствие эксплуатации имеет скрутки, прожоги от КЗ в пролётах опор № 123-123/1-123/108. | опор/ км линии в 3 провода/ км провода | 109/ 8,578/ 25,734 | Демонтаж провода АС-35 в пролетах опор № 123-123/1-123/108 |
|  | Замена железобетонных опор с одним подкосом № 123/1, 123/20, 123/65 в связи с тяжением провода и выдавливанием опор из грунта, наличие микротрещин, трещин (продольные и поперечные) по телу опоры, и разрушения бетона у основания опор. | 1 опора/ 1 стойка | 3/6 | Демонтаж анкерных опор с одним подкосом № 123/1, 123/20, 123/65 |
|  | Замена опор СВ-105 одностоечных № 123/2-123/19, 123/21-123/64, 123/66-123/105,123/109, 123/111-123/112, 123/114-123/117, 123/119 из-за присутствия микротрещин, трещин (продольные и поперечные) по телу опоры, и разрушения бетона у основания опор. | 1 опора/ 1 стойка | 102/ 102 | Демонтаж ж/б опор СВ-105 одностоечные № 123/2-123/19, 123/21-123/64, 123/66-123/105,123/109, 123/111-123/112, 123/114-123/117, 123/119 |
|  |  | шт. | 321 | Демонтаж изоляторов в пролете опор № 123-123/1-123/108 |
|  |  | шт. | 107 | Демонтаж траверс в пролете опор № 123-123/1-123/107 |
|  | - Монтажные работы |  |  |  |
|  |  | 1 опора/ 1 стойка | 10/20 | Монтаж анкерных опор СВ-105 с одним подкосом в пр. № 123/1-123/105 |
|  |  | 1 опора/ 1 стойка | 2/6 | Монтаж анкерных опор с двумя подкосами в пр. № 123/1-123/105 |
|  |  | 1 опора/ 1 стойка | 93/93 | Монтаж ж/б опор СВ-105 одностоечные в пр. № 123/1-123/105 |
|  |  | шт. | 120 | Монтаж траверс в пролете № 123/1-123/107 |
|  |  | шт. | 351 | Монтаж изоляторов в пролете опор № 123/1-123/107 |
|  |  | опор | 105 | Нанесение знаков на опоры № 123/1-123/107 |
|  | - Подвеска проводов |  |  |  |
|  |  | опор/ км линии в 3 провода/ км провода | 109/ 8,5783 | Монтаж провода СИП 1*70 в пролетах опор № 123-123/1-123/108 |
|  |  | кол-во водн. прегр./ км линии в 3 провода | 5/0,05 | Монтаж провода СИП 1*70 через водные преграды (реки, ручьи) протяжённостью 10 м каждый |
|  | - Монтаж РЛНД |  |  |  |
|  | Устройство РЛНД-1-10/630-УХЛ1 на раме с приводом ПР-01 на опоре № 123/20 для разделения ВЛ при аварийных ситуациях. | компл. | 1 | Монтаж РЛНД-1-10/630-УХЛ1 на раме с приводом ПР-01 на опоре № 123/20 |
|  | - Устройство заземления для РЛНД |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Устройство заземления РЛНД на оп. № 123/20: Заземлитель по опоре и от РЛНД – арматурная сталь А-1 Ø 10мм – (L-8 м – 1 шт.; Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м – 1 шт.). |
|  | - Повторное заземление на опорах ВЛ |  |  |  |
|  |  | зазем- литель | 107 | Устройство повторного заземления оп. № 123/1-123/107 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м– 107 шт.); Спуски по опорам: А1 d10 – 107 шт. (длина одного спуска L-8 м). |
|  | - Обваловка опор скальным грунтом |  |  |  |
|  | Опоры проходят по болотистой местности, весной и при обильных осадках опоры находятся в зоне подтопления. | м3/опора/ стойка | 847/ 109/ 121 | Обваловка привозным скальным грунтом (по 7 м3 под стойку) ж/б опор № 123,123/1-123/108 |
|  | - Расчистка подъездных путей |  |  |  |
|  | Недопустимое расстояние до провода ДКР. | м3 | 2400 | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ, планировка грунта (снега) бульдозерами (1200*0,5*4) м3 |
|  |  | га | 1,2 | Механизированная расчистка кусторезами на тракторе кустарник и мелколесье густые |
|  |  | га | 1,2 | Мульчирование древесных отходов спецтехникой |
| Материалы: |  |  |  |  |
|  | Натяжной изолятор полимерный ЛК-70/10/И-4СС | шт. | 72 | 12 анкерных опор: 6*12=72 шт. |
|  | Серьга СР-7-16 | шт. | 72 |  |
|  | Ушко однолапчатое У2К-7-16 | шт. | 72 |  |
|  | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А | шт. | 72 |  |
|  | Вязка спиральная для СИП 50/70 | шт. | 594 |  |
|  | Траверса ТМ-65 | шт. | 12 |  |
|  | Траверса ТМ-66 | шт. | 12 |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. | 297 |  |
|  | Зажим плашечный типа CD35 | шт. | 36 |  |
|  | Штыревые стеклянные линейные изоляторы для изоляции и крепления проводов ШС-20УО | шт. | 297 | 95*3+12=297 |
|  | Стойка железобетонная СВ-105 | шт. | 119 |  |
|  | Провод изолированный самонесущий тип СИП 1*70 | км провода | 27,050 | (0,0787 км*109оп.+0,05км переход)*3*1,045=27,050 км |
|  | Баллон с краской аэрозольный черный | шт. | 15 |  |
|  | Скальный грунт | м3 | 847 |  |
|  | РЛНД-1-10/630-УХЛ1 на раме с приводом ПР-01 в комплекте | шт. | 1 |  |
|  | Комплект крепления разъединителя РЛНД на опору | шт. | 1 |  |
|  | Траверса TM63 | шт. | 95 |  |
|  | Траверса TM67 | шт. | 2 |  |
|  | Траверса TM68 | шт. | 2 |  |
|  | Хомут X-51 | шт. | 126 | 95+12+12+2+2+3=126 шт. |
|  | Крепление подкоса У-52 | шт. | 14 |  |
|  | Сталь угловая 50*50*5 мм ГОСТ 8509-93 | т | 1,54778 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм ГОСТ 34028-2016 | т | 0,529 |  |
|  | Демонтированные материалы |  |  |  |
|  | Провод АС-35 | км провода | 25,734 |  |
|  | Траверса ТМ-1 | т | 1,8404 |  |
|  | Изоляторы ШС-10 | шт. | 321 |  |
|  | Стойка ж/б СВ-105,5 | шт. | 108 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) до места производства работ | км | 25 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Перевозка демонтированных материалов | т | 133,84 |  |
|  | Перевозка новых материалов | т | 151,03 |  |
|  | Скальный грунт | т | 1694 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| Опоры комплектуются по типовому проекту 25.0017. Контур заземления опор выполняется согласно ВОР в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7 Ремонтный участок от трассы до линии ВЛ по заболоченной местности, по просекам, кустарникам, в зоне с усложненными природными условиями за счет плохого промерзания грунта в зимнее время. ВЛ пересекает 5 водных преград длинной до 10 м каждый. Работа выполняется в ненаселённой, труднопроходимой местности и охранной зоне ВЛ. Работу производить с отключением ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Смирновка отпайка к с. Свечино. Материалы, освободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в ХСРЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |

Организация 	АО ДРСК

Филиал 		ХЭС

СП   ЦЭС		ХСРЭС

Объект: 		Инв. № HB009451 ВЛ-10 кВ Анастасьевка - Малышево

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: ВЛ 10кВ Ф-16 ПС Анастасьевка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Демонтаж провода |  |
|  | Вследствие эксплуатации имеются, скрутки, прожоги от КЗ в пролётах опор № 41-96. | опор/ км линии/ км провода | 52/ 4,138/ 12,41 | Демонтаж провода А-120 в пролетах опор № 41-96 (в три провода) |  |
|  |  |  | Демонтаж опор, траверс, изоляторов |  |  |
|  | Одностоечные ж/б опоры № 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 имеют микротрещины, трещины (продольные и поперечные) по телу опоры и разрушения бетона у основания опор. | опор/ стойка | 50/50 | Демонтаж одностоечных ж/б опор СВ-105,5 траверс типа М-8, изоляторов ШФ-10 (ШС-10) опоры № 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |  |
|  | Одностоечные ж/б опоры с одним подкосом № 46, 66, 71, 86, 96 имеют поперечные трещины длиной и шириной раскрытия, превышающие допустимую норму. Разрушение бетона у основания (оголение арматуры). | опор/ стойка | 5/10 | Демонтаж одностоечных ж/б опор СВ-105,5 с одним подкосом, траверс типа М-8, изоляторов ШФ-10, ЛК-10 оп. № 46, 66, 71, 86, 96. |  |
|  | Необходимость демонтажа линейного разъединителя при замене опор № 66, 96. | шт. | 2 | Демонтаж линейного разъединителя на опорах № 66 (РЛК), 96 (РЛНД) |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Монтаж опор, траверс, изоляторов |  |  |  |  |  |
|  | Длина пролетов более 70 метров, необходим монтаж дополнительных опор в пролётах № 42-70; 72-96. | опор/ стойка | 50/50 | Установка одностоечных ж/б опор СВ-10,5-5 с траверсами типа ТМ-2 и изоляторами ШС-20ЕД опоры № 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |  |
|  |  | опор/ стойка | 17/17 | Установка дополнительных опор с траверсами типа ТМ-2 и изоляторами ШС-20ЕД в пролётах № 40-55 (6 шт.); 61-70 (4 шт.); 72-88 (7 шт.). |  |
|  |  | опор/ стойка | 5/10 | Установка одностоечных опор СВ-10,5-5 с одним подкосом с траверсами типа ТМ-6, изоляторами ШС-20ЕД оп. № 46, 66, 71, 86, 96. |  |
|  |  | шт. | 5 | Монтаж дополнительных оголовков ОГ-13 на опорах № 46, 66, 71, 86, 96. |  |
|  |  |  |  | Монтаж провода |  |
|  |  | опор/ км линии/ км провода | 72/ 5,04/ 15,12 | Монтаж нового провода СИП 3 1х95, изоляторов типа ПС-70 в пролётах опор № 41-96 (в 3 провода) |  |
|  |  | км линии/ км провода | 0,14/ 0,42 | Монтаж существующего провода А-120 на опоре 41, 96 (в три провода) |  |
|  |  | компл./ шт. | 72/216 | Монтаж УЗД 1.3 на опорах № 41-96 |  |
|  |  |  |  | Монтаж ЛР и заземление |  |
|  |  | компл. | 2 | Монтаж и присоединение существующего линейного разъединителя на опоре № 66, 96 |  |
|  |  | шт. | 2 | Устройство заземления ЛР на оп. № 66, 96: Заземлитель по опоре и от РЛНД – арматурная сталь А-1 Ø 10мм – (L-8 м – 2 шт. Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м – 2 шт.). |  |
|  |  | - Повторное заземление на опорах ВЛ |  |  |  |
|  |  | шт. | 5 | Устройство повторного заземления оп. № 46, 66, 71, 86, 96: Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м – 5 шт.); Заземлитель по опоре – круг стальной, ст. 3 сп-пс, Ø 10 мм – 5 шт. (до L-8 м). |  |
|  |  |  |  | Обваловка опор |  |
|  | Опоры проходят по болотистой местности, весной и при обильных осадках опоры находятся в зоне подтопления. | опор/ стойка/м3 | 50/50/ 350 | Обваловка одностоечных ж/б опор привозным скальным грунтом средней фракцией (не менее 7 м3 на каждую опору), опоры № 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |  |
|  |  | опор/ стойка/м3 | 17/17/ 119 | Обваловка одностоечных дополнительных ж/б опор привозным скальным грунтом средней фракцией (не менее 7 м3 на каждую опору) № 40-55 (6 шт.); 61-70 (4 шт.); 72-88 (7 шт.). |  |
|  |  | опор/ стойка/м3 | 5/10/ 70 | Обваловка одностоечных ж/б опор с одним подкосом привозным скальным грунтом средней фракцией (не менее 7 м3 на каждую опору и каждый подкос), опоры № 46, 66, 71, 86, 96. |  |
|  |  |  |  | Сопутствующие работы |  |
|  | Отсутствие проезда к опорам № 40, 66, 96 | м3 | 1800 | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина – 900 м). Проезд к опорам № 40, 66, 96. |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |
|  | Сталь угловая 50х50х5 мм |  | т | 0,057 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм |  | т | 0,025 |  |
|  | Стойка СВ-10,5-5 ТУ 5863-007-00113557-94 |  | шт. | 72 |  |
|  | Крепление укоса У-1 серия: 3.407.1-136.3-32 |  | шт. | 5 |  |
|  | Хомут Х-51 |  | шт. | 72 |  |
|  | Траверса ТМ-2 |  | шт. | 67 |  |
|  | Траверса ТМ-6 |  | шт. | 5 |  |
|  | Оголовок ОГ-13 |  | шт./т | 5 |  |
|  | Изолятор стеклянный ПС-70 ГОСТ 27661-2017 |  | шт. | 30 |  |
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 трёх болтовой ТУ 3413.11310-88 |  | шт. | 30 |  |
|  | Ушко У1-7-16 ТУ-3449-014-40064547-01 |  | шт. | 30 |  |
|  | Штыревой стеклянный изолятор ШС-20ЕД ТУ 3493-010-99267582-2015 и соответствуют требованиям ГОСТ 1232 |  | шт. | 201 |  |
|  | Колпачок К-9 ГОСТ 32625-2014 |  | шт. | 201 |  |
|  | Вязка спиральная СВ-70 (6 шт.) ТУ-3449-054-27560230-2010 |  | компл. | 34 |  |
|  | Провод СИП-3 1х95 ГОСТ 31946-2012 |  | км | 15,8004 | (5,04*3)*1,045*1000= 15,8004 |
|  | Скальный грунт ГОСТ 25100-2020 |  | м3 | 847 |  |
|  | Плашечный зажим ПС-2-1 ТУ 3449-013-40064547-01 |  | шт. | 80 | Для заземления траверс, РЛНД |
|  | Ответвительный прокалывающий зажим, номинальное сечение магистрали/ответвления - 35 - 150 мм2, момент затяжки болтов - 50 Нм |  | шт. | 6 |  |
|  | Изолированный наконечник, 95 мм2 ГОСТ 9581-80 |  | шт. | 12 |  |
|  | Скрепа для ленты |  | упак. | 2 |  |
|  | Лента монтажная ЛМ-50 |  | упак. | 2 |  |
|  | Краска для наружных работ |  | кг | 1 | Для покраски спуска сталь ф8 заземления по телу опоры |
|  | Краска черная для наружных работ |  | кг | 1 | Для нанесения диспетчерских наименований |
|  | УЗД 1.3 (3 шт.) |  | компл. | 72 |  |
| Демонтированные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Провод АС-35 |  | км провода | 12,41 |  |
|  | Траверса М-8 |  | т | 0,759 |  |
|  | Изоляторы ШС-10 |  | шт. | 165 |  |
|  | Стойка ж/б СВ-105,5 |  | шт. | 60 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от места производства работ до базы ХСРЭС |  | км | 59 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск ул. Промышленная 13) до места производства работ |  | км | 59 |  |
|  | Расстояние от каменного карьера до места производства работ |  | км | 104 |  |
| Погрузо-разгрузочные |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал |  | т | 80,527 |  |
|  | Новый материал |  | т | 98,2606 |  |
|  | Скальный грунт |  | т | 1078 |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| Опоры комплектуются по типовому проекту 25.0017. Контур заземления опор выполняется согласно ВОР в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7 Ремонтный участок от трассы до линии ВЛ по заболоченной местности Работа выполняется в ненаселённой, труднопроходимой местности и охранной зоне ВЛ. Работу производить с отключением ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Анастасьевка. Материалы, освободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в ХСРЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |  |