Приложение № 1.1 к техническим требованиям

по закупке №30901

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

- Филиал		ХЭС

- СП ЦЭС		Бикинский РЭС

Объект	Инв. № HB010560 ВЛ-110 кВ "ЛуТЭК-Бикин-Лермонтовка"                       (ВЛ-110 кВ Примгрэс - Бикин).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Лермонтовка-Бикин (С-32), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  |  | Кол-во | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опоры № 53,66,80, анкерно-угловые имеют продольные и поперечные трещины по телу опоры превышающие допустимую норму, наклон поперёк линии. Опора удерживается оттяжками, которые крепятся к нетиповым ж/б конструкциям (ж/б пасынки). Вследствие выдавливания грунтом ж/б пасынки имеют недостаточное заглубление и разрушение бетона. Необходимо опоры № 53,66,80 заменить на металлические анкерно-угловые опоры. Отсутствие проезда к опоре № 53,66,80 | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство съездов с автодороги до линии трассы |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  |  | 100 | Планировка проезда к трассе ВЛ предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами. |  |
|  |  | м3 |  |  | 100 | Уплотнение скального грунта |  |
|  |  | м3 |  |  | 19300 | Планировка грунта (снега) на трассе ВЛ и на подъездных путях бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина –9650 м) |  |
|  |  | м2 |  |  | 1500 | Планировка площадей для выкладки опор со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин бульдозерами Длина – 50 м Ширина – 10 м Площадка – 3шт. |  |
|  |  | м2 |  |  | 46800 | Планировка технологического проезда по трассе ВЛ Длина – 11700 м Ширина – 4 м |  |
|  |  | м3 |  |  | 2340 | Засыпка неровностей местным грунтом |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Км линии |  |  | 1,385 | Снятие проводов марки АС-120/19 в пролетах опор № 52-54, 65-67, 79-81 |  |
|  |  |  |  |  |  | Монтаж якорей для демонтажа провода |  |
|  |  | м3 |  |  | 24,12 | Разработка грунта для монтажа якорей Якоря – 6 шт. |  |
|  |  | м3 |  |  | 1,2 | Установка якорей -6 шт. Якорь – 0,2 м3 |  |
|  |  | м3 |  |  | 72,36 | Засыпка грунта |  |
|  |  | Км линии |  |  | 1,385 | Подвеска проводов марки АС-120/19 к временным якорям |  |
|  |  | опора/ м3/ тн |  |  | 3/ 4,98/ 13,89 | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор № 53, 66, 80 одно сцепных с оттяжками: одностоечных объемом до 2,5 м3 Опора СК-22 – 1,66 м3 Опора СК-22 – 4,63 т Оттяжки – 6 шт. |  |
|  |  | шт./т |  |  | 6/0,426 | Демонтаж траверс с опор № 53, 66, 80 Траверса Б1 – 3 шт. вес одной траверсы – 0,038 т Траверса Б2 – 3 шт. вес одной траверсы – 0,104 т |  |
|  |  |  |  |  |  | Демонтаж якорей опор |  |
|  |  | м3 |  |  | 24,12 | Разработка грунта для демонтажа якорей Якоря – 6 шт. |  |
|  |  | м3 |  |  | 1,2 | Демонтаж якорей - 6 шт. Якорь – 0,2 м3 |  |
|  |  | м3 |  |  | 24,12 | Засыпка грунта |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  |  | 760,1 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами Котлован – 63,34 м3 Котлован – 12 шт. |  |
|  |  | м3 |  |  | 84,45 | Доработка грунта вручную в котлованах разработанных механизированным способом Котлован – 7,038 м3 Котлован – 12 шт. |  |
|  |  | м3 |  |  | 11,52 | Устройство подстилающих слоев под фундаменты: смесью песчано-гравийной с разравниванием и уплотнением толщиной 40 см |  |
|  |  | м3 |  |  | 48 | Засыпка вручную котлованов ранее разработанным грунтом с трамбованием и уплотнением толщиной 30 см |  |
|  |  | м3 |  |  | 764 | Механизированная засыпка котлованов ранее разработанным грунтом с послойным уплотнением грунта |  |
|  |  | м3 |  |  | 85,5 | Работа на отвале (Разравнивание разработанного грунта) |  |
|  |  | Фундаменты |  |  |  |  |  |
|  |  | шт./ м3 |  |  | 12/20,4 | Установка новых фундаментов марки Ф 3 – А Фундамент – 1,7 м3 |  |
|  |  | шт./т |  |  | 12/51,6 | Гидроизоляция фундаментов Фундамент – 4,3 т |  |
|  |  | Заземление фундаментов |  |  |  |  |  |
|  |  | опора/ электроды/ |  |  | 3/ 12/ | Вертикальный заземлитель d12 – 12 шт. (L-5 м.) согласно типовому проекту № 3602 тм-80-II-31. |  |
|  |  | Опора/ м |  |  | 3/ 116,4 | Горизонтальная обвязка электродов сталью полосовой 60х6 длиной =38,8м на одну опору |  |
|  |  | Опора |  |  | 3 | Присоединение заземлителей болтами и гайками к метал-лическим опорам и соединение их между собой. согласно типовому проекту № 3602 тм-80-II-46 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора /т |  |  | 3/ 20,94 | Установка анкерно-угловой металлической опоры марки У110-1+5 Масса одной опоры с цинковым покрытием – 6 980 кг |  |
|  |  |  |  |  |  | Демонтаж якорей для монтажа существующего провода |  |
|  |  | м3 |  |  | 24,12 | Разработка грунта для демонтажа якорей Якоря – 6 шт. |  |
|  |  | м3 |  |  | 1,2 | Выемка из грунта якорей -18 шт. Якорь – 0,2 м3 |  |
|  |  | м3 |  |  | 24,12 | Засыпка грунта |  |
|  |  | Км линии |  |  | 1,385 | Демонтаж проводов марки АС-120/19 с временных якорей |  |
|  |  | Км линии |  |  | 1,3854 | Подвеска ранее снятого провода марки АС-120/19 в пролетах опор № 52-54, 65-67, 79-81 |  |
|  |  | Опора/ Метр/ шт СОАС |  |  | 3/ 90/ 36 | Подвеска нового провода марки АС-120/19 в пролетах опор № 52-54, 65-67, 79-81 (наращивание провода по 5 метров на каждую фазу с двух сторон) наращивание производить с помощью соединительного зажима марки СОАС-120 по 2 шт. на фазу |  |
|  |  | опора |  |  | 3/150 | Отсыпка скальным грунтом банкетки анкерной угловой металлической опоры № 53, 66, 80 - 50 м3 под опору |  |
|  |  | Восстановление постоянных знаков на опорах |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора/ шт. |  |  | 3/3 | Установка постоянных знаков на металлической опоре № 53, 66, 80 |  |
|  |  | Опора/ шт. |  |  | 3/3 | Установка предупреждающих плакатов на металлической опоре № 53, 66, 80 (Опасность поражения электрическим током) |  |
|  |  | Опора/ шт. |  |  | 3/3 | Установка предупреждающих плакатов на металлической опоре № 53, 66, 80 (Табличка «Охранная зона воздушной линии электропередачи» (ВЛ), нумерация опор, диспетчерское наименование) |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | В пролётах опор № 45–80 отсутствует грозотрос. Необходимо выполнить подвеску грозотроса в пролетах опор № 45–80. | шт./т |  |  | 3/ 0,018 | Установка Тросодержатель Б-31-1 для подвески грозотроса на опорах № 53, 66, 80 Вес одного тросодержателя – 6 кг |  |
|  |  | шт./т |  |  | 13/ 0,05096 | Изготовление и установка флажков (полухомутов) для подвески грозотроса опорах № 46 – 51, 57 – 61, 64, 65, 67–79. Вес одного флажка (полухомут) – 3,92 кг ВСЕГО флажков (полухомутов) – 26 шт, общим весом -102 кг) |  |
|  |  | Км линии |  |  | 8,271 | Подвеска нового грозотроса на опорах № 45-80. |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт ГОСТ 25100-2011 | м³ |  | 250 |  |  | Устройство трёх съездов с автодороги - 100 м³. Обваловка опор - 150 м³. |
|  | Анкерная металлическая опора марки У110-1+5 Типовой проект 3.407.2-170 | шт./ т |  | 3/ 20,94 |  |  |  |
|  | Фундамент марки Ф 3 - А Типовой проект 3.407-115 .2 | шт./м3/т |  | 12/20,4/51,6 |  |  | Металл опоры |
|  | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 |  | 14,75 |  |  | Металл опоры |
|  | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 | л |  | 524,16 |  |  | Гидроизоляция фундаментов |
|  | Композиция полимерно-битумная "Гидроизол" ГОСТ 30693-2000 | л |  | 2096,64 |  |  | Гидроизоляция фундаментов |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм ГОСТ 34028-2016 | т |  | 0,053 |  |  | 0,053- заземление ж/б фундаментов |
|  | Сталь полосовая 70х6 ГОСТ 103-2006. | т |  | 0,0078 |  |  | 0,0078 - Присоединение заземлителей к металлическим опорам и соединение их между собой |
|  | Зажим соединительный плашечный ПС-3-1 ГОСТ 4261-82 | шт. |  | 47 |  |  | Заземление ж/б опор |
|  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные ГОСТ Р 52643-2006 | т |  | 0,00204 |  |  | Присоединение заземлителей к металлическим опорам и соединение их между собой |
|  | Провод марки АС, сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-2019 | м/ т |  | 92,7/ 0,04366 |  |  | наращивание провода |
|  | Зажим соединительный овальный СОАС-120 | шт. |  | 36 |  |  | наращивание провода |
|  | Спиральный шлейфовый соединитель марки ШС-15,2 | шт. |  | 9 |  |  | наращивание провода |
|  | Знак для опор контактной сети на пластине "Опасность поражения электрическим током" | шт. |  | 3 |  |  |  |
|  | Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из пластика "Охранная зона воздушной инии электропередачи (ВЛ)", диспетчерское наименование, нумерация опор. | шт |  | 3 |  |  |  |
|  | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт |  | 6 |  |  | знаки |
|  | Скоба длинная СКД-10-1 ГОСТ2724-78 | шт |  | 21 |  |  | 18-материалы к проводу 3 - материалы к грозотросу |
|  | Скоба СК-7-1 ГОСТ2724-78 | шт |  | 21 |  |  | 18 - материалы к проводу 3- материалы к грозотросу |
|  | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 ТУ 3449-109-00111120-95. | шт |  | 18 |  |  | 18 - материалы к проводу |
|  | Серьга СРС–7–16 ГОСТ2724-78 | шт |  | 50 |  |  | 18 - материалы к проводу 32 - материалы к грозотросу |
|  | Изоляторы ПС-70, ГОСТ 27661-2017 | шт |  | 162 |  |  | 162 - материалы к проводу |
|  | Ушко однолапчатое У1-7-16 ТУ3449-111-00111120-95 | шт |  | 18 |  |  | 18 - материалы к проводу |
|  | Зажим натяжной НС-15 ТУ 3449-022-27560230-10 | шт |  | 18 |  |  | 18 - материалы к проводу |
|  | Гаситель вибрации, марка ГПГ-1,6-11-450/16 ТУ 34 27.11096-86 | шт |  | 36 |  |  | 36 - материалы к проводу |
|  | Грозотрос для защиты линий электропередач от атмосферных перенапряжений и прямых ударов молний, ∅ 9,1 мм ГОСТ 3063-80 | м |  | 8519,13 |  |  |  |
|  | Узел крепления КГП-7-2Б ГОСТ 8479-70 | шт |  | 32 |  |  | 32 - материалы к грозотросу |
|  | Зажим поддерживающий глухой ПГН -2-6А ТУ 3449-017-84716711-2009 | шт |  | 32 |  |  | 32 - материалы к грозотросу |
|  | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 ТУ 3449-001-52819896-2010 | шт |  | 32 |  |  | 32- материалы к грозотросу 3 - материалы к грозотросу |
|  | Зажим натяжной клиновой (клин 1) НКК-1-1Б ТУ 3449-025-84716711- 2009. | шт |  | 3 |  |  | 3 - материалы к грозотросу |
|  | Зажим заземляющий ЗПС-50-3 ТУ 3449-001-52819896-2010 | шт. |  | 6 |  |  | 6- материалы к грозотросу |
|  | Трососдержатель Б-31-1 | шт. |  | 3 |  |  | 3 - материалы к грозотросу |
|  | Сталь полосовая 100х5 | т |  | 0,05096 |  |  | материалы к грозотросу |
|  | Шпилька D-27мм L-400мм (Сталь круг d-27) | т |  | 0,025 |  |  | материалы к грозотросу |
|  | Демонтируемые материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж/Б опора СК-22 | шт./т |  | 3/13,89 |  |  |  |
|  | Ж/Б конструкции (якоря) | шт./т |  | 6/1,2 |  |  |  |
|  | Траверса Б1 | шт./т |  | 3/0,114 |  |  |  |
|  | Траверса Б2 | шт./т |  | 3/0,312 |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы БРЭС до места производства работ | км | 25 |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (Промышленная, 13) до места производства работ | км | 200 |  |  |  |  |
|  | Доставка скального грунта от карьера до места производства работ | км | 45 |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт, пгс | т | 819,32 |  |  |  |  |
|  | Демонтированные материалы (ж/б изделия, металл изделия) | т | 14,43 |  |  |  |  |
|  | Новые материалы (провод, металлические опоры, ж/б изделия, металл изделия, прочие материалы) | т | 84,14 |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по замене анкерно-угловых (53, 66, 80) ж/б опор марки УБ110-1 на анкерные-угловые металлические опоры марки У110-1+5 можно проводить в период времени всего года, с отключением ВЛ-110 кВ. Подрядная организация производит вывоз демонтированных материалов и опор марки УБ110-1 на базу БРЭС. В пролётах опор 59-60 проходит гравийная автомобильная дорога к ЖД Рем. боксу; В пролётах опор 60-61 проходит речка «Прямая падь», пролёты опор 59-62 – заболоченная местность. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.2 к техническим требованиям

по закупке №30901

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

- Филиал		ХЭС

- СП ЦЭС		Служба линий

Объект		Инв. №HB009998 ВЛ-110 кВ РЦ - Кировская,29,7 км  (Электросетевой комплекс №6)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-110кВ Хабаровская ТЭЦ-3-РЦ №1,2 с отпайками (С-17/С-18), отпайка на ПС КПУ опора № 4,8, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют элементы обрешетки (раскосы) анкерных металлических опор № 4,8 (У110-2) отпайка на ПС КПУ |  | м/т | 124,8/ 1,6848 | Изготовление элементов обрешётки (раскос - 16шт (110×110×8мм по 7,8м)) металлической опоры № 4, 8 |
|  |  |  | м/т | 18,6/ 0,2511 | Изготовление элементов обрешётки (диафрагма - 2шт (110х110х8мм по 9,3м)) металлической опоры № 4, 8 |
|  |  |  | шт./т | 36/ 0,025 | Обрезка остатков металлоконструкций с металлической опоры № 4, 8 |
|  |  |  | шт./т | 18 /1,94 | Установка элементов обрешётки металлической опоры № 4, 8 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 2 | Уголок оцинкованный 110×110×8мм |  | м | 143,4 |  |
| 3 | Болт М-24 ГОСТ 7805-70 |  | шт. | 37 | 0.4732 кг–1 шт. |
| 4 | Гайка М-24 ГОСТ 5927-70 |  | шт. | 37 | 0.12287 кг–1 шт. |
| 5 | Шайба М-24 ГОСТ 11371-78 |  | шт | 74 | 0.032315 кг– 1 шт. |
| 6 | Шайба пружинная (гровер) М-24 ГОСТ 6402-70 |  | шт | 37 | 0.02268 кг–1 шт. |
| 7 | Краска БТ-177 серебристая |  | кг | 1 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 8 |  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ. | км | 12 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| Новые материалы |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Металлические элементы опоры, метизы | т | 1,97 |  |
| Демонтированные материалы |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Металлические элементы опоры | т | 0,025 |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |
| Работы по восстановлению металлических обрешёток опор проводить в период: апрель-август. Работа выполняется в труднодоступной местности в охранной зоне ВЛ. Демонтированные материалы вывезти на базу СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13). |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.3 к техническим требованиям

по закупке № 30901

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

- Филиал		ХЭС

- СП ЦЭС		Служба линий

Объект		Инв. № HB009991 ВЛ-110 кВ РЦ - ТЭЦ 3, протяж 7,8 км  (Электросетевой комплекс №6 110 КВ ЦЭС)

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия провела обследование ВЛ-110кВ Хабаровская ТЭЦ-3-РЦ №2 с отпайками (С-18), магистраль: опоры № 24,34, отпайка на ПС Берёзовка опора №1, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом |  |  |  |  |

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Отсутствуют элементы обрешетки (раскосы), деформация элементов обрешётки (распорки) и диафрагма отпаечной анкерной металлической опоры № 24 (УС110-8). | м/т | 10/0,109 |  | Изготовление элементов обрешётки (распорки - 2шт (90х90х8мм по 5м)) металлической опоры № 24 |  |
|  |  |  | м/т | 42/0,378 |  | Изготовление элементов обрешётки (раскосы - 6шт (75×75×8мм по 7м)) металлической опоры № 24 |  |
|  |  |  | м/т | 15/0,164 |  | Изготовление элементов обрешётки (диафрагма - 2шт (90х90х8мм по 7,5м) опоры № 24 |  |
|  |  |  | шт./т | 20/0,015 |  | Обрезка остатков металлоконструкций с металлической опоры № 24. |  |
|  |  |  | шт./т | 10/0,652 |  | Установка элементов обрешётки металлической опоры № 24 |  |
| 2 |  | Отсутствуют элементы обрешетки (раскосы) промежуточной металлической опоры № 34 (П110-6). | м/т | 10/0,0481 |  | Изготовление элементов обрешётки (раскос - 4шт (63×63×5мм по 2,5м)) опоры № 34 |  |
|  |  |  | шт./т | 8/0,0038 |  | Обрезка остатков металлоконструкций с металлической опоры № 34 |  |
|  |  |  | шт./т | 4/0,0481 |  | Установка элементов обрешётки металлической опоры № 34 |  |
| 3 |  | Отсутствуют элементы обрешетки (раскосы и диафрагма) анкерной металлической опоры № 1 (У110-2) по отпайке на ПС Берёзовка. | м/т | 23,4/0,316 |  | Изготовление элементов обрешётки (раскосы - 3шт (110х110х8мм по 7,8м)) металлической опоры № 1 |  |
|  |  |  | м/т | 18,6/0,251 |  | Изготовление элементов обрешётки (диафрагма - 2шт (110х110х8мм по 9,3м)) металлической опоры № 1 |  |
|  |  |  | шт./т | 10/0,013 |  | Обрезка остатков металлоконструкций с металлической опоры № 1 |  |
|  |  |  | шт./т | 5/0,567 |  | Установка элементов обрешётки металлической опоры № 1 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Уголок оцинкованный 110х110х8мм | м |  | 42 |  |  |
| 5 |  | Уголок оцинкованный 90х90х8мм | м |  | 25 |  |  |
| 6 |  | Уголок оцинкованный 75×75×8мм | м |  | 42 |  |  |
| 7 |  | Уголок оцинкованный 63×63×5мм | м |  | 10 |  |  |
| 8 |  | Болт М-24 | шт. |  | 29 |  |  |
| 9 |  | Гайка М-24 | шт. |  | 29 |  |  |
| 10 |  | Шайба М-24 | шт. |  | 58 |  |  |
| 11 |  | Шайба пружинная (гравер) М-24 | шт. |  | 29 |  |  |
| 12 |  | Краска БТ-177 серебристая | кг |  | 1 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ. |  | км |  | 11 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Новые материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | Металлические элементы опоры, метизы |  | т |  | 1,7 |  |  |
| Демонтированные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Металлические элементы опоры |  | т |  | 0,0318 |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по восстановлению металлических обрешёток опор проводить в период: апрель-август. Работа выполняется в труднодоступной местности в охранной зоне ВЛ. Демонтированные материалы вывезти на базу СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13). |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.4 к техническим требованиям

по закупке № 30901

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

- Филиал		ХЭС

- СП ЦЭС		Служба линий

Объект		Инв. №HB010005   ВЛ-110 кВ заход ПС 110/35 кВ "Сев. м-н", 4,6  (Электросетевой комплекс №6)

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия провела обследование ВЛ-110кВ Хабаровская ТЭЦ-3-РЦ №2 с отпайками (С-18), отпайка на ПС СМР вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  |  |  | Наименование работ |  |
| 1. |  | Отсутствуют элементы обрешетки (раскосы и распорки) анкерной металлической опоры № 8. |  | м/т |  |  | 27,2/0,262 |  |  |  |  | Изготовление элементов обрешётки (распорки - 4шт (90×90×7мм по 6,8м)) металлической опоры № 8 |  |
|  |  |  |  | м/т |  |  | 31,2/0,421 |  |  |  |  | Изготовление элементов обрешётки (раскосы - 4шт (110×110×8мм по 7,8м)) металлической опоры № 8 |  |
|  |  |  |  | шт./т |  |  | 16/0,025 |  |  |  |  | Обрезка остатков металлоконструкций с металлической опоры |  |
|  |  |  |  | шт./т |  |  | 8/0,683 |  |  |  |  | Установка элементов обрешётки металлической опоры № 8 |  |
| 2. |  | Отсутствуют элементы обрешетки (раскосы) промежуточной металлической опоры №12 (УС110-8). |  | м/т |  |  | 31,2/0,421 |  |  |  |  | Изготовление элементов обрешётки (раскосы - 4шт (110×110×8мм по 7,8м) металлической опоры № 12 |  |
|  |  |  |  | шт./т |  |  | 8/0,0123 |  |  |  |  | Обрезка остатков металлоконструкций с металлической опоры № 12. |  |
|  |  |  |  | шт./т |  |  | 4/0,421 |  |  |  |  | Установка элементов обрешётки металлической опоры № 12 |  |
| 3. |  | Отсутствуют элементы обрешетки (раскосы, распорки и диафрагма) анкерной металлической опоры № 23 (У110-2). |  | м/т |  |  | 27,2/0,262 |  |  |  |  | Изготовление элементов обрешётки (распорки - 4шт (90х90х7мм по 6,8м)) металлической опоры № 23 |  |
|  |  |  |  | м/т |  |  | 62,4/0,842 |  |  |  |  | Изготовление элементов обрешётки (раскосы - 8шт (110х110х8мм по 7,8м)) металлической опоры № 23 |  |
|  |  |  |  | м/т |  |  | 18,6/0,251 |  |  |  |  | Изготовление элементов обрешётки (диафрагма - 2шт (110х110х8мм по 9,3м) опоры № 23 |  |
|  |  |  |  | шт./т |  |  | 28/0,018 |  |  |  |  | Обрезка остатков металлоконструкций с металлической опоры № 23. |  |
|  |  |  |  | шт./т |  |  | 14/1,363 |  |  |  |  | Установка элементов обрешётки металлической опоры № 23 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | Уголок оцинкованный 90х90х7мм |  | м |  |  | 54,4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  | Уголок оцинкованный 90×90×7 мм |  | м |  |  | 66,92 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  | Уголок оцинкованный 110×110×8мм |  | м |  |  | 143,4 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  | Болт М-24 ГОСТ 7805-70 |  | шт. |  |  | 53 |  |  | 0.4732 кг–1 шт. |  |  |  |
| - 8 |  | Гайка М-24 ГОСТ 5927-70 |  | шт. |  |  | 53 |  |  | 0.12287 кг–1 шт. |  |  |  |
| 9 |  | Шайба М-24 ГОСТ 11371-78 |  | шт. |  |  | 106 |  |  | 0.032315 кг– 1 шт. |  |  |  |
| 10 |  | Шайба пружинная (гровер) М-24 ГОСТ 6402-70 |  | шт. |  |  | 53 |  |  | 0.02268 кг–1 шт. |  |  |  |
| 11 |  | Краска БТ-177 серебристая |  | кг |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ. |  |  |  | км |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новые материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | Металлические элементы опоры, метизы |  |  |  | т |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Демонтированные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | Металлические элементы опоры |  |  |  | т |  |  | 0,0553 |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по восстановлению металлических обрешёток опор проводить в период: апрель-август. Работа выполняется в труднодоступной местности в охранной зоне ВЛ. Демонтированные материалы вывезти на базу СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.5 к техническим требованиям

по закупке № 30901

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация 	АО ДРСК

Филиал 		ХЭС

СП ЦЭС		Служба линий

Объект		инв. №НВ009997 ВЛ-110 кВ Мухен  (Электросетевой комплекс №8)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ и ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-110кВ C-35 «Обор-Мухен», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

|  | № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проседание грунта банкетки анкерной ж/б опоры № 23 | шт./ м³ | 3/ 120 | Отсыпка банкетки анкерной ж/б опоры (40м³ на опору скальным грунтом) № 23, 69, 147 |  |  |
|  |  | Наклон анкерной ж/б опоры вдоль и поперёк оси ВЛ более нормы | опора | 3 | Выправка анкерной ж/б опоры вдоль и поперёк оси ВЛ более нормы № 23, 69, 147 с регулировкой оттяжек. |  |  |
|  |  | Наклон промежуточной свободностоящей ж/б опоры вдоль и поперек оси ВЛ более нормы | опора | 39 | Выправка опоры ж/б свободностоящей промежуточной вдоль-поперек ВЛ № 25, 26, 27, 29, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 66, 67, 75, 77, 81, 82, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 109, 110, 114, 116, 126, 137, 142, 153, 154, 155, 156. |  |  |
|  |  | Проседание грунта банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры | шт./ м³ | 39/ 1170 | Отсыпка банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры (30 м³ на опору скальным грунтом) № 25, 26, 27, 29, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 66, 67, 75, 77, 81, 82, 97, 98, 99, 100, 101,102, 105, 109, 110, 114, 116, 126, 137, 142, 153, 154, 155, 156. |  |  |
|  |  | Наклон промежуточной свободностоящей ж/б опоры поперек оси ВЛ более нормы | опора | 16 | Выправка опоры ж/б свободностоящей промежуточной поперек ВЛ № 78, 79, 83, 84, 88, 89, 93, 103, 134, 140, 146, 148, 149, 150, 151, 152. |  |  |
|  |  | Проседание грунта банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры | шт./ м³ | 16/480 | Отсыпка банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры (по 30м³ на опору скальным грунтом) № 78, 79, 83, 84, 88, 89, 93, 103, 134, 140, 146, 148, 149, 150, 151, 152. |  |  |
|  |  | Дополнительные работы | м3 | 32 | Уборка снега с дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5м, длина-16 км). |  |  |
|  |  |  | м3 | 0,2 | Уборка снега с дорог (технологический проезд к трассе ВЛ): бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина –100 м) |  |  |
|  |  |  | км | 23 | Планировка подъездных путей с срезанием кочки бульдозером. |  |  |
|  |  |  | м2 | 495 | Рыхление грунта банкетки (3х3) |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скальный грунт | м³ | 1770 |  |  |  |
|  | Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  |  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ | км | 106-145 |  |  |  |
|  |  | Доставка сыпучих материалов от карьера в районе п. Корфовский до места производства работ. | км | 150-190 |  |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скальный грунт | т | 1770 |  |  |  |
|  | Примечания: Сопутствующие работы: планировка технологических проездов с чисткой от снега. Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Работы по выправке-обваловке проводить в период январь-декабрь (в зимний период времени). Работы проводятся за чертой города в труднодоступной местности. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.6 к техническим требованиям

по закупке № 30901

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

- Филиал		ХЭС

- СП ЦЭС		Служба линий

Объект		Инв. № НВ009967 ВЛ-35 кВ КАФ - Р, протяж. 6,5 км

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ Балтика - Р (Т-13), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. |  | Количество |  | Наименование работ |  |
|  | Отсутствует обрешетка металлических опор № 19 |  | м/т |  | 68/ 0,5664 |  | Изготовление элементов обрешётки (раскосы - 8шт (90х90х6мм по 8,5м)) металлической опоры № 19 |  |
|  |  |  | м/т |  | 24/0,2 |  | Изготовление элементов обрешётки (распорки - 4шт (90×90×6мм по 6м)) металлической опоры № 19 |  |
|  |  |  | м/т |  | 17/ 0,230 |  | Изготовление элементов обрешётки (диафрагма - 2шт (110х110х8мм по 8,5м) опоры № 19 |  |
|  |  |  | шт./т |  | 14/ 0,012 |  | Обрезка остатков металлоконструкций с металлической опоры № 19 |  |
|  |  |  | шт./т |  | 14/1 |  | Установка элементов обрешётки металлической опоры № 19 |  |
|  | Отсутствует обрешетка металлических опор № 21 |  | м/т |  | 68/ 0,5664 |  | Изготовление элементов обрешётки (раскосы - 8шт (90х90х6мм по 8,5м)) металлической опоры № 21 |  |
|  |  |  | м/т |  | 24/0,2 |  | Изготовление элементов обрешётки (распорки - 4шт (90×90×6мм по 6м)) металлической опоры № 21 |  |
|  |  |  | м/т |  | 8,5/ 0,115 |  | Изготовление элементов обрешётки (диафрагма - 1шт (110х110х8мм по 8,5м) опоры № 21 |  |
|  |  |  | шт./т |  | 13/0,012 |  | Обрезка остатков металлоконструкций с металлической опоры № 21 |  |
|  |  |  | шт./т |  | 13/ 0,8814 |  | Установка элементов обрешётки металлической опоры № 21 |  |
|  | Отсутствует обрешетка металлических опор № 22 |  | м/т |  | 17/0,23 |  | Изготовление элементов обрешётки (диафрагма - 2шт (110х110х8мм по 8,5м) опоры № 22 |  |
|  |  |  | шт./т |  | 2/ 0,006 |  | Обрезка остатков металлоконструкций с металлической опоры № 22 |  |
|  |  |  | шт./т |  | 2/0,23 |  | Установка элементов обрешётки металлической опоры № 22 |  |
|  | Сопутствующие работы |  | 1000 м2 |  | 0,18 |  | Планировка подъездного пути для возможности проезда колесной техники (3 м*60м) |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уголок оцинкованный 110х110х8мм |  | м |  | 42,5 |  |  |  |
|  | Уголок оцинкованный 90х90х6мм |  | м |  | 184 |  |  |  |
|  | Болт М-24 |  | шт. |  | 63 |  |  |  |
|  | гайка М-24 |  | шт. |  | 63 |  |  |  |
|  | шайба М-24 |  | шт. |  | 126 |  |  |  |
|  | Шайба пружинная (гравер) М-24 |  | шт. |  | 63 |  |  |  |
|  | Краска БТ-177 серебристая |  | кг |  | 1 |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ |  | км |  | 11 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новые материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Металлические элементы опоры, метизы |  | т |  | 2,11 |  |  |  |
| Демонтированные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Металлические элементы опоры |  | т |  | 0,03 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по восстановлению металлических обрешёток опор проводить в период: апрель-август. Работа выполняется в труднодоступной местности в охранной зоне ВЛ. Демонтированные материалы вывезти на базу СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.7 к техническим требованиям

по закупке № 30901

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

О «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

- Филиал		ХЭС

- СП ЦЭС		Служба Линий

- Объект		инв. №HB009966   ВЛ-35 кВ М-КАФ, протяж. 2,6 км   (Электросетевой комплекс № 17)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ Т-15 КАФ - Балтика, отпайка на ПС «М», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют элементы обрешетки анкерной металлической опоры № 1 |  |  | м/т | 54/0,729 |  |  | Подготовка элементов обрешётки (раскосы - 8 шт. (110х110×8 по 6,75 м)) анкерной металлической опоры № 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т | 15/0,145 |  |  | Подготовка элементов обрешётки (распорки - 3 шт. (90х90×7 по 5 м)) анкерной металлической опоры № 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./т | 11/0,027 |  |  | Обрезка остатков металлоконструкций с анкерной металлической опоры с применением гидроподъемника на опоре №1. |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т | 54/0,729 |  |  | Установка элементов обрешётки (раскосы - 8 шт. (110х110×8 по 6,75 м)) анкерной металлической опоры № 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т | 15/0,145 |  |  | Установка элементов обрешётки (распорки - 3 шт. (90х90×7 по 5 м)) анкерной металлической опоры № 1 |  |  |  |
| 2. | Отсутствуют элементы обрешетки анкерной металлической опоры № 2 |  |  | м/т | 37/0,235 |  |  | Подготовка элементов обрешётки (раскосы - 8 шт. (70х70×6 по 4,6 м)) анкерной металлической опоры № 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т | 15/0,072 |  |  | Подготовка элементов обрешётки (распорки - 4 шт. (63х63×5 по 3,75 м)) анкерной металлической опоры № 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./т | 12/0,014 |  |  | Обрезка остатков металлоконструкций с анкерной металлической опоры с применением гидроподъемника на опоре № 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т | 37/0,235 |  |  | Установка элементов обрешётки (раскосы - 8 шт. (70х70×6 по 4,6 м)) анкерной металлической опоры № 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т | 15/0,072 |  |  | Установка элементов обрешётки (распорки - 4 шт. (63х63×5 по 3,75 м)) анкерной металлической опоры № 2 |  |  |  |
| 3. | Отсутствуют элементы обрешетки анкерной металлической опоры № 3 |  |  | м/т | 37/0,235 |  |  | Подготовка элементов обрешётки (раскосы - 8 шт. (70х70×6 по 4,6 м)) анкерной металлической опоры № 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т | 15/0,072 |  |  | Подготовка элементов обрешётки (распорки - 4 шт. (63х63×5 по 3,75 м)) анкерной металлической опоры № 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./т | 12/0,014 |  |  | Обрезка остатков металлоконструкций с анкерной металлической опоры с применением гидроподъемника на опоре № 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т | 37/0,235 |  |  | Установка элементов обрешётки (раскосы - 8 шт. (70х70×6 по 4,6 м)) анкерной металлической опоры № 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | м/т | 15/0,072 |  |  | Установка элементов обрешётки (распорки - 4 шт. (63х63×5 по 3,75 м)) анкерной металлической опоры № 3 |  |  |  |
| 4. | Сопутствующие работы |  |  | 1000 м2 | 0,18 |  |  | Планировка подъездного пути для возможности проезда колесной техники (3 м*0,06 км) |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уголок оцинкованный 110×110×8 мм |  |  |  |  | м |  |  | 54 |  |  |
| 6. | Уголок оцинкованный 90х90×7 мм |  |  |  |  | м |  |  | 15 |  |  |
| 7. | Уголок оцинкованный 70х70×6 мм |  |  |  |  | м |  |  | 74 |  |  |
| 8. | Уголок оцинкованный 63х63×5 мм |  |  |  |  | м |  |  | 30 |  |  |
| 9. | Болт М-20 |  |  |  |  | шт. |  |  | 70 |  |  |
| 10. | гайка М-20 |  |  |  |  | шт. |  |  | 70 |  |  |
| 11. | шайба М-20 |  |  |  |  | шт. |  |  | 140 |  |  |
| 12. | Шайба пружинная (гравер) М-20 |  |  |  |  | шт. |  |  | 70 |  |  |
| 13. | Краска БТ-177 серебристая |  |  |  |  | кг |  |  | 1 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ. |  |  |  |  | км |  |  | 11 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новые материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. |  | Металлические элементы опоры, метизы | т |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  |
| Демонтированные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. |  | Металлические элементы опоры | т |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по восстановлению металлических обрешёток опор проводить в период: апрель-август. Работа выполняется в черте города в охранной зоне ВЛ. Демонтированные материалы вывезти на базу СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |