Технические требования

ОКПД2 42.22.12.121 Выполнение СМР и ПНР на ПС 110 кВ Находка по титулу «Система противоаварийной автоматики по ВОЛС в районе Партизанской ГРЭС с установкой устройств отключения нагрузки» в рамках инвестиционного проекта (I_25-ПЭС-759)

Лот: 23001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	9

1.3.	Цель выполнения работ	9

1.4.	Существующее положение	9

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	9

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	9

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	9

2.	Требования к продукции	9

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	9

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	9

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	9

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	10

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	10

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	24

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	24

5.	Приложения	24

Общие сведения

Обозначения и сокращения в электроэнергетике

А

АБ - аккумуляторная батарея

АБП - агрегат бесперебойного питания

АВР - автоматический ввод резерва (резервного питания)

АДСК - агрегат дугогасящий сухого исполнения с плавным конденсаторным регулирование

АДП - аналого-дискретный преобразователь

АИИС УЭ - автоматизированная информационно-измерительная система учета электрической энергии

АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии

АИИС ТУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система технического учета электрической энергии

АИСКГН - автоматизированная информационная система раннего обнаружения гололедообразования

АЛАР - автоматика ликвидации асинхронного режима

АПВ - автоматическое повторное включение

АПС - автоматическая пожарная сигнализация

АРМ - автоматизированное рабочее место

АРПН - устройства автоматического регулирования напряжения под нагрузкой

АСДУ - автоматизированная система диспетчерского управления

АСК - асинхронизированный компенсатор

АСМД - автоматизированные системы мониторинга и диагностики

АСТУ - автоматизированные системы технологического управления

АСУ - автоматизированная система управления

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами

АСЭМПЧ - асинхронизированный электромеханический преобразователь частоты

АТС - автоматическая телефонная станция

Б

БК - батарея конденсаторов

БКТП - Блочные комплектные трансформаторные подстанции

БСК - батарея статических конденсаторов

БПЛА - беспилотные летательные аппараты

БЩУ - блочный щит управления

В

ВА - вольтамперы, полная мощность

ВАХ – вольтамперная характеристика

ВДТ - вольтодобавочный трансформатор

ВЗГ - вторичные задающие генераторы

ВКС - система видеоконференцсвязи

В(ЛЭП) - воздушная линия электропередачи

ВЛЗ - воздушная линия с защищенными проводами (выше 1000В)

ВЛИ - воздушная линия с самонесущими изолированными проводами (до 1000В)

ВН - высшее напряжение

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи

ВПТ - вставка постоянного тока

ВРГ - вакуумно-реакторная группа

ВРУ - вводные распределительные устройства

ВСО - выносная система охлаждения

Вт - ватты, активная мощность

ВТСП - высокотемпературная сверхпроводимость

ВТСП ТОУ - токоограничивающее устройство на основе высокотемпературной сверхпроводимости

ВЧ - высокочастотный(ая)

ВТ - вычислительная техника

Г

ГИС - геоинформационная система

ГОТВ - газовые огнетушащие вещества

ГТ - грозозащитный трос

ГТУ – газотурбинная установка

ГТД – газотурбинный двигатель (когенерация)

Д

ДГР - дугогасящий реактор

ДГУ - дизель-генераторная установка

ДЗО - дочернее и зависимое общество, осуществляющее деятельность по передаче и распределению электрической энергии, акциями которого владеет ПАО «Россети»

ДЗЛ - Дифференциальная защита линий

ДЦ - диспетчерский центр

Е

ЕНЭС - единая национальная (общероссийская) электрическая сеть (в н.в. фрагментирована)

ЕЭС - Единая энергетическая система

З

ЗРУ - закрытое распределительное устройство

ЗТП - закрытая трансформаторная подстанция

ЗУ - заземляющее устройство

И

ИБП - источник бесперебойного электропитания

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки измерений

ИС - измерительная система (информационно-измерительная система)

ИТС - индекс технического состояния

ИУ - исполнительное устройство

К

КА - коммутационный аппарат

КБ - конденсаторная батарея

КВЛ - кабельно-воздушная линия / капитальные вложения

кВ – киловольт

кВА – киловольт-ампер (полная мощность активная + реактивная составляющие)

кВАр – киловольт-ампер (реактивная составляющая мощности)

кВт - киловатт

кВт*ч – киловатт*час (энергия)

КДЗ - контроль действия защит

КЗ - короткое замыкание

КЛ - кабельная линия

КЛЭП - кабельная линия электропередачи

КРУ - комплектное распределительное устройство

КРУВ - комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (из смеси азота (N2) и кислорода (O2))

КРУЭ - комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией

КСО - комплектные стационарные распределительные устройства одностороннего обслуживания

КТП - комплектная трансформаторная подстанция

КТПН - Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки

КТПБ - Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа

КЭ - качество электрической энергии

КЭС – конденсационная электростанция

КТЦ - котлотурбинный цех

Л

ЛВС - локально-вычислительная сеть

ЛНА - локальные нормативные акты ПАО «Россети»

ЛЭП - линия электропередачи

М

М/Д - система естественного масляного охлаждения/масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла

М/Д/ДЦ - система естественного масляного охлаждения/ масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла/ масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла через воздушные охладители

МТР - материально-технические ресурсы

МФК - многофункциональные микропроцессорные контроллеры

МЭК - Международная электротехническая комиссия

МТРиО - материально технические ресурсы и оборудование

МВА – мегавольтамперы

МПТ - микропроцессорная техника

МПУ ТЗ - микропроцессорное устройство, реализующее алгоритмы ТЗ

Н

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НН - низшее напряжение

НПА - нормативно-правовые акты

НТД - Нормативно-техническая документация

НТСП - низкотемпературная сверхпроводимость

НЭ - накопитель энергии

НЗС - незавершенное строительство

НСС - начальник смены станции

О

ОАПВ - однократное автоматическое повторное включение

ОЗЗ - однофазное замыкание на землю

ОИК - оперативно-информационный комплекс

ОКГТ - оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос

ОКСН - оптический самонесущий кабель

ОПН - ограничитель перенапряжения нелинейный

ОПО - опасный производственный объект

ОПУ - общеподстанционный пункт управления

ОРД - организационно-распорядительный документ ПАО «Россети»

ОРУ - открытое распределительное устройство

ОРЭМ - оптовый рынок электроэнергии и мощности

ОТУ - оперативно-технологическое управление

ОТУ ЭСК - оперативно-технологическое управление электросетевым комплексом

ОЭС - объединенная энергетическая система

П

ПА - противоаварийная автоматика

ПБ - промышленная безопасность

ПБВ - переключение ответвлений без возбуждения

ПВХ - поливинилхлорид

ПИР - Проектно-изыскательные работы

ПНР - Пусконаладочные работы

ПКУ - пункт коммерческого учёта

ПКЭ - показатели качества электроэнергии

ПП - переходной пункт

ППУ - пенополиуретан /паропроизводительная установка

ПТЭЭУП - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

ПТЭЭСС - правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

ПС - подстанция

ПТК - программно-технический комплекс

ПСД - Проектно-сметная документация

Р

РАС - регистраторы аварийных событий

РАСП - регистрация аварийных событий и процессов

РД - руководящий документ

РДСК - реакторы дугогасящие сухие с конденсаторным регулированием

РЗА - релейная защита и автоматика

РИСЭ– резервный источник снабжения электроэнергией

РМЗ - разрядник молниезащитный

РП - распределительный пункт

РПН - регулирование напряжения под нагрузкой

РРЛ - радио релейная линия

РСК - распределительная сетевая компания

РТН - Ростехнадзор

РТП - распределительная трансформаторная подстанция

РУ - распределительное устройство

РШ – распределительный шкаф

РЩ - релейный щит / распределительный щит

РЭС - район электрических сетей

С

САЦ - ситуационно-аналитический центр

СБП - система бесперебойного питания

СЗ - степень загрязненности атмосферы

СИ - средство измерений

СИП - самонесущий изолированный провод

СКРМ - средства компенсации реактивной мощности

СМР - Строительно-монтажные работы

СН - среднее напряжение / собственные нужды

CH1 - первое среднее напряжение

СН2 - второе среднее напряжение

СО - система охлаждения

СОЕВ - система обеспечения единого времени

СОПТ - система оперативного постоянного тока

СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

СПЗ - совмещенное производственное здание

СПЭ - сшитый полиэтилен

СРН - средство регулирования напряжения

ССПИ - система сбора и передачи информации

ССЭСК - сеть связи электросетевого комплекса

ССС - сеть спутниковой связи

СТАТКОМ - статический компенсатор на базе преобразователей напряжения

СТК - статический тиристорный компенсатор

СТО - стандарт организации

СУОТ - система управления охраной труда

СУПА - система управления производственными активами

СУ (ЭСК) - ситуационное управление в электросетевом комплексе

Т

ТАИ - тепловая автоматика и измерения

ТАПВ - трехфазное автоматическое повторное включение

Т/АТ - трансформатор/автотрансформатор

ТЗ - технологические защиты

ТН - трансформатор напряжения

ТО - техническое обслуживание

ТОиР - техническое обслуживание и ремонт

ТП - трансформаторная подстанция

ТПиР - техническое перевооружение и реконструкция

ТРГ - тиристорно-реакторная группа

ТСН - трансформатор собственных нужд

ТТ - трансформатор тока

ТЭО - технико-экономическое обоснование

ТЭС – тепловая электростанция

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы

У

УБП - устройство бесперебойного питания

УД - узлы доступа

УДЦБ – устройство охлаждения трансформатора блочное

УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений

УКВ - ультракороткие волны (радиоволны)

УКРМ - установка компенсации реактивной мощности

УПК - устройство продольной компенсации индуктивного сопротивления ЛЭП

УПНКП - устройство преднамеренной неодновременной коммутации полюсов

УРОВ - устройство резервирования при отказе выключателя

УСО - устройство сопряжения с объектом

УСПД - устройств сбора и передачи данных

УУПК - управляемое устройство продольной компенсации сопротивления ЛЭП

УФК - ультрафиолетовый контроль

УШР - управляемый шунтирующий реактор

УПА ТОиР - Управление производственными активами в части технического обслуживания и ремонтов

УСО - устройство связи с объектом

Ф

ФКУ - фильтрокомпенсирующие устройства

ФСУ - фильтросимметрирующее устройство

Ц

ЦП - центр питания (понижающая подстанция)

ЦСОИ - центр сбора и обработки информации

ЦТН - филиал ПАО «Россети» – Центр технического надзора

ЦУС - центр управления сетями ЧР - частичный разряд

ЦТАИ - цех тепловой автоматики и измерений

Ш

ШМ – шинный мост

ШР - шунтирующий реактор/ шкаф распределительный

ШРОТ - шкаф распределительный оперативного постоянного тока

Щ

ЩР щит распределительный

ЩПТ - щит постоянного тока

ЩСН - щит собственных нужд

Э

ЭД - эксплуатационная документация

ЭДО - электронный документооборот

ЭМС - электромагнитная совместимость

ЭСК - электросетевой комплекс

ЭЦ - электроцех

ЭКМ - электроконтактный манометр

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.22.12.121 Выполнение СМР и ПНР на ПС 110 кВ Находка по титулу «Система противоаварийной автоматики по ВОЛС в районе Партизанской ГРЭС с установкой устройств отключения нагрузки в рамках инвестиционного проекта (I_25-ПЭС-759)

Цель выполнения работ

Выполнение СМР и ПНР по оснащению ПС 110 кВ Находка системой противоаварийной автоматики по ВОЛС в районе Партизанской ГРЭС и устройством отключения нагрузки.

Существующее положение

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на основании утвержденной рабочей документации по титулу «Корректировка ПСД системы противоаварийной автоматики по ВОЛС в районе Партизанской ГРЭС с установкой устройств отключения нагрузки».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № | Наименование объекта | Расположение объекта |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ПС 110/35/6 кВ Находка | 6929110 г. Находка ул. Пограничная 54 |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Основные характеристики проектируемого объекта:

| Объект | Оборудование, подлежащее оснащению устройствами ПА |
| --- | --- |
| ПС 110/35/6 кВ кВ Находка | Система противоаварийной автоматики по ВОЛС в районе Партизанской ГРЭС и устройство отключения нагрузки. |
| Основные технические требования к выполнению СМР и ПНР | 1. В качестве устройств ПА применить следующее оборудование, предоставляемое Заказчиком: - панель контроля, управления и связи с системой регистрации на 24 команды типа ПКУС СР 24 (Юнител Инжиниринг) – 1 шт.; - шкаф противоаварийной автоматики – УОН типа МКПА-РЗ (Прософт Системы) – 1 шт. 2. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на основании рабочей документации по титулу «Корректировка ПСД системы противоаварийной автоматики по ВОЛС в районе Партизанской ГРЭС с установкой устройств отключения нагрузки», по следующим томам: 794-21-10-ПА2 изм.1 Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Находка; 794-21-10-ПА2.ЗЗ изм.1 Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Находка Задания заводу изготовителю; 3. Координация по смежным титулам; 4. Решения томов рабочей документации должны быть реализованы с учетом решений, представленных в следующих титулах: - «Реконструкция ПС 110 кВ Находка с оснащением 2-х ВЛ 110 кВ комплектами ДЗЛ»; - «Система противоаварийной автоматики по ВОЛС в районе Партизанской ГРЭС с установкой устройств отключения нагрузки» со стороны Партизанской ГРЭС. Работы выполняются по отдельному договору АО «ДГК. |

.

Иные требования и сведения общего характера

- Подрядчик обязан во всех выпускаемых документах (локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ, сохранять единое наименование объекта.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтаж панелей РЗА, выведенных из эксплуатации для монтажа оборудования, в рамках данного титула. Выполнить демонтаж панелей 41, 42 для последующей установки оборудования в рамках данного титула. Внесение изменений в документацию в части изменения места расположения оборудования | шт. | 2 |
|  | Монтаж шкафа МКПА-РЗ (УОН) - 1 шт. на место 41, прокладка и подключение всех вторичных цепей, необходимых для функционирования шкафа в соответствии с рабочей документацией и действующими нормативно-техническими документами, а также с учетом изменения расположения оборудования. | шт. | 1 |
|  | Монтаж шкафа ПКУС СР 24 – 1шт. на место 42, прокладка и подключение всех вторичных цепей, необходимых для функционирования шкафа в соответствии с рабочей документацией и действующими нормативно-техническими документами, а также с учетом изменения расположения оборудования. | шт. | 1 |
|  | Выполнить монтаж дополнительного оборудования в соответствии с спецификациями РД. | Согласно РД |  |
|  | Прокладку патч-кордов LC-FC выполнить в пластиковом гофрированной трубе по всей длине, учитывая переходы между помещениями и заходы в шкафы. Исключить незащищённые участки прокладки; | Согласно РД |  |
|  | Выполнить пусконаладочные работы установленного оборудования, дополнительного оборудования и всех вторичных соединений в рамках данного титула. | Согласно РД |  |
|  | Выполнить корректировку исполнительной документации с учетом изменения расположения оборудования. | Согласно РД |  |
|  | Выполнить опробование УПАСК и УОН с проверкой прохождения команд на рабочем канале. Подготовку и ввод оборудования по комплексной программе. | Согласно РД |  |
|  | Все работы на ПС 110 кВ Находка выполнить в один этап согласно разработанных подрядчиком проекта производства работ (ППР) и графика выполнения работ. ПНР на рабочем канале выполнить в соответствии с готовностью оборудования ПА на Партизанской ГРЭС. | Согласно РД |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение СМР и ПНР по оснащению ПС 110 кВ Находка системой противоаварийной автоматики по ВОЛС в районе Партизанской ГРЭС и устройством отключения нагрузки | с даты заключения договора | до 31.12.2024 |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

поз. № 2 табл 2: Выполнение СМР и ПНР по оснащению ПС 110 кВ Находка системой противоаварийной автоматики по ВОЛС в районе Партизанской ГРЭС и устройством отключения нагрузки.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Выполнение СМР и ПНР по оснащению ПС 110 кВ Находка системой противоаварийной автоматики по ВОЛС в районе Партизанской ГРЭС и устройством отключения нагрузки | 1. Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭЭП (действующее издание); - Приказ № 555 Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, и внесение изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. №1013. - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; - Правила пожарной безопасности; 2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику. 3. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. 4. Всю необходимую исходно-разрешительную документацию для выполнения строительно-монтажных работ, Подрядчик получает самостоятельно. Для выполнения работ и оформления соответствующих документов Подрядчику оформляется доверенность для предоставления интересов от лица Заказчика 5. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, в т.ч. согласование возможности производства работ с третьими лицами. Все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта. 6. Закупка и поставка необходимы материалов (кабелей, оптических патч-кордов и пр.) осуществляется Подрядчиком самостоятельно, за исключением давальческого оборудования (панель контроля, управления и связи с системой регистрации на 24 команды типа ПКУС СР 24 (Юнител Инжиниринг) – 1 шт.; шкаф противоаварийной автоматики – УОН типа МКПА-РЗ (Прософт Системы) – 1 шт.). | Согласие с требованием |
| 3. | Особые условия |  | -//- |
| 3.1. |  | 1. В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции (расширения) объекта. 2. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. 3. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD). 4. Использование форматов при передаче документации в электронном виде: Вид документа; Используемое приложение; Формат. Текстовая часть, описания; MS Word и Adobe Acrobat; .doc .pdf. Таблицы; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp .xls. Чертежи; AutoCAD и Adobe Acrobat; .dwg .pdf. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.; .xls .gsf. | Согласие с требованием |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям)

Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации;

Приложение №2: Требования к участнику.