Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.42.000 Поставка трансформаторов напряжения (антирезонансные) для проведения ремонтных работ на ПС 6/10/35/110 кВ филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети" и "Хабаровские электрические сети"

(лот 15101-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК)

1. Наименование продукции: Трансформаторы напряжения (антирезонансные)

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объёмам и срокам поставки продукции

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

|  | Требования Заказчика | Предложение Участника |  | Объём закупаемой продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка** | Наименование, марка | Производитель | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформатор напряжения (антирезонансный) НАМИТ-35 УХЛ1 |  |  | шт | 1 |
| 2 | Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (10000) (антирезонансный) |  |  | шт | 3 |
| - Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформатор напряжения (антирезонансный) НТМИА-10 (10000) |  |  | шт | 1 |
| 2 | Трансформатор напряжения (антирезонансный) НТМИА-10 (6000) |  |  | шт | 3 |
| 3 | Трансформатор напряжения НАМИ-35 УХЛ1 (антирезонансный) |  |  | шт | 1 |
| - Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП ЦЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформатор напряжения (антирезонансный) НТМИА-10 (10000) |  |  | шт | 3 |
| 2 | Трансформатор напряжения (антирезонансный) НТМИА-10 (6000) |  |  | шт | 3 |
| 3 | Трансформатор напряжения НАМИ-35 УХЛ1 (антирезонансный) |  |  | шт | 2 |
| - Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП СЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформатор напряжения (антирезонансный) НТМИА-10 (10000) |  |  | шт | 3 |
| 2 | Трансформатор напряжения (антирезонансный) НТМИА-10 (6000) |  |  | шт | 1 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 1.1 Требования по срокам поставки

| № п/п | Требование Заказчика |
| --- | --- |
| 1 | в течение 120 календарных дней с даты заключения договора, но не ранее 01 января 2024 года |

2.2. Технические требования к продукции

Таблица 2.2.1. Технические требования к продукции Трансформаторы напряжения 6/10кВ

|  |  | Требование Заказчика |  | Предложение Участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики | Трансформаторы напряжения 10кВ (НТМИА/НАМИ) | Трансформаторы напряжения 6кВ (НТМИА/НАМИ) | Трансформаторы напряжения 10кВ | Трансформаторы напряжения 6кВ |
| 1 | Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 10 | 6 |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение вторичной основной и дополнительной обмотки, кВ | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 3 | Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, не более кВ | 12 | 7,2 |  |  |
| 4 | Класс точности, не более | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 |  |  |
| 5 | Номинальная трехфазная мощность основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5, ВА, не менее | 200 | 200 |  |  |
| 6 | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3,0 ВА, не менее | 30 | 30 |  |  |
| 7 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ2 | УХЛ2 |  |  |
| 8 | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее см | 23 | 23 |  |  |
| 9 | Тип внешней изоляции | Фарфор | Фарфор |  |  |
| 10 | Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная | Маслобарьерная |  |  |
| 11 | Устойчивость к феррорезонансным процессам | Антирезонансный | Антирезонансный |  |  |
| 12 | Схема присоединения трансформаторов напряжения - 10 (6) кВ |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2. Технические требования к продукции Трансформаторы напряжения 35кВ

|  |  | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики | Трансформаторы напряжения 35 кВ (НАМИТ/НАМИ) | Трансформаторы напряжения 35 кВ |
| 1 | Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 35 |  |
| 2 | Номинальное напряжение вторичной основной и дополнительной обмотки, кВ | 0,1 |  |
| 3 | Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50 Гц, кВ | 40,5 |  |
| 4 | Класс точности, не более | 0,5/3,0 |  |
| 5 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5, не менее | 360 |  |
| 6 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 1,0, не менее | 450 |  |
| 7 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 3,0, не менее | 1200 |  |
| 8 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении фазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ao, bo и co в классе точности 3,0, не менее | 240 |  |
| 9 | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА, в классе точности 3,0, не менее | 80 |  |
| 10 | Предельная мощность, ВА, первичной обмотки, не менее | 2000 |  |
| 11 | Предельная мощность, ВА, основной вторичной обмотки, не менее | 1900 |  |
| 12 | Предельная мощность, ВА, дополнительной вторичной обмотки, не менее | 100 |  |
| 13 | Схема и группа соединения обмоток эквивалентна | Ун/Ун/П-0 |  |
| 14 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |  |
| 15 | Номинальное значение климатических факторов для исполнения "УХЛ" категории размещения 1": -высота установки над уровнем моря, не более, м -температура окружающей среды | 1000 - 60°С ... +40°С |  |
| 16 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ не менее | 2,25 |  |
| 17 | Тип внешней изоляции | Фарфор |  |
| 18 | Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная |  |
| 19 | Устойчивость к феррорезонансным процессам | Антирезонансный |  |

2.3. Требования к качеству продукции

- Таблица 2.3.1. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к гарантиям, году выпуска продукции, гарантийному сроку эксплуатации |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку, установленному изготовителем, но не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к новизне продукции | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2022-2023 года. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» по спецификации № 1 | 675003, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место поставки для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» по спецификации № 2 | 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А |  |  |  |
|  | Место поставки для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск по спецификации № 3 | 680009, РФ, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13 |  |  |  |
|  | Место поставки для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре по спецификации № 4,5 | 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |  |
| 3 | Требования к предоставлению документов Участником в составе заявки |  |  |  |  |
| 3.1. | Свидетельств об утверждении типа | Отсканированные действующие на период проведения закупочной процедуры копии «Свидетельств об утверждении типа» на трансформаторы напряжения | Предоставить документ | -//- |  |
| 3.2. | Руководство по эксплуатации | Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки Участник должен предоставить Руководство по эксплуатации (техническую информацию) по предлагаемому оборудованию | Предоставить документ | -//- |  |
| 4 | Требования к закупаемой продукции |  |  |  |  |
| 4.1. | Межповерочный интервал | Межповерочный интервал ТН должен составлять не менее 8 лет. В соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» трансформаторы напряжения, применяемые в сфере государственного регулирования, должны быть утвержденного типа. Результаты поверки должны быть оформлены согласно Приказу Минпромторга от 31.07.2020 года №2510. Сведения о поверке должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. | Указать характеристику | -//- |  |
| 4.2. | Дата первичной поверки не ранее | Трансформаторы напряжения (антирезонансные) должны иметь дату первичной поверки не ранее 4 кв. 2023 г. | Указать характеристику | -//- |  |
| 4.3. | Декларация о соответствии на Трансформаторы напряжения ГОСТ 1983-2015 | Оборудование должно иметь декларацию о соответствии на Трансформаторы напряжения ГОСТ 1983-2015 (В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"), Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184) Указывается регистрационный номер декларации о соответствии, либо в составе заявки Участник прикладывает копию декларации о соответствии!!! | Предоставить документ, либо указать регистрационный номер | -//- |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	 В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

** Указанные в настоящих технических требованиях ссылки на марку (номер чертежа) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.2.1., 2.2.2. настоящих технических требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.