Технические требования на выполнение работ

(требования к продукции)

ОКПД2 42.22.22.120. Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ по строительству ЛЭП 6 кВ протяжённостью 1,8 км для электроснабжения микрорайона Нагорный, г. Большой Камень на территории филиала Приморские ЭС в рамках инвестиционного проекта (L_25-ПЭС-1374) в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителя АО «КРДВ»

Лот № 10802-КС ПИР СМР-2024-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения   ………………………………………………………………….…………….………3

1.1.   Обозначения и сокращения    ………………………………………………..……………………...3

1.2.	Наименование закупаемой продукции (выполняемых работ)     ..………………….…………..4

1.4.	Существующее положение    …………………………………………………………………….…...4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика ………..………………………………………………………...4

2.	Требования к продукции  ……………………………………………………………………………...4

2.1. 	Требования к объемам и срокам выполнения работ   …………………………………...4

2.1.1. Требования к видам и объемам работ   …   ………………………………………………………4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ …………………………………..…………………   4

2.1.2.  Требования к срокам выполнения работ ………………………………………………………..5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ …………………………………………………….6

2.2.	Требования к качеству работ  ……………………………………………………………….7

Таблица 4. Требования к качеству работ ………...…………………………………………………………7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ………….. ……..……………25

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.25

5. Приложения ……………………………………………………………………………………………… 25

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения:

| ВЛ | Воздушная линия |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ДПТ | Детальный план территории |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| Ед.изм. | единица измерения |
| ЗУ | земельный участок |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| КЛ | кабельная линия |
| Кол-во | количество |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЛЭП | линия электропередач |
| мм | единица измерения в миллиметрах |
| МО | Муниципальное образование |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ПД | Проектная документация |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| ПС | подстанция |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| ПЗД | Пакет закупочной документации |
| ПУД | Правоустанавливающий документ |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РФ | Российская Федерация; |
| РД | рабочая документация |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| РЭС | районные электрические сети |
| РУ | Распределительное устройство |
| см | единица измерения в сантиметрах |
| СВ | Секционный выключатель |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| СП | Свод правил |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СРО | саморегулируемая организация |
| тн | единица измерения в тоннах |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТТ | Технические требования |
| ТУ | Техническое условия |
| шт. | единица измерения в штуках |
| ЭПУ | Энерго-принимающее устройство |

  - Наименование закупаемой продукции (выполняемых работ)

ОКПД2 42.22.22.120. Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ по строительству ЛЭП 6 кВ протяжённостью 1,8 км для электроснабжения микрорайона Нагорный, г. Большой Камень на территории филиала Приморские ЭС в рамках инвестиционного проекта (L_25-ПЭС-1374) в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителя АО «КРДВ»

  - Цель выполнения работ

Целью выполняемых работ является оформление ПУД, подготовка проектной документации (стадия РД) и выполнение строительно-монтажных работ в отношении объекта капитального строительства, указанного в перечне объектов заказчика (Таблица 1), для исполнения обязательств АО «ДРСК» по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ЭПУ свыше 150 кВт на территории Приморского края:

    - Договор № 16-3470 от 20.09.2016 в части технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» микрорайона «Нагорный» заявителя АО «КРДВ», Приморский край, г. Большой Камень, 2 кат., 25 760 кВт; 6 кВ.

  - Существующее положение

    - Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – новое строительство: выполнение инженерных изысканий, осуществление архитектурно-строительного проектирования и выполнение строительно-монтажных работ;

    - В соответствии с требованиями статьи 759 Гражданского кодекса РФ, частью 11.1. статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов» выполнение работ обеспечивается в соответствии с техническим заданием (приложение № 6 к настоящим ТТ);

    - Строительство объектов, указанных в таблице 1, осуществляется от существующих сетей Заказчика.

    - Конечные точки проектируемых объектов Заказчика определяются проектной документацией Заявителя, представляемой на согласование Заказчику в рамках выполнения технических условий Заявителем. Информация о координатах точек присоединения указана в Приложении №5 к настоящим ТТ.

    - Застройка объектов Заявителя проводится параллельно со строительством объектов Заказчика.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство ЛЭП 6 кВ протяжённостью 1,8 км для электроснабжения микрорайона «Нагорный», г. Большой Камень, Заявитель АО «КРДВ». | Приморский край, г. Большой Камень | количество (шт.) – 2 протяженность (км) - 1,8 каждая Параметры ЛЭП-6 (конфигурацию, длину, марку и сечение) уточнить при проектировании |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение инженерных изысканий по трассе ЛЭП, достаточной для выполнения рабочей документации. |  |  |
| 1.1. | Подготовка Задания на проведение инженерных изысканий обеспечивается Подрядчиком. Подготовленное Задание на инженерные изысканий направляется на утверждение Заказчику. | Усл.ед. | 1 |
| 1.2. | Виды инженерных изысканий: |  |  |
| 1.2.1. | инженерно-геодезические изыскания; | Усл.ед. | 1 |
| 1.2.2. | инженерно-геологические изыскания; | Усл.ед. | 1 |
| 1.2.3. | инженерно-гидрометеорологические изыскания; | Усл.ед. | 1 |
| 1.2.4. | инженерно-экологические изыскания в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений; | Усл.ед. | 1 |
| 2. | Оформление правоустанавливающих документов на использование земельных участков |  |  |
| 2.1. | На основании сведений ЕГРН подготовить: - сведения о границах сервитута на кадастровом плане территории; - сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК 25, в соответствии с утвержденной ДПТ; | Усл.ед. | согласно ДПТ |
| 2.2. | В случае образования земельного участка, в соответствии с утвержденной ДПТ, обеспечить подготовку документов в объеме достаточном, для внесения в ЕГРН сведений о земельном(ых) участке(ах); | Усл.ед. | согласно ДПТ |
| 2.3. | Обеспечить подготовку: - отчетов об оценке размера платы за публичный сервитут, в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам; - отчета об определении рыночной стоимости соразмерной платы за право ограниченного пользования (сервитут). В случае наличия в границах трассы земельных участков правообладателем которого является Министерство обороны России, либо подконтрольное ему Учреждение, в отношении вышеуказанного отчета проводится экспертиза о подтверждении стоимости (при необходимости); | Усл.ед. | согласно ДПТ |
| 2.4. | В случае размещения проектируемого объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку и проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов, подготовку лесной декларации; | Усл.ед. | согласно ДПТ |
| 2.5. | Вынос оси трассы на местность; | Усл.ед. | 1 |
| 3. | Разработка рабочей документации | Усл.ед. | 1 |
| 3.1. | Рабочая документация должна соответствовать требованиям установленным Техническим заданием, приложение 6 к техническому требованию |  |  |
| 3.2. | Разработанную рабочую документацию от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями. |  |  |
| 3.3. | Согласование РД С Заказчиком | Усл. Ед. (согласование) | 1 |
| 3.4. | Разработка и согласование с Заказчиком сметной документации на выполнение СМР в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение № 3 к техническому заданию). | смета | 1 |
| 4. | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 4.1. | Получение ИРД для выполнения строительно-монтажных работ | разрешение | 1 |
| 4.2. | Выполнение СМР на основании разрешительных документов на земельный участок по объекту (таблица 1) и в соответствии с согласованной Заказчиком РД. Объем строительно-монтажных работ уточняется при разработке рабочей документации. | объект | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ.

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки | С начала действия договора подряда | В течение 30 дней с момента заключения договора |
| 2. | Выполнение инженерно-геодезических изысканий | С начала действия договора подряда | В течение 40 дней с момента заключения договора |
| 3. | Разработка, согласование с Заказчиком рабочей документации | С начала действия договора подряда | В течение 60 дней с момента заключения договора |
| 4. | Выполнение строительно-монтажных работ | С начала действия договора подряда | В течение 120 дней с момента заключения договора |

  - Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

# Наименование работ: «Оформление ПУД, подготовка РД, выполнение СМР»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  |  | -//- | -//- |  |
| 1.1.1 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении кадастровых работ | - При выполнении работ руководствоваться: - Земельным кодексом Российской Федерации; - Градостроительным кодексом РФ; - Гражданским кодексом РФ; - Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказом Министерства экономического развития РФ от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»; - Приказом Минэкономразвития России от 28.07.2017 N 383 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат»; - Постановлением Правительства РФ от 28.07.2000 N 568 «Об установлении единых государственных систем координат»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; - Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1; |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.2 | Требования к оформлению ПУД | - ПУД на ЗУ должны быть выданы уполномоченным органом власти и быть действующими, в период реализации объекта. - Сведения о границах сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения". - Графическую информацию оформить в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию. - Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе МСК-25. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.3 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении проектных работ | Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации: - Градостроительный кодекс РФ; - ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция); - ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция); - ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями); - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями); - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению»; - МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ; - МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ; - Приказ Минстроя от 04.08.2020 N421/пр, «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации; - Приказ Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями); - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630; - РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»; - СП 48.13330.2019. Организация строительства (с изменениями); - СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; - СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ; - Техническая политика Группы РусГидро; - Региональные карты климатического районирования (РККР) Приморского края, утвержденные Приказами АО «ДРСК» №163 от 15.04.2021 и №346 от 18.10.2021 считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации (Правила устройства электроустановок; РККР, разработанные ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» и др.) - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937; Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.4 | Требования к выполнению рабочей документации | - Рабочую документацию выполнить в соответствии с техническими условиями (Приложение № 1 к настоящем ТТ) с учетом сводного Акта обследования (Приложение №2 к настоящем ТТ) - Подрядчику на этапе предварительного согласования трассы ЛЭП, получить от лица Заказчика все необходимые согласования и технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП с оформлением исполнительной документации на пересечения. - Согласовать письменно с Заказчиком трассу до начала выполнения проектной и рабочей документации; - Подрядчик должен проектную документацию в объеме, необходимом для постановки объекта на кадастровый учет и рабочую документацию в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ; - Рабочую документацию согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями. При пересечении ЛЭП с инженерными сетями сторонних организаций, автодорогами и другими природными преградами, получить от лица заказчика все необходимые согласования и технические условия; - Подрядчик должен согласовать разработанную документацию в соответствующем РЭС и СП (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС»: - РЭС (1 бумажный экземпляр); - СП (1 бумажный экземпляр); - в Отдел капитального строительства и инвестиций филиала ПЭС сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр и 1 экземпляр в электронном виде (формат .pdf и .dwg)); - Состав рабочей документации: - пояснительная записка с описанием трассы (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями); - обзорная схема объекта; - однолинейная схема объекта; - сечение и марки провода/кабеля на основании длительно-допустимых и аварийно-допустимых значений токовой нагрузки с расчетами; - ведомость объемов работ; - ведомость заземляющих устройств; - ведомость пересечений; - схема электрических сетей; - спецификация материалов и оборудования; - расчёт контура заземления, расчёт потерь напряжения и выбор сечения ЛЭП, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ; - габаритные и установочные чертежи; - расчеты по выбору и проверке оборудования. - В материалах полосы отвода, картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях, в объеме достаточном для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24 мая 2010 г. №179 г. Москва «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» - При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку, обеспечить получение в администрации МО порубочного талона, произвести оплату компенсационных выплат, вырубку зелёных насаждений, утилизацию порубочных остатков. Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.5 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | - К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком рабочей документации; - Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - Назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ со смежными землепользователями, с заинтересованными организациями, физическими лицами и получает разрешение на производство работ (ордер на производство земляных работ), в установленном законом порядке; - Извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов; - Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного Подрядчиком и согласованным с Заказчиком проектом производства работ (ППР). ППР разработать с учетом минимизации времени отключения ЛЭП для производства работ и получить все необходимые согласования; - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда (правил безопасности). При необходимости с оформлением допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП; - Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - СП 48.13330.2019 Организация строительства; - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; - СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве; - РД-11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; - Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002); - Правила пожарной безопасности; - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту. - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график разрабатываются Подрядчиком и перед началом работ предоставляются для согласования Заказчику; - Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме: - Ведомость объектов (с указанием физ. параметров); - Акт приемки законченного строительства; - Акт технической готовности электромонтажных работ; - Однолинейная схема объекта; - Исполнительная схема ЛЭП; - Акты освидетельствования скрытых работ: - по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; - по устройству траншей, оснований, фундаментов, прокладке кабеля, обратной засыпке; - на прокладку кабельных линий; - на устройство основания под опоры/фундаменты; - Паспорт линии (лист с изменениями); - Ведомость монтажа линии; - Продольные профили прокладки кабельных линий методом ГНБ (при наличии ГНБ); - Акт замеров в натуре габаритов от ЛЭП до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); - Исполнительная геодезическая схема ЛЭП; - Исполнительная документация на пересечения, сближения и параллельное следования с инженерными коммуникациями и сетями; - Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства; - Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем; - Протоколы испытания кабеля; - Протоколы испытания оборудования; - Лицензия на ВВ лабораторию (копия); - Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; - Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); - Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; - исключить любую работу; - изменить характер или качество, или вид любой части работы; - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта; - Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организационно технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | - Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. - Доставка строительной техники к месту производства работ, доставка к месту работы необходимых материалов (все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно). - Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и не менее чем за 10 дней до начала работ предоставляются для согласования Заказчику. - Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком, не менее чем за 15 рабочих дней, графику. - Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. - Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. - Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым материалам и оборудованию |  | - Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации. - Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком Поставщика оборудования и материалов. - Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик: - Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия; - Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком; - Требования к сертификации продукции: - Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям; - Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями); - Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций; - При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). - Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»). | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контроль качества работ |  | - Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». - Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. - Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. - При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. - Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. - Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.4.2. | Контроль качества используемых материалов и оборудования |  | - Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.: - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». - Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. - Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. - Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику с исполнительной технической документацией. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6.2. | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы». |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6.3. | Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Результат работ |  | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.1.2. | Требования к правоустанавливающим документам на использование земельных участков |  | Разрешения на использование земель или земельного участка должны быть подготовлены с учетом требований Постановления Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края. ПУД на ЗУ должны быть выданы уполномоченным органом власти и быть действующими, в период реализации объекта. |  |  |  |
| 2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.2.2. | - Подрядчик в день завершения оформления рабочей документации направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2. - Формат передаваемой документации определен в приложении № 4 к настоящим ТТ. - Акты выполненных работ (З-1, ПР-2, КС-2) оформлять по объекту таблицы 1 с указанием наименования объекта. - Акт выполненных работ по монтажу ПКУ-6-10 кВ и ПКУ-0,4 кВ допускается оформить вцелом одним документом в разрезе соответствующего РЭС СП ПЮЭС ФАО «ДРСК» «ПЭС» с указанием типа и параметров ПКУ, наименования Заявителя. - Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах и передается: - 1 экземпляр в соответствующий РЭС; - 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи; - 1 экземпляр в отдел капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС в бумажном виде и полный отсканированный комплект в формате pdf. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Требования к составу передаваемых ПУД на использование ЗУ |  | Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает: - выписка из ЕГРН сведения о характеристиках объекта недвижимости; - принятое уполномоченным органом власти на установление публичного сервитута, в установленном порядке Решение об установлении публичного сервитута в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе, в электронном виде, в формате* pdf; - Описание границ публичного сервитута, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате *XML, созданного с использованием XML-схем на оптических носителях (компакт-дисках, в 2 экземплярах), на каждое решение об установлении сервитута, принятое уполномоченным органом власти, отдельно; - Разрешения на использование земель или земельного участка, части (частей) земельного участка для размещения объектов, выдаваемого органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в 1 экземпляре на бумажном носителе, электронном виде, в формате* pdf; - Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, электронном виде, в формате* pdf; - - Акт закрепления границ земельного(ых) участка(ов) и(или) земель на местности (вынос в натуру) Заказчику в 2 оригинальных экземплярах на бумажном носителе. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.3.2. | Требования к составу передаваемой исполнительной технической документации |  | Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию по каждому объекту Таблицы 1 в соответствии с титулами РД в следующем кратком объеме в зависимости от типа исполнения: - Акт приемки законченного строительства; - Акт технической готовности электромонтажных работ; - Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; - Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры, по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; по устройству траншей, оснований, прокладке кабеля, обратной засыпке; - Ведомость монтажа воздушной линии; - Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); - Исполнительная геодезическая схема ЛЭП; - Исполнительная документация на пересечения, сближения и параллельное следования с инженерными коммуникациями и сетями; - Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства; - Протокол наличия цепи между заземлённой установкой и заземлителем; - Протоколы испытания кабеля; - Протоколы испытания оборудования; - Лицензия на ВВ лабораторию (копия); - Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; - Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); - Ордер на производство работ. - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. - Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. |  |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Определены проектом договора подряда. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда |  | - Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 2 проекта договора подряда. - Вид работ, в отношении которых возможно выполнение в рамках договоров субподряда - инженерные изыскания, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки. - Объем договоров субподряда в совокупности не может превышать более чем на 30 % (тридцать процентов) от Цены Договора. - Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Особые условия |  | - Выбор коридора под размещение ЛЭП производить на неразграниченных земельных участках либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц. - Подрядчику запросить у краевых органов охраны объектов культурного наследия информацию об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также о границах территорий, в отношении которых у органов имеются основания предполагать наличие на данных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия. - Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам. - Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта реконструкции; - Строительно-монтажные работы выполнять на основании разрешительных документов на земельные участки. | Согласие с требованием | -//- |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметная документация составляется Подрядчиком в рамках исполнения договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента.

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии с Обоснованием НМЦ Заказчика, представленной в составе Документации о закупке;

k – понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

4.2.	Понижающие коэффициенты, рассчитанные в соответствии с п. 4.1, 4.3 начисляются в каждой локальной смете к итогу.

4.3.	В случае если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.4.	В случае если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

4.5. Резерв средств на непредвиденные расходы предусматривать в размере 1,5 %.

5. Приложения

Приложение № 1 Копия Технических условий

Приложение № 2 Акт обследования

Приложение № 3 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

(сметной документации).

Приложение № 4 Использование форматов при передаче документации в электронном виде.

Приложение № 5 Информация о точках подключения к cетям электроснабжения жилого микрорайона «Нагорный» ТОР «Большой Камень»

Приложение № 6 Техническое задание

Приложение № 7 Требование к участнику закупки