Технические требования

ОКПД2 42.22.12.121. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции КЛ 10кВ Ф-3 ПС Промысловка г. Фокино в рамках инвестиционного проекта L_25-ПЭС-1634 (МиРЭК)

Лот: 3003.1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения……………………………………………………………….3

1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………3

1.2. Наименование закупаемых работ……………………………………..4

1.3.  Цели и задачи…………………………………………………………..4

1.4. Существующее положение…………………………………………….4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика…………………………………….4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………..4

1.6. Иные требования и сведения общего характера……………………..4

2. Требование к продукции

2.1. Требование к объемам и срокам выполнения работ……………………….4

2.1.1.Требования к видам и объемам работ……………………………………..4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ………………………...4

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ……………………………...4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ……………………..5

2.2. Требования к качеству работ………………………………………………..5

Таблица  4. Требования к качеству работ……………………………..…….7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки..16

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора………………………………………………………...16

5. Приложения………………………………………………………………….16

#### 1.	Общие сведения

1.1 Обозначения и сокращения

РФ – Российская Федерация;

РД – рабочая документация;

ВЛ – воздушная линия;

КЛ – кабельная линия;

ГНБ – горизонтально-направленное бурение;

ЛЭП – линия электропередач;

ПС – подстанция;

КПТ – кадастровый план территории;

ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости;

СИП – самонесущий изолируемый провод;

ТП - Трансформаторная подстанция;

КЗ – короткое замыкание;

ИРД – исходно-разрешительная документация;

НТД – нормативно-техническая документация;

НПА – нормативно-правовой акт;

ППР - проекта производства работ;

РЭС – районные электрические сети;

СП – струтурное подразделение филиала АО “ДРСК”;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ПОТЭЭУ – Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок;

МО – Муниципальное образования;

кВ -  единица измерения напряжения киловольт;

ТП – трансформаторный пункт;

МТР – материльно - технический ресурс;

ГОСТ - Государственный стандарт;

СНиП - Строительные нормы и правила;

СП – вспод правил;

СРО – саморегулируемая организация;

ТТ – технические требования;

ТУ – техническое условия;

Ед.изм. – единица измерения;

Кол-во –единица измерения в количество;

Шт – единица измерения в штуках;

Мм – единица измерения в миллиметрах;

См – единица измерения в сантиметрах;

Тн- единица измерения в тоннах;

ФЗ – федеральный закон;

ЛСР – локальный сметный расчет;

1.2. Наименование закупаемых работ.

Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции КЛ 10кВ Ф-3 ПС Промысловка г. Фокино.

1.3. Цели и задачи.

Целью выполнения работ является: Реконструкция КЛ 10 г. Фокино для обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей. На основании утверждённой инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «ПЭС» на 2024 год, в составе мероприятия L_25-ПЭС-1634.

1.4. Существующее положение

Для выполнения мероприятий по реконструкции воздушных линий разработана рабочая документация:

1.4.1.  ООО «Метротранссотрой» в 2022г.:

- «Реконструкция КЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Промысловка" г. Фокино» (шифр проекта – 12-022-ЭК).

Таблица 1.  Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | КЛ 10 кВ Ф-3 ПС Промысловка | г. Фокино | PR0027991 |

1.5.  Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику для выполнения работ по реконструкции КЛ 10кВ Ф-3 ПС Промысловка, указанную в п.1.4.1 (приложение № 2).

1.6.   Иные требования и сведения общего характер

Подрядчику выполнить строительно-монтажные работы с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.

2. Требования к продукции

2.1.  Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2.   Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Промысловка" г. Фокино | В соответствии с проектом 0 12-022-ЭК (прил. № 2) |  |

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Промысловка" г. Фокино | с даты заключения договора | Не позднее 30 ноября 2024г. |

2.2. Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

# Наименование работ: «Реконструкция КЛ 10кВ Ф-3 ПС Промысловка г. Фокино»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | Требования к выполнению раб |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполнить с максимальным сохранением решений рабочей документации (в противном случае, обеспечить корректировку комплекта РД), указанной в п.1.4.1 и 1.4.2, указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»; - СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; - СП 68.13330.2017. «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 76.13330.2016. «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - СП 126.13330.2017. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» - Приказ Минстрой РФ № 344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Приказ Минстрой РФ № 1026/ПР от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.032-84. «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности.»; - «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ» (РД 154-34.3-03.285-2002); - «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и (наименования города, региона) содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организационно технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: -назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; -оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. Доставка строительной техники к месту производства работ, доставка к месту работы необходимых материалов (все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно). Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и не менее чем за 10 дней до начала работ предоставляются для согласования Заказчику. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком, не менее чем за 15 рабочих дней, графику. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым запасным частям и материалам | Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями в составе рабочей документации. Допускается приобретение эквивалентных материалов и оборудования при условии согласования с Заказчиком производителя и качественные параметры МТР. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контроль качества работ | Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.: - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику с исполнительной технической документацией. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы». |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Результат работ | Работы по реконструкции КЛ 10кВ Ф-3 ПС Промысловка должны быть выполнены с максимальным сохранением решений рабочей документации (в противном случае, обеспечить корректировку комплекта РД), (приложение № 2). |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в следующем кратком объеме: • Акт приемки законченного строительства; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; • Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; • Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); • Исполнительная схема ЛЭП; • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); • Ордер на производство работ. • журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; • журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. При окончательной сдаче Объекта Заказчику, Подрядчик обязан предоставить в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» в электронном виде (в формате .pdf (одним файлом) подписанную и отсканированную исполнительную техническую документацию в полном объёме. По результатам проведенной реконструкции объектов предоставить Заказчику актуальные поопорные схемы ЛЭП в формате программы Visio с реестром координат в формате .gpx, а так же планы трасс в формате .dwg. |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | При выполнении строительно-монтажных работ | При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: - Строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом требовании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. - Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. - Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. - Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. - Материалы, высвобожденные после демонтажа, Подрядчик доставляет самостоятельно на базу РЭС и передает Заказчику с оформлением акта приема-передачи. Подрядчик получает все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ (согласование размещения оборудования, сетей на объектах сторонних лиц, получение ордера на проведение земляных работ и т.д.), выполняет разбивку трассы перед началом производства работ, осуществляет перебазировку техники, а также выполняет полный комплекс пуско-наладочных работ и испытаний, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Гарантии качества Результата работ | Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет с момента подписания КС-11, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта. |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к Участнику закупки | В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован Участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством) и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Требования к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям | В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО (выданной не ранее одного месяца до даты подачи заявки), по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями. В выписке должны содержаться: - сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда, соответствующем предложенной в заявке стоимости выполнения работ по договору (с учетом НДС); - сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной в заявке стоимости выполнения работ по договору (с учетом НДС). |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Требования при Привлечении на субподряд | Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). Подрядчик обязан: - Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; - Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций. - Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. - Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора. |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Заказчик имеет право | Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу; - изменить характер или качество, или вид любой части работы; - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта. В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением. В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом. |  |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 1 к техническому требованию).

5. Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению сметной документации.

Приложение № 2: Проектная документация по объекту «Реконструкция КЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Промысловка" г. Фокино» (шифр проекта – 12-022-ЭК).