ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКПД 2 43.21.10 Выполнение строительно-монтажных, проектно-изыскательских и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации устройств РЗА на территории Хабаровского края в рамках выполнения инвестиционного проекта                       (K_27-ХЭС- 18.59)

27601-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-ХЭС

1. Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2024 год в составе мероприятия:

- Модернизация устройств РЗА ОВ 110 на ПС 110 кВ К – 1 шт.

2. Вид строительства, его объемы и этапы:

2.1. Вид строительства: реконструкция.

2.2. В соответствии с техническим заданием необходимо выполнить:

2.2.1. Подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно – технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ со стороны подрядной организации (далее – Подрядчик):

- назначение приказом ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- разработка проекта производства работ (далее – ППР) и получение всех необходимых согласований.

2.2.1.2. Предпроектное обследование персоналом Подрядчика (по запросу совместно с персоналом Службы релейной защиты, автоматики и измерения Структурного подразделения Северные электрические сети филиала АО «ДРСК» «ХЭС» (далее – СРЗАИ СП)) Объекта (подстанции) для получения всей необходимой для производства работ информации (документов), включая информацию необходимую для разработки рабочей документации, уточнения потребности материалов, установки оборудования и решения других организационных вопросов.

2.2.1.3. Разработка Подрядчиком рабочей документации согласно требованиям Приложения №1 к данному техническому заданию.

2.2.1.4. Разработка и согласование с филиалом АО «ДРСК» «ХЭС» (далее – Заказчик) календарного графика производства работ.

2.2.1.5. Доставка техники к месту производства работ.

2.2.1.6. Доставка к месту работы необходимых материалов.

2.2.2. Электротехническая часть:

ПС 110 кВ К. Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110/6кВ «К»», инвентарный № HB033586. Наладке подлежит шкаф защит и АУВ ОВ 110.

2.3. Техническое перевооружение необходимо выполнить в один этап, с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.

3. Общие требования:

3.1. Месторасположение объекта строительства:

Объект находится по адресу:

ПС 110 кВ К – 681026, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, п. Огнеупорный, ул. Пограничная, д. 3 (эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» СП СЭС Северный РЭС).

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Работы выполнить в соответствии с требованиями государственных надзорных органов, представителей технического (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов–изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- «Правила устройства электроустановок» (действующее издание);

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и о внесении изменений в приказы», утверждённые приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070;

- «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 № 557/пр);

- «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019;

- «Свод правил. Электротехнические устройства. СНиП 3.05.06-85» СП 76.13330.2016;

- «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» СП 68.13330.2017;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;

- «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.3.032-84;

- «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД 153-34.3-03.2885-2002;

- «Электротехнические устройства» СП 76.13330.2016;

- «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» РД–11-02-2006;

- «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» РД–11-05-2007;

- «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07;

- «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей» И 1.06.08;

- «Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006;

- «Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555;

- «Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики», утвержденные приказом Минэнерго 
от 13.07.2019 № 100»;

- «Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 556;

- «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2022 № 796 (в редакции приказа Минэнерго России от 30.11.2022 № 1271);

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н (с изменениями на 29.04.2022);

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями на 24.10.2022);

- «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461;

- Инструкция «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве электрической и тепловой энергии», разработанной Российским Красным Крестом;

- Техническая политика Группы РусГидро», утверждённая советом директоров от 24.02.2022 № 340;

- Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (редакция, действующая с 01.10.2023).

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации.

3.2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР и графика производства работ.

График производства работ (с разбивкой на этапы) разрабатывается Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком не позднее 14 календарных дней с момента заключения Договора.

ППР разрабатывается Подрядчиком и за 14 календарных дней до предполагаемого начала работ согласовывается с Заказчиком.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику.

3.2.3. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

3.2.3.1. Выполнение, приемка и оплата Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ в рамках общих сроков, указанных в пункте 3.3. настоящего технического задания. Оплата выполнения работ по каждому Этапу Работ производится после подписания Акта освидетельствования выполненных работ.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ по каждому Этапу Работ, предусмотренных Договором.

3.2.3.2. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности Объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику.

Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.3. Во время проведения пусконаладочных работ должно быть выполнено обучение персонала СРЗАИ СП.

3.4. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме в соответствии с графиком производства работ.

3.5. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб, в случае повреждения оборудования (сооружений) Заказчика.

3.6. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – «06» «декабря» 2024 г.

3.7. Необходимость в поставке оборудования и материалов.

Закупка (за исключением оборудования поставки Заказчика) и доставка на Объект строительства оборудования и материалов, указанных в техническом задании, осуществляется Подрядчиком.

- Основные характеристики объекта строительства:

4.1. Провод и кабели.

ПС 110 кВ К (ОВ 110):

Для токовых цепей принят кабель марки КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 мм2  L=804 м.

Для оперативных цепей принят кабель марки КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 мм2  L=669м.

Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: ПуГВ 1х1,5	L=100 м.

Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: ПуГВ 1х2,5	L=30 м.

Примечание 1: указаны ориентировочные параметры кабельной продукции, точная информация по типу, марке, сечению, количеству жил и протяженности кабелей должна быть отражена в рабочей документации, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком.

4.2. Краткое описание объемов строительно-монтажных работ.

Примечание 2: производство работ осуществляется в действующей электроустановке.

Таблица № 2 – Объемы строительно-монтажных работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ К (ОВ 110) |  |  |  |  |
|  | Выполнение проектных работ (в объеме рабочей документации (в том числе выполнить расчёт уставок и параметрирование) включая предпроектное обследование. Предоставление и согласование проекта. | комп-лект | 1 |  |
|  | ОПУ панель № 43Р: Демонтаж панели РЗА | шт. | 1 |  |
|  | ОПУ панель № 43Р: Монтаж шкафа РЗА | шт. | 1 |  |
|  | ОПУ панель № 5У: Монтаж коммутационных переключателей | шт. | 1 |  |
|  | ОПУ панель № 5У: Монтаж сигнальной арматуры | шт. | 7 |  |
|  | Панель № 5У: монтаж клеммников | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
|  | ОПУ панель № 6Р – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м. | 16 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м. | 20 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 46Р: прокладка контрольного кабеля | м. | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 46Р: прокладка контрольного кабеля | м. | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 46Р: прокладка контрольного кабеля | м. | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 68Р: прокладка контрольного кабеля | м. | 43 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 46Р – ОПУ панель № 68Р: прокладка контрольного кабеля | м. | 55 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м | 20 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 19Р: прокладка контрольного кабеля | м | 15 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 19Р: прокладка контрольного кабеля | м | 15 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 19Р: прокладка контрольного кабеля | м | 15 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 42Р: прокладка контрольного кабеля | м | 10 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 42Р: прокладка контрольного кабеля | м | 10 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 42Р: прокладка контрольного кабеля | м | 10 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 42Р: прокладка контрольного кабеля | м | 10 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 5У: Монтаж и обвязка автоматических выключателей (включая расцепители и блок контакты) | шт. | 3 |  |
|  | ОРУ 110 ЯЗВ – ОРУ привод ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОРУ 110 ЯЗВ – ОРУ привод ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОРУ 110 ЯЗВ – ОРУ привод ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОРУ 110 ЯЗВ – ОРУ привод ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОРУ 110 ЯЗВ – ОРУ 1ШР 110,2ШР 110 ОШР 110 | м | 85 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 42Р – ОРУ 110 ЯЗ ТН 110 ОСШ: прокладка контрольного кабеля | м | 260 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОРУ 110 ЯЗВ: прокладка контрольного кабеля | м | 200 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 5У – ОРУ 110 ЯЗВ: прокладка контрольного кабеля | м | 180 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 5У – ОРУ 110 ЯЗВ: прокладка контрольного кабеля | м | 180 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 5У – ОРУ 110 ЯЗВ: прокладка контрольного кабеля | м | 180 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 1СН: прокладка контрольного кабеля | м | 65 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | Монтаж провода монтажного | м | 130 |  |
|  | ОПУ панель № 5У: демонтаж щитовых приборов | шт. | 1 |  |
|  | ОПУ панель № 5У: Монтаж и подключение Щитового прибора | шт. | 1 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 25 |  |
|  | Выемка грунта вручную под ж/б лоток (группа грунтов 3) | м3 | 3,6 |  |
|  | Укладка ж/б лотков в составе: Лоток жб – 19 шт; Плита перекрытия П 10.5 – 38 шт; Бруски жб – 38 шт. | шт./ м3 | 19/ 2,73 |  |
|  | Прокладка трубы металлической (внутренний диаметр трубы 65 мм) | м | 5 |  |
|  | Прокладка трубы металлической (внутренний диаметр трубы 40 мм) | м | 6 |  |
|  | Подсыпка щебёночной подушки | м3 | 7,2 |  |
|  | ОПУ панель № 1СН: Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1 |  |
|  | ОРУ 110 подключение цепей управления и токовых в приводе выключателя | шт. | 1 |  |
|  | ОРУ 110 ЯЗВ монтаж и обвязка токовых клеммников | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж зажимов наборных без кожуха | шт. | 76 |  |
|  | Прокладка металлорукавов. | м | 50 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка установленного шкафа РЗА в составе: Терминал дистанционной и токовой защиты линий; Терминал автоматики линий | шт. | 1 |  |
| 2 | Адаптация цепей шкафа РЗА к существующим цепям, наладка щитового прибора, проверка взаимосвязанных устройств | комплект | 1 |  |
| 3 | Проверка рабочим током и напряжением установленного шкафа РЗА со снятием ВД со всех используемых отпаек ТТ | комплект | 1 |  |
| 4 | Испытание цепи вторичной коммутации | исп. | 1 |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф РЗА | шт. | 1 |  |

5. Поставка оборудования и материалов

5.1. Общие требования к условиям поставки.

5.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 3.1. настоящего технического задания. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки (автомобильным или железнодорожным транспортом).

Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки.

5.1.2. Поставка оборудования, осуществляется Подрядчиком в соответствии с Таблицей 3.

Примечание 3: в Таблице 3 указан ориентировочный список необходимых материалов, точная информация по типу, марке, сечению, количеству жил и протяженности кабелей должна быть отражена в рабочей документации, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком.

Таблица 3 – Перечень МТР, закупаемых Подрядчиком в рамках Договора

| № п/п | Материальные ресурсы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ К (ОВ 110) |  |  |  |
| 1 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 мм2 | м | 669 |
| 2 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 мм2 | м | 804 |
| 3 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 | м | 100 |
| 4 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 | м | 30 |
| 5 | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 70 |
| 6 | Наконечник НШВИ 4-12 мм | шт. | 70 |
| 7 | Ключ ПК 4G16-203-U-S1-R114(переключатель кулачковый без фиксации 3поз.(1-0-2) с самовозвратом), либо аналог. | шт. | 1 |
| 8 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-К-2-220 | шт. | 1 |
| 9 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-З-2-220 | шт. | 1 |
| 10 | Табло световое ТСБ-Ш-01 | шт. | 1 |
| 11 | Лампа светодиодная ЛСО1 | шт. | 4 |
| 12 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников (1 м) | шт. | 2 |
| 13 | Многофункциональный амперметр типа ЩМ-120-110000/100-600/5-220ВУ-RS-00-4П-К на панели управления 5У или аналог | шт. | 1 |
| 14 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 40 |
| 15 | Клемма Phoenix Contact URTK 6 | шт. | 40 |
| 16 | Phoenix Contact Концевой стопор CLIPFIX 35 | шт. | 8 |
| 17 | Phoenix Contact Концевая крышка D-ST 2,5 | шт. | 8 |
| 18 | Металлорукав в ПВХ-оболочке типа РЗ-ЦПнг-20 с протяжкой | м | 50 |
| 19 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью (формата А4) | шт. | 2 |
| 20 | Кабельная бирка(в соответствии с назначением (У-134 55х55) | шт. | 30 |
| 21 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом и независимым расцепителем | шт. | 1 |
| 22 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (1П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 2 |
| 23 | Автоматический выключатель (1П;~ 220 V; 16 А; хар-ка С; на DIN-рейку) | шт. | 1 |
| 24 | Уголок металлический 50х50х5 мм | м | 2 |
| 25 | Стопор концевой CLIPFIX 35 ( КТ 1) или аналог | шт. | 8 |
| 26 | Труба металлическая (внутренний диаметр трубы 65 мм) усиленная | шт. | 5 |
| 27 | Труба металлическая (внутренний диаметр трубы 40 мм) | шт. | 6 |
| 28 | Лоток ж/б Л20.5 2000*500 | шт. | 19 |
| 29 | Плита П10.5 | шт. | 38 |
| 30 | Брусок Б-5 | шт. | 38 |
| 31 | Щебень фракция 15-20 мм | м3 | 7,2 |
| 32 | Розетка с заземлением 220 В для крепления на DIN-рейку. | шт. | 1 |

5.1.3. Требования к комплектности поставки.

Подрядчик (поставщики Подрядчика) должен предоставить полный комплект оборудования, запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) в том числе специализированного инструмента и рукояток управления, средств индивидуальной защиты (СИЗ), средств противопожарной защиты, комплект средств защиты КТПМ, плакатов, на оборудовании должны быть нанесены оперативные схемы и наименования на русском языке.  Инструкции по эксплуатации в соответствии с действующей Нормативно-технической документацией Российской Федерации в полном объеме на русском языке.

Состав и объем ЗИП в соответствии с рабочей документацией по согласованию с эксплуатирующей организацией. Состав и объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. Стоимость ЗИП включена в стоимость оборудования.

5.1.4. Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.

Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость оборудования включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или Объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на шеф-надзор и шеф-монтаж оборудования, транспортировки, разгрузки и такелажа на Объекте.

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра.

5.1.5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный период на оборудование должен составлять не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента начала эксплуатации оборудования.

5.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.

5.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

Перечень оборудования, марку, тип, технические параметры и производителя материалов необходимо письменно согласовать с СРЗАИ СП, без согласования приобретение не допускается (даже при наличии утвержденной рабочей документации).

Контрольные кабели должны соответствовать требованиям, отраженным в Приложении №2 к данному техническому заданию.

5.2.2. Требования к стандартизации и сертификации продукции.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в том числе:

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

5.2.3. Состав технической и эксплуатационной документации.

Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до закупки требуемых оборудования, конструкций и материалов.

5.2.4. При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать или превосходить технические и функциональные требования и характеристики.

Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

5.2.5 Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию в соответствии с требованиями Инструкций, указанных в п. 5.2.2.) должен быть не менее 30 лет.

5.2.6. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку и монтаж оборудования. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.

5.2.7. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении оборудования на склад:

– Приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями.

– Приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями.

В случае выявления дефектов при приемке, монтаже, пуско-наладочных работах или в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, в том числе и скрытых, поставщик Подрядчика обязан своими силами и за свой счет заменить поставленную продукцию.

6. Требования к подрядной организации.

  - В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов

- капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки.

  - Требования к персоналу Подрядчика:

Участник должен иметь минимально необходимое количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации.

Наличие у персонала Подрядчика категории допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА, соответствующих содержанию и сложности планируемых к выполнению работ.

7. Требования к выполнению сметных расчетов

7.1. В составе заявки Участнику необходимо использовать сметную документацию Заказчика, применяя понижающий коэффициент, согласно «Требований к ценообразованию» (Приложение №3 к техническому заданию). Участник должен предоставить Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию» с указанием понижающего коэффициента. Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

7.2. Разработка сметной документации при исполнении договорных обязательств осуществляется в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 3 к техническому заданию).

8.  Правила контроля и приемки выполненных работ

8.1 Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ХЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

8.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

8.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

8.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

8.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-11, КС-14).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

– комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный Договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

– технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

– акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

– общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами.

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

8.5.	 Приемка устройств РЗА производится представителем СРЗАИ СП с участием представителя подрядной организации, проводившего работы в цепях РЗА. При проведении приемки проверка устройств РЗА, проверка срабатывания дискретных сигналов, проверка срабатывания аналоговых сигналов, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации.

8.6.	 Подрядная организация за два рабочих дня до выполнения работ по приемки устройств РЗА должна предоставить в СРЗАИ СП паспорта, комплект внутренней логики микропроцессорных терминалов, исполнительные схемы и протоколы наладки РЗА.

8.7.	 Подрядная организация по окончанию работ должна предоставить в СРЗАИ СП оригиналы протоколов проверки РЗА в заданном объеме, исполнительную документацию в полном объеме, протоколы проверки устройств РЗА рабочим током и напряжением, акт выполненных работ (форма КС-2), сделать запись о выполненных работах в паспорте-протоколе на устройства РЗА, внести изменения в исполнительные схемы.

При выполнении проверок и испытаний устанавливаемого оборудования не на объекте монтажа подрядная организация обязана предоставить протоколы этих работ в соответствующие службы до установки на Объекте (подстанции).

9. Основные технические требования

9.1. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.  Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

9.2. Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

9.3. Заземление экранов контрольных кабелей выполнить медным гибким поводком с изоляцией желто-зеленого цвета.

9.4. Форму протоколов по проверке вторичных цепей согласовать с СРЗАИ СП.

9.5. Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной с СРЗАИ СП.

9.6. Выполнить предпроектное обследование Объектов (подстанций) согласно требований п. 2.2.1.2 данного технического задания. Стоимость включена в общую стоимость Договора.

9.7. Разработать и согласовать рабочую документацию согласно требований п. 2.2.1.3 данного технического задания не менее чем за 30 календарных дней до начала строительно-монтажных работ. Срок выполнения работ по разделу 8 Приложения №1 к данному техническому заданию уменьшен с учетом требования данного пункта и должен быть отражен в календарном графике производства работ, разрабатываемом Подрядчиком в соответствии с требованиями п. 3.2.2 настоящего технического задания.

9.8. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик.

9.9. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

9.10. Подрядчик в случае использования ЗИП входящего в комплект поставки оборудования, обязан восстановить ЗИП в объеме комплекта поставки.

9.11. По окончанию работ ЗИП передается Заказчику в соответствии с актом поставки.

9.12. Все демонтированное и оставшееся (излишнее) после производства работ оборудование (материалы) Подрядчик должен передать Заказчику.

9.13. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ.

9.14. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

Приложение:

- Техническое задание на разработку рабочей документации «Модернизация устройств РЗА ОВ 110 на ПС 110 кВ К – 1 шт. (К_27-ХЭС-18.59)» на 31 л.

- Требования к контрольным кабелям, применяемым для релейной защиты и автоматики на 1 л.

- Требования к оформлению и составлению сметной документации.