Приложение №2

Требования к контрольным кабелям, применяемым для  релейной защиты и автоматики

| 1. | Наличие документов: |
| --- | --- |
| 1.1. | Наличие заводского протокола испытания с указанием - Марка кабеля - Завод-изготовитель - Длина кабеля на барабане - № барабана - Массы кабеля - Измерение сопротивления изоляции жил - Измерение сопротивления медной жилы постоянному току - Испытания переменным напряжением 2500В течении 5 минут  Печати ОТК завода |
| 1.2. | Наличие сертификатов пожарной безопасности, соответствия или заключения аттестационной комиссии. |
| 2. | Техническое исполнение: |
| 2.1. | Целостность оболочки (отсутствие трещин, вмятин, порезов, оплавления и других механических повреждений). |
| 2.2. | Сопротивление жилы в пересчете на 1 км длины Номинальное сечение медной жилы, мм2*; Сопротивление круглой жилы из отожженной меди без покрытия по ГОСТ 22483-2012, Ом/км. 1,5; 12,1. 2,5; 7,41. 4,0; 4,61. 6,0; 3,08. 10,0; 1,83. * ГОСТ 22483-2012 допускает уменьшение площади сечения жил при сохранении нормированного значения сопротивления. |
| 2.3. | Толщина изоляции жилы не менее 0,6 мм |
| 2.4. | Маркировка жил цветовая или цифровая всех жил, нестираемая и отчетливая. |
| 2.5. | Маркировка кабеля отчетливо видна и нестираемая, с указанием завода изготовителя, марки кабеля, года выпуска. |
| 2.6. | Наличие экрана из алюминиевой фольги толщиной 0,1 – 0,15мм. |
| 2.7. | Наличие продольно проложенной медной проволоки – луженой, диаметром 0,40,6мм. |
| 2.8. | Наличие разделительного слоя между оболочкой и жилами - толщиной не менее - 0,5мм. |
| 2.9. | Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины не менее – для сечений: 0,75 – 2,5 мм2 - 10 МОм 2,5 – 4 мм2 – 9 МОм 6 мм2 – 6 МОм |