Приложение 4

Ведомость объемов работ

Примечание 1: производство работ осуществляется в действующей электроустановке.

Таблица № 1 – Объемы строительно-монтажных работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ К (ОВ 110) |  |  |  |  |
|  | Выполнение проектных работ (в объеме рабочей документации (в том числе выполнить расчёт уставок и параметрирование) включая предпроектное обследование. Предоставление и согласование проекта. | комп-лект | 1 |  |
|  | ОПУ панель № 43Р: Демонтаж панели РЗА | шт. | 1 |  |
|  | ОПУ панель № 43Р: Монтаж шкафа РЗА | шт. | 1 |  |
|  | ОПУ панель № 5У: Монтаж коммутационных переключателей | шт. | 1 |  |
|  | ОПУ панель № 5У: Монтаж сигнальной арматуры | шт. | 7 |  |
|  | Панель № 5У: монтаж клеммников | шт. | 16 |  |
|  | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
|  | ОПУ панель № 6Р – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м. | 16 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м. | 20 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 46Р: прокладка контрольного кабеля | м. | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 46Р: прокладка контрольного кабеля | м. | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 46Р: прокладка контрольного кабеля | м. | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 68Р: прокладка контрольного кабеля | м. | 43 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 46Р – ОПУ панель № 68Р: прокладка контрольного кабеля | м. | 55 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м | 20 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 19Р: прокладка контрольного кабеля | м | 15 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 19Р: прокладка контрольного кабеля | м | 15 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 19Р: прокладка контрольного кабеля | м | 15 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 42Р: прокладка контрольного кабеля | м | 10 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 42Р: прокладка контрольного кабеля | м | 10 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 42Р: прокладка контрольного кабеля | м | 10 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 42Р: прокладка контрольного кабеля | м | 10 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 5У: Монтаж и обвязка автоматических выключателей (включая расцепители и блок контакты) | шт. | 3 |  |
|  | ОРУ 110 ЯЗВ – ОРУ привод ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОРУ 110 ЯЗВ – ОРУ привод ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОРУ 110 ЯЗВ – ОРУ привод ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОРУ 110 ЯЗВ – ОРУ привод ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОРУ 110 ЯЗВ – ОРУ 1ШР 110,2ШР 110 ОШР 110 | м | 85 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 42Р – ОРУ 110 ЯЗ ТН 110 ОСШ: прокладка контрольного кабеля | м | 260 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОРУ 110 ЯЗВ: прокладка контрольного кабеля | м | 200 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 5У – ОРУ 110 ЯЗВ: прокладка контрольного кабеля | м | 180 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | ОПУ панель № 5У – ОРУ 110 ЯЗВ: прокладка контрольного кабеля | м | 180 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 5У – ОРУ 110 ЯЗВ: прокладка контрольного кабеля | м | 180 | КВВГЭнг(А)-LS 10 х1,5 |
|  | ОПУ панель № 43Р – ОПУ панель № 1СН: прокладка контрольного кабеля | м | 65 | КВВГЭнг(А)-LS 7 х2,5 |
|  | Монтаж провода монтажного | м | 130 |  |
|  | ОПУ панель № 5У: демонтаж щитовых приборов | шт. | 1 |  |
|  | ОПУ панель № 5У: Монтаж и подключение Щитового прибора | шт. | 1 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 25 |  |
|  | Выемка грунта вручную под ж/б лоток (группа грунтов 3) | м3 | 3,6 |  |
|  | Укладка ж/б лотков в составе: Лоток жб – 19 шт; Плита перекрытия П 10.5 – 38 шт; Бруски жб – 38 шт. | шт./ м3 | 19/ 2,73 |  |
|  | Прокладка трубы металлической (внутренний диаметр трубы 65 мм) | м | 5 |  |
|  | Прокладка трубы металлической (внутренний диаметр трубы 40 мм) | м | 6 |  |
|  | Подсыпка щебёночной подушки | м3 | 7,2 |  |
|  | ОПУ панель № 1СН: Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1 |  |
|  | ОРУ 110 подключение цепей управления и токовых в приводе выключателя | шт. | 1 |  |
|  | ОРУ 110 ЯЗВ монтаж и обвязка токовых клеммников | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж зажимов наборных без кожуха | шт. | 76 |  |
|  | Прокладка металлорукавов. | м | 50 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка установленного шкафа РЗА в составе: Терминал дистанционной и токовой защиты линий; Терминал автоматики линий | шт. | 1 |  |
| 2 | Адаптация цепей шкафа РЗА к существующим цепям, наладка щитового прибора, проверка взаимосвязанных устройств | комплект | 1 |  |
| 3 | Проверка рабочим током и напряжением установленного шкафа РЗА со снятием ВД со всех используемых отпаек ТТ | комплект | 1 |  |
| 4 | Испытание цепи вторичной коммутации | исп. | 1 |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф РЗА | шт. | 1 |  |

2. Поставка оборудования и материалов

2.1. Общие требования к условиям поставки.

2.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 1.4 настоящих ТТ . Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки (автомобильным или железнодорожным транспортом).

Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки.

2.1.2. Поставка оборудования, осуществляется Подрядчиком в соответствии с Таблицей 3.

Примечание 2: в Таблице 2 указан ориентировочный список необходимых материалов, точная информация по типу, марке, сечению, количеству жил и протяженности кабелей должна быть отражена в рабочей документации, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком.

Таблица 3 – Перечень МТР, закупаемых Подрядчиком в рамках Договора

| № п/п | Материальные ресурсы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ К (ОВ 110) |  |  |  |
| 1 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 мм2 | м | 669 |
| 2 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 мм2 | м | 804 |
| 3 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 | м | 100 |
| 4 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 | м | 30 |
| 5 | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 70 |
| 6 | Наконечник НШВИ 4-12 мм | шт. | 70 |
| 7 | Ключ ПК 4G16-203-U-S1-R114(переключатель кулачковый без фиксации 3поз.(1-0-2) с самовозвратом), либо аналог. | шт. | 1 |
| 8 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-К-2-220 | шт. | 1 |
| 9 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-З-2-220 | шт. | 1 |
| 10 | Табло световое ТСБ-Ш-01 | шт. | 1 |
| 11 | Лампа светодиодная ЛСО1 | шт. | 4 |
| 12 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников (1 м) | шт. | 2 |
| 13 | Многофункциональный амперметр типа ЩМ-120-110000/100-600/5-220ВУ-RS-00-4П-К на панели управления 5У или аналог | шт. | 1 |
| 14 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 40 |
| 15 | Клемма Phoenix Contact URTK 6 | шт. | 40 |
| 16 | Phoenix Contact Концевой стопор CLIPFIX 35 | шт. | 8 |
| 17 | Phoenix Contact Концевая крышка D-ST 2,5 | шт. | 8 |
| 18 | Металлорукав в ПВХ-оболочке типа РЗ-ЦПнг-20 с протяжкой | м | 50 |
| 19 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью (формата А4) | шт. | 2 |
| 20 | Кабельная бирка(в соответствии с назначением (У-134 55х55) | шт. | 30 |
| 21 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом и независимым расцепителем | шт. | 1 |
| 22 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (1П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 2 |
| 23 | Автоматический выключатель (1П;~ 220 V; 16 А; хар-ка С; на DIN-рейку) | шт. | 1 |
| 24 | Уголок металлический 50х50х5 мм | м | 2 |
| 25 | Стопор концевой CLIPFIX 35 ( КТ 1) или аналог | шт. | 8 |
| 26 | Труба металлическая (внутренний диаметр трубы 65 мм) усиленная | шт. | 5 |
| 27 | Труба металлическая (внутренний диаметр трубы 40 мм) | шт. | 6 |
| 28 | Лоток ж/б Л20.5 2000*500 | шт. | 19 |
| 29 | Плита П10.5 | шт. | 38 |
| 30 | Брусок Б-5 | шт. | 38 |
| 31 | Щебень фракция 15-20 мм | м3 | 7,2 |
| 32 | Розетка с заземлением 220 В для крепления на DIN-рейку. | шт. | 1 |