Приложение №1 к ТТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на разработку проектной и рабочей документации по строительству

ПС 110/10 кВ Ореховая

1. Конструктивно-планировочные решения для ПС

1.1. Разработать и согласовать с Заказчиком технические решения по строительству ПС 110/10 кВ Ореховая, для подключения подстанции предусмотреть строительство двух-цепной ВЛ 110 кВ от существующей ПС 220 кВ Амур, ориентировочной протяженностью 2,8 км с образованием ВЛ 110 кВ Амур – Ореховая I цепь и ВЛ 110 кВ Амур – Ореховая II цепь, уточнить проектом.

1.2. Схему электрических соединений РУ 110 кВ принять: № 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии». Уточнить при проектировании.

1.3. Предусмотреть в проекте возможность реконструкции схемы соединений РУ-110 кВ на № 110-5АН «Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов» с установкой элегазового выключателя 110 кВ.

1.4. Исполнение РУ 110 кВ принять открытым распределительным устройством с применением КТПБ-110 кВ заводского изготовления.

1.5. Схему электрических соединений РУ 10 кВ принять: № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин» Количество линейных ячеек не менее 10 шт. Предусмотреть возможность расширения РУ-10 кВ на две линейные ячейки по каждой секции. Уточнить при проектировании.

1.6. Исполнение РУ 10 кВ принять: комплектное распределительное устройство внутренней установки в БМЗ, с коридором обслуживания, двухрядным расположением ячеек, двухстороннего обслуживания. Уточнить при проектировании.  В здании предусмотреть место для ремонтно-эксплуатационной зоны оборудования.

1.7. Предусмотреть установку модульного здания ОПУ для размещения шкафов РЗА, собственных нужд, оперативного тока, учета электрической энергии, оборудования СДТУ, организации рабочего места оперативного персонала.

1.8. Конструктивные решения по модульным зданиям ОПУ и РУ 10 кВ:

– здание каркасного типа;

– стены наружные – сэндвич-панели с негорючим утеплителем, несущую и теплоизоляционную способность определить проектом;

– окна в ОПУ – из поливинилхлоридного профиля, поворотно-откидные;

– электроснабжение предусмотреть от проектируемой сети 0,4 кВ собственных нужд ПС;

– внутреннее электрическое освещение – выполнить в соответствии с требованиями СНиП 23.1/2.1.1.1278-03, ПУЭ и современных энергосберегающих технологий;

–электроотопление выполнить с применением современных энергосберегающих технологий;

– систему поддержания микроклимата – выполнить с учётом технических характеристик устанавливаемого оборудования и санитарных норм;

- вводы шинных мостов в здание РУ 10 кВ предусмотреть боковые через стену здания;

- климатическое исполнение для зданий проектируемой ПС принять в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки.

- Для модульного здания КРУ 10 кВ предусмотреть наличие систем кондиционирования с функцией осушения, обогрева и вентиляции.

1.9.  Все применяемые металлоконструкции, расположенные на открытом воздухе должны быть защищены от коррозии методом горячего оцинкования, выполненного в заводских условиях.

1.10. Выполнить расчет и проектирование контура заземления, молниезащиты и защиту от атмосферных и внутренних перенапряжений.

1.11. Предусмотреть монтаж в модульных зданиях ОПУ и КРУ и наладку систем: автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), охранной сигнализации (ОС) и видеонаблюдения. Системы должны включать оборудование, необходимое и настроенное для передачи сигналов АПС и ОС с подстанции в ОДС «ХЭС» на центральный пульт системы мониторинга охранной сигнализации «Лавина», установленной в ОДС ХЭС.

1.12. Прокладку кабельной продукции (силовых и контрольных кабелей) выполнить в поверхностных железобетонных лотках с учетом организации проезда по территории ПС.

1.13. Предусмотреть оперативную блокировку.

2. Основное электрооборудование

2.1. Проектируемые силовые трансформаторы 110/10 кВ мощностью по 40 МВА каждый должны иметь обоснованно сниженные величины потерь ХХ, КЗ и на охлаждение, необходимую динамическую стойкость к токам КЗ, должны быть оснащены устройством РПН.

2.2. Силовые выключатели по способу гашения дуги принять:

- на напряжение 110 кВ – элегазовые (баковые);

- на напряжение 10 кВ – вакуумные.

2.3. Разъединители 110 кВ с двигательным приводом главных и заземляющих ножей, трехполюсные горизонтально-поворотного типа.

2.4. Ячейки КРУ 10 кВ должны иметь:

- межшкафные перегородки отсека сборных шин и разделение шкафа перегородками на отсеки СШ, отсека выключателя и линейного отсека для локализации повреждений в пределах одного отсека;

- направление выброса аварийного клапана сброса давления вверх;

- раздельный доступ к кабельному отсеку и отсеку выключателя;

- стационарные индикаторы наличия напряжения;

- газоаналитическую систему автоматического обнаружение перегрева элементов распределительных устройств (наклейки, газовый датчик, КПУ);

- антиконденсатный обогрев;

- выключатели на выкатных элементах.

2.5. Трансформаторы напряжения 110, 10 кВ принять антирезонансные необслуживаемые.

2.6. Класс изоляции «а» для трансформаторов тока и напряжения

2.7. Трансформаторы собственных нужд принять герметичного исполнения. Мощность, способ установки и схему подключения ТСН определить проектом.

2.8. ОПН должны быть взрывобезопасными, с повышенной энергоемкостью и необходимым защитным уровнем.

2.9. Силовые и контрольные кабели должны удовлетворять условиям невозгораемости (с индексом НГ).

2.10. Режим обслуживания при проектировании принять с привлечением ОВБ (без постоянного дежурного персонала).

2.11. Тип и марки выбранного оборудования использовать отечественного производства, согласовать с заказчиком.

3. Схема собственных нужд, кабельная сеть, оперативный ток.

3.1. Собственные нужды ПС, сформировать на панелях в составе щита СН выполненного на современной элементной базе. Установку щита СН предусмотреть в ОПУ

3.2. Оперативный ток принять постоянный. Предусмотреть установку комплектной системы оперативного постоянного тока. Схему, комплектность определить при проектировании. Предусмотреть проектом применение встраиваемой, герметизированной, необслуживаемой аккумуляторной батареи (АКБ) расчётной ёмкости со сроком службы не менее 15 лет.

3.3. Не допускается питание сторонних потребителей от сети собственных нужд подстанции.

3.4. Все первичное оборудование, заземляющее устройство ПС, устройства РЗА, АИИС КУЭ, средства и системы связи и т.п., а также вторичные цепи должны отвечать требованиям ЭМС. Для этого применять типовые и оригинальные технические решения, включая оптимизацию трассировки кабельных потоков, исключение заземлений первичного оборудования в непосредственной близости от кабельных каналов и др.

Требования ЭМС должны выполняться на каждом этапе реконструкции и техперевооружения (в том числе при наличии на ПС нового и существующего оборудования).

- Вторичная система ПС.

4.1. При выполнении проектных работ в части строительства ПС 110 кВ Ореховая, необходимо учитывать требования приказа №101 Минэнерго РФ, требования Технической политики группы РусГидро 2020 к оснащению защитами силовых трансформаторов 35 кВ и выше. РЗА должна обеспечивать быстрое и селективное отключение поврежденных элементов и их обратное включение устройствами АПВ и АВР и удовлетворять требованиям ближнего и дальнего резервирования. Учесть требования к защитам КЛ.

4.2. Разработать решения по установке МП РЗА Трансформаторов 110 кВ. Учесть требования к реализации ДЗТ, ГЗ согласно НТД. Рассмотреть необходимость проектных решений по РЗА СВ, ТН. Применить защиту от дуговых замыканий с оптическими датчиками, исполнение корпуса блока - металл. Дуговую защиту выполнить с контролем по току и напряжению 3U0. Предусмотреть наличие ЗИП на РЗА. Принять при проектировании необходимость об совместимости устройств с ПО «EKRASCADA» для интеграции в сеть РЗА ХЭС и выполнения синхронизации времени с сервером.

  - Выполнить проверку технических характеристик, устанавливаемых/заменяемых ТТ и подключенных к ним устройств РЗА, а также технических характеристик, существующих ТТ при подключении к ним новых/модернизируемых устройств РЗА на предмет обеспечения правильной работы устройств РЗА, в том числе в переходных режимах КЗ с учетом требований изготовителей устройств РЗА, ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях».

4.4. Измерение параметров электрической энергии осуществлять приборами с цифровой индикацией с возможностью ручного программирования коэффициентов трансформации. Предусмотреть наличие ЗИПа на приборы с цифровой индикацией - не менее 20% от общего количества аналогичных СИ устанавливаемых на объекте.

4.5. Релейную защиту и противоаварийную автоматику выполнить на базе микропроцессорных терминалов. В стадии разработки проекта основные решения, тип, марку устройств РЗА согласовать со службой РЗиА филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС»;

4.6. Выполнить мероприятия по защите устройств РЗА, связи и помещения, где будут располагаться цифровые устройства, от электромагнитных воздействий;

4.7. В проекте предусмотреть:

4.7.1. Схему размещения устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики (ПА);

4.7.2. Совмещенную схему распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройства РЗ и ПА;

4.7.3. Корректировку схемы организации цепей оперативного тока на ПС;

4.7.4. Принцип действия и объем управляющих воздействий устройств ПА необходимо уточнить при проектировании;

4.7.5. Структурно-функциональные схемы устройств РЗ, ПА, присоединений с указанием: входных цепей, выходных цепей, переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗ, ПА и отдельных функций, и цепей, сигналов, отображаемых с помощью светодиодов;

4.7.6. Выполнить перечень всех функций РЗ, АПВ, ПА каждого защищаемого элемента сети, необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании;

4.7.7. Выполнить расчет параметров срабатывания устройств РЗА ПС для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного и качественного состава защит подстанции.

4.7.8. Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗ, АПВ, ПА, их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗ, АПВ при КЗ в месте их установки и в других точках сети, постоянной времени сети соответствующего напряжения и т.п.).

4.7.9. Обоснование требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, а также величин мощности вторичных обмоток трансформаторов тока на основании нагрузки вторичных цепей.

4.8. В составе разрабатываемой рабочей документации по РЗА должны содержаться следующие материалы:

4.8.1. Пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования комплексов и устройств РЗА, устанавливаемых на объектах электроэнергетики.

4.8.2. Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии).

4.8.3. Принципиальные и функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами, устройствами передачи аварийных сигналов и команд.

4.8.4 Данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА.

4.8.5. Рассчитанные проектные уставки РЗА выполнить в соответствии с табличной формой заводского руководства по эксплуатации, с учетом возможного диапазона.

4.8.6. Заказные спецификации на устройства РЗА с указанием версии (типоисполнения) для микропроцессорных устройств РЗА.

4.8. 7. Схемы организации цепей оперативного тока устройств РЗА.

4.8. 8. Схемы организации цепей напряжения устройств РЗА.

4.8.9. Принципиальные схемы управления и автоматики (алгоритмы функционирования) выключателей.

4.8.10. Технические и метрологические характеристики вторичных обмоток ТТ для подключения устройств РЗ, АПВ.

4.9. Устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования, и объектах, на которых предусматривается выполнение работ, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

4.10. Выполнить проверку существующих УРЗА КВЛ 110кВ ПС 220кВ Амур на соответствие требования по количеству и функциям, при необходимости разработать мероприятия по их реконструкции.

4.11. Обеспечить участие нагрузки потребителей ПС 110 кВ Ореховая в работе АЧР, ОН.

5. Учет электроэнергии, АИИС КУЭ.

Предусмотреть организацию системы коммерческого и технического учета электроэнергии в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 Постановления Правительства от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…»

5.1. Предусмотреть учет активной и реактивной энергии. Если возможен реверсивный режим работы электроустановок, то прибор учета должен обеспечивать учет электрической энергии (мощности) в обоих направлениях на прием и отдачу (реверсивный прибор учета).

5.2. Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, и удовлетворять требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- класс точности для активной энергии, не ниже указанных в таблице 1;

- измерение почасовых объемов потребления электрической энергии при присоединенной нагрузке свыше 670 кВт;

- обеспечивать хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более при присоединенной нагрузке свыше 670 кВт;

- диапазон температур от -40 до +55.

5.3. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже (см. таблицу 1);

5.4. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов напряжения для учёта и измерений принять не ниже (см. таблицу 1);

5.5. Подключение счетчиков к измерительным трансформаторам тока и напряжения выполнить отдельным кабелем и на отдельные обмотки, через испытательную коробку.

5.6. Расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения (Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7); Чувствительность средств учёта электроэнергии должна соответствовать минимальной расчётной нагрузке присоединения.

5.7. Проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверка сечения и длинны проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7);

5.8. Предусмотреть автоматизированную передачу данных с приборов учета электроэнергии в цифровую облачную платформу энергоданных ПАО «РусГидро». Тип и марку устройств сбора и передачи данных (УСПД) согласовать с филиалом АО «ДРСК» - «Хабаровские электрические сети»;

5.9. Предусмотреть организацию не менее двух резервируемых каналов передачи данных от УСПД до цифровой облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро» с применением различных средств связи (ВОЛС, Ethernet, GSM/GPRS, спутниковой связи по технологии VSAT);

5.10. Оборудование уровня УСПД, а также коммуникационное оборудование разместить в специализированных шкафах для защиты от механических воздействий и несанкционированного доступа. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации. В зависимости от климатических условий размещения, шкафы оборудовать техническими средствами для поддержания температур, необходимых для нормальной работы оборудования.

Предусмотреть резервирование питания шкафа АИИС КУЭ и приборов учёта электроэнергии от разных СШ СН, с установкой коммутационных аппаратов защиты.

5.11. Под оборудование АИИС КУЭ предусмотреть источник бесперебойного питания.

5.12. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями всех действующих разделов ПУЭ и ПТЭ ЭП.

Классы точности средств измерений

Таблица 1

| Объект измерений | Классы точности, не ниже, для: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прибор учета активной энергии | прибор учета реактивной энергии | Трансформатор тока | Трансформатор напряжения |
| Генерация | 0,5S | 1,0 | 0,2S | 0,2 |
| Мощностью 670 кВт и более | 0,5S | 1,0 | 0,2S | 0,2 |
| Мощностью менее 670 кВт: |  |  |  |  |
| 110 кВ | 0,5S | 1,0 | 0,2S | 0,2 |
| 35 кВ и ниже | 0,5S | 1,0 | 0,2S | 0,2 |

Данный перечень не ограничивает список необходимых для ПИР по АИИС КУЭ документов, в случае необходимости его необходимо отредактировать.

- Средства телемеханики и связи

6.1. Телемеханика и связь должна обеспечивать возможность эксплуатации подстанции без постоянного обслуживающего оперативного персонала, а также контроля и управления оборудованием с удаленных диспетчерских центров.

6.2. Телемеханика и связь подстанции должна обеспечивать с удаленного центра управления:

- наблюдаемость схемы, режима, технического и оперативного состояния оборудования;

6.3. Устройство телемеханики (КП) должно быть совместимым (однотипным) с большей частью устройств телемеханики, использующимися на подстанциях соответствующего филиала и обеспечивать:

- не менее двух портов для связи с каждым устройством верхнего уровня;

- исполнение в напольном шкафу. В КП должен быть предусмотрен модуль синхронизации времени по GPS/ГЛОНАСС. Для КП предусмотреть гарантированное электропитание от двух источников. Предусматривать исключительно цифровые измерительные преобразователи, совместимые (однотипные) с преобразователями, использующимися на подстанциях соответствующего филиала.

6.4. Объём телемеханизации ПС необходимо предусмотреть не менее следующего:

Телесигнализация (ТС) положения выключателей главной электрической схемы ПС

Телеуправление (ТУ) приводами выключателей главной электрической схемы подстанции.

Телесигнализация событий: аварийно-предупредительная сигнализация, телесигнализация с устройств РЗА. Телеизмерения текущие (ТИТ): мощность (суммарная активная, суммарная реактивная), ток для каждого присоединения ВЛ, секционных выключателей, обходных выключателей, фидеров; напряжение линейное раздельно на каждой секции для всех напряжений, частота сети.  Все передаваемые параметры сопровождаются метками времени.

6.5. Телемеханизацию предусмотреть на аппаратуре, которая будет полностью совместима с существующей на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления, с использованием микропроцессорных измерительных преобразователей.

6.6. В устройстве ТМ предусмотреть установку управляющих контроллеров, полностью совместимых с существующей системой на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления. Перечень сигналов ТС, ТУ, ТИ согласовать с филиалом ДРСК «Хабаровские ЭС» и Тихоокеанским РДУ.

6.7. Иерархия оперативно-диспетчерского управления подстанциями должна быть выстроена следующим образом: полный объем информации поступает на диспетчерский пункт ЦУС ХЭС.

6.8. Система связи, в дополнение к действующим требованиям ПУЭ, должна в отсутствие постоянного оперативного персонала на подстанции обеспечить следующие требования:

- обеспечить организацию основного и резервного цифровых каналов связи и передачи данных ТМ в направлении ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ и диспетчерского пункта ЦУС ХЭС по двум независимым маршрутам ВОЛС, географически разнесенными и исключающим единую точку отказа;

- скорость передачи информации по каналам ТМ должна обеспечивать технологические потребности функционирования устройств телемеханики, но не менее 64 Кбит/с по интерфейсу Ethernet – МЭК 60870-5-104;

- количество и тип интерфейсов оборудования связи определить рабочей документацией;

- обеспечить применение оборудования связи с учетом существующего в филиале;

- перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из проектируемых систем связи;

- направления организации каналов связи (в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и устройств связи.

- структурные схемы организации связи по проектируемым системам связи, а также общую структурную схему связи с отображением маршрутов прохождения основных и резервных (дублирующих) каналов связи (голос, данные) между объектом и соответствующими центрами управления филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»;

- предусмотреть организацию ВОЛС с подвеской/прокладкой диэлектрического волоконно-оптического кабеля (ВОК)

- Описание трассы, заходов волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на объект.

Решения по организации электропитания систем связи и ТМ;

- для резервирования электропитания аппаратуры связи и телемеханики на ПС применить ИБП с технологией двойного преобразования (On-line) 19” исполнения с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями, рассчитанными на время автономной работы не менее 6 часов. Систему мониторинга ИБП осуществить по протоколу SNMP;

Предусмотреть систему кондиционирования для помещения

6.9. Предусмотреть прокладку двух ВОЛС для проектируемых заходов.

7. Строительная часть подстанции

7.1. Для устанавливаемого оборудования предусмотреть поверхностные фундаменты лежневого типа, либо иные по обоснованию.

7.2. Железобетонным изделиям с элементами заглублений должна предусматриваться гидроизоляция не менее чем в два слоя.

7.3. Под устанавливаемые фундаменты предусмотреть подушку из щебня фракции 20-40 мм, толщиной не менее 200 мм.

7.4. Для силовых трансформаторов предусмотреть маслоприёмники с отводом масла в маслосборник.

7.5. Установку силовых трансформаторов предусмотреть на железобетонном фундаменте с возможностью установки следующего по мощности габарита силового трансформатора.

7.6. Для устанавливаемого оборудования предусмотреть заземляющее устройство, систему уравнивания потенциалов, устройства молниезащиты в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», ПУЭ.

7.7. Предусмотреть ограждение ПС по всему периметру сплошным железобетонным забором высотой не менее 2,5 метров. Поверх бетонного ограждения предусмотреть монтаж Егозы, высотой 500 мм. Предусмотреть защитные мероприятия, препятствующие подкопу забора в целях проникновения на территорию ПС. В дренажных канавах, проходящих под основным ограждением, установить сварные металлические решетки, изготовленные из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм и ячейками не более 150 х 150 мм.

7.8. Для заезда на территорию предусмотреть автоматические откатные ворота с электромеханическим и ручным приводом, запасные ворота и калитку, запирающиеся внутренним замком.

7.9. Система охранного освещения должна обеспечивать необходимые условия видимости на ограждении периметра территории объекта и охраняемых зонах.

Охранное электроосвещение предусматривается для обеспечения необходимых условий видимости границ периметра и территории объекта. Охранное электроосвещение включает в себя:

-осветительные приборы (c защитой от коррозии (окраска, оцинковка и т.п.).;

-аппаратуру управления освещением;

-кабельные сети.

7.10. Система охранной сигнализации должна обеспечивать:

- оповещение о несанкционированных попытках доступа и проникновении на объект, в зоны ограниченного доступа (в выделенные помещения и т.д.);

- централизованную или децентрализованную постановку помещений под охрану;

- должна быть выполнена на базе системы мониторинга охраны объектов «Лавина» (для передачи данных по GSM-каналу), быть совместимой с центральным пультом системы мониторинга охранной сигнализации «Лавина», установленной в ОДИАС ХЭС;

- контроль целостности и отображение состояния шлейфов охранной сигнализации по каждому объекту, контроль доступа персонала, иметь отображение на ПЭВМ, установленном в ОДИАС ХЭС г. Хабаровск ул. Промышленная, 13, извещений о проникновении и неисправностях ОС на подстанции, с расшифровкой по блокируемым объектам;

- модуль охранной сигнализации должен иметь дублирующие каналы связи (2 SIM-карты стандарта GSM разных сотовых операторов);

- провода и кабели, прокладываемые открыто, должны быть защищены от механических повреждений металлическими профилями или проложены в пластмассовых трубах или металлорукавах;

- иметь в своем составе  программатор для настройки доступа в пульт централизованного  наблюдения «Лавина».

7.10.1. Устройствами системы охранной сигнализации должны быть оборудованы:

- служебные помещения с размещенным оборудованием;

- помещения с размещением систем инженерно-технического обеспечения объекта;

- все внешние двери и ворота объекта.

7.10.2. Система охранного видеонаблюдения (СОТ).

При выполнении работ обязательно соблюдение требований нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ:

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

# - Правила устройства электроустановок.

При производстве работ используются материалы и оборудование, имеющие действующие сертификаты качества, соответствующие ГОСТам и ТУ.

Предлагаемые к монтажу материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не снятыми с производства, иметь гарантийный срок, установленный заводом-производителем.

Запись изображений с видеокамер должна вестись непрерывно, располагаться вне свободного доступа, иметь защиту от вмешательства посторонних лиц.

Разрешающая способность видеокамер должна обеспечивать качество изображения в дневное и ночное время, необходимое для распознавания лиц, автомобильных государственных знаков.

Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени, обеспечивать запись и поиск информации по движению, событию и времени.

Средства архивирования видеоинформации должны обеспечивать архив системы объемом не менее 30 суток по максимальным параметрам записи с установкой не менее двух жестких дисков для систем круглосуточного видеонаблюдения.

Система должна иметь возможность передавать запись с видеокамер удаленно, на регистратор в серверную филиала ХЭС, в реальном времени.

Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

1)	оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах 30 суток;

2)	сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или на жестком диске.

Способы крепления и место расположения оборудования видеосистемы согласовываются с Заказчиком.

7.10.3. Электропитание комплекса ИТСО должно быть бесперебойным и предусматривать два независимых источника, переключения с основного электропитания на резервное и обратно должно происходить автоматически, без нарушения работы технических средств охраны.

7.10.4. Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией должны обеспечивать:

- автоматическое обнаружение пожара, а также возможность ручного включения систем;

- подачу управляющих сигналов на технические средства системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей;

- управление техническими средствами вентиляции и кондиционирования, другим технологическим оборудованием;

- автоматическое информирование диспетчера ОДС «ХЭС» (по GSM-каналу) о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав систем;

- передачу сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении ПС, с автоматическим дублированием этих сигналов на ПЭВМ, установленный в ОДС ХЭС г. Хабаровск ул. Промышленная, 13;

- подачу световых и звуковых сигналов от системы оповещения и управления эвакуацией во все защищаемые помещения.

7.9.5.  Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемых помещениях таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этих помещений.

7.9.6.

Заземление оборудования и устройств должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, ГОСТ 2.1.030 – 81, технической документации предприятий- изготовителей.

8. Конструктивное исполнение ЛЭП 110 кВ

8.1.	Количество цепей: двухцепная ЛЭП;

8.2.	Протяженность: 2,8 км, уточняется при проектировании;

8.3.	Исполнение: воздушное.

8.4.	Технические решения выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (7-ое издание), действующими НТД:

8.5. Тип опор определить в проекте на основании технико-экономического сравнения вариантов (не менее трех вариантов).

8.5.1 При применении железобетонных опор предусмотреть следующие требования:

8.5.1.1. Применить ж/б опоры из центрифугированных секционированных стоек;

    - При применении металлических решетчатых опор предусмотреть следующие требования:

8.5.2.1. Фундаменты определить проектом в зависимости от выбранного типа опор и категории грунтов;

8.5.2.2. Применить антивандальные болтовые соединения опор на высоту до 5 метров;

8.6. Для ВЛ 110 кВ в проекте предусмотреть:

- Марку провода и его сечение определить в проекте на основании технико-экономического сравнения, исходя из климатических условий, а также пропускной способности в послеаварийных режимах, с учетом перспективного роста нагрузок и устойчивости к гололедным явлениям (налипанию снега).

- Защиту всех металлоконструкций выполнить методом горячего или термодиффузионного оцинкования;

- Применить грозозащитный трос, плакированный алюминием, сечение определить в проекте.

- Применить стеклянные изоляторы с длиной пути утечки, соответствующие данной местности по степени загрязнения атмосферы и климатическим районам.

- Применить линейную и сцепную спиральной арматуры из немагнитных материалов, не требующей обслуживания и ремонта в течении всего срока эксплуатации ВЛ;

- Предусмотреть гидроизоляцию конструкций опор, соприкасающихся с грунтом

- При проектировании участков ВЛ 110 кВ, обеспечить габариты в местах пересечений (сближений) с проектируемыми и существующими объектами в соответствии с требованиями главы 2.5 ПУЭ (7-е издание) и других действующих НТД;

- Применить многочастотные гасители вибрации, необходимость установки, тип и марку определить проектом;

- Применить птицезащитные нетравмирующие антиприсадочные устройства для исключения гибели птиц и защиты ВЛ от загрязнений. Тип и марку устройств определить проектом.

- Обеспечить оснащение вновь устанавливаемых опор стационарными страховочными системами для подъёма на опору (жёсткая анкерная линия) для опор ВЛ, к которым невозможен подъезд специализированной подъёмной техники (сложный рельеф местности, плотная застройка населённого пункта и т.п.);

8.7. При выборе трассы руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

8.8.	Создать условия для ремонтно-эксплуатационного обслуживания: проезд вдоль ЛЭП для специализированной колесной техники.

8.9. Обеспечить нанесение нумерации и знаков безопасности, установку информационных табличек с указанием принадлежности, диспетчерских наименований и ширины охранной зоны ВЛ на вновь устанавливаемые опоры переустраиваемых ВЛ, с учётом требований ПУЭ (7-е издание) и других действующих НТД. Знак безопасности должен дополнительно содержать информацию о том, что деятельность в охранной зоне ВЛ ограничена Постановлением Правительства от 24.02.2009 №160.

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Текстовая часть:

9.1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства (модульных зданий ПС).

9.2. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства;

9.3. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники (обоснование его отсутствия).

9.4. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций модульных зданий.

9.5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.

9.6. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара (определение мест установки пожарной техники, мест заземления насосов пожарных автомобилей и пожарных стволов с учетом перемещений подствольщиков на длину переносных заземлений, а также обозначение их на оборудовании специальными знаками).

9.7. Сведения о категории модульных зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.

9.8. Перечень модульных зданий и помещений, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и СОУЭ (ОПУ, ЗРУ).

9.9. Описание и обоснование противопожарной защиты (пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты или обоснование его отсутствия).

9.10. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами вентиляции и кондиционирования, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии).

9.11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства.

9.12. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется);

9.13. Описание прокладки кабельных линий в кабельных каналах (их огнезащитная обработка, устройство несгораемых уплотнений (подушки «Огракс») в кабельных каналах и местах пересечения строительных конструкций, решения по прокладке силовых кабелей отдельно от контрольных (в разных лотках), обозначения кабелей стойкими к воздействию окружающей среды бирками).

9.14. Расчет и обоснование установки у маслонаполненного оборудования противопожарного инвентаря – ящиков с песком 0,5 куб. м. (обеспечение зданий ПС пожарными щитами (п 410 – 412 ППР-1479)).

Графическая часть:

9.15. Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники.

9.16. Схемы эвакуации людей и материальных средств из модульных зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара.

9.17. Структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ, систем доступа на ПС).