Технические требования

ОКПД 2: 71.12.13 Выполнение проектно-изыскательских работ по Строительству подстанции 110/10 кВ Ореховая со строительством ВЛ 110 кВ Амур – Ореховая» (I и II цепь) (Специализированный застройщик Оптимал ООО) в рамках выполнения инвестиционного проекта N_27-ХЭС-5530;

3024.1-КС ПИР -2024-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	22

5.	Приложения	22

- Обозначения и сокращения

  - Обозначения и сокращения

| РФ | Российская Федерация; |
| --- | --- |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ПД | Проектная документация |
| РД | рабочая документация |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| ВЛ | воздушная линия |
| ЛЭП | линия электропередач |
| ПС | подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| РЭС | районные электрические сети |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| МО | Муниципальное образование |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СРО | саморегулируемая организация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| шт. | единица измерения в штуках |
| мм | единица измерения в миллиметрах |
| см | единица измерения в сантиметрах |
| тн | единица измерения в тоннах |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЗУ | земельный участок |
| ПУД | правоустанавливающий документ |

  - Наименование закупаемых работ.

    - ОКПД 2: 71.12.13 Выполнение проектно-изыскательских работ по Строительству подстанции 110/10 кВ Ореховая со строительством ВЛ 110 кВ Амур – Ореховая» (I и II цепь) (Специализированный застройщик Оптимал ООО) в рамках выполнения инвестиционного проекта N_27-ХЭС-5530

  - Цели выполнения работ.

    - Выполнение инвестиционной программы филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2024 г. в составе N_27-ХЭС-5530 « Строительство подстанции 110/10 кВ Ореховая со строительством ВЛ 110кВ Амур – Ореховая» (I и II цепь) (Специализированный застройщик Оптимал ООО)»

      - В рамках мероприятия необходимо выполнить разработку проектной и рабочей документации (далее – ПИР) согласно технического задания на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство подстанции 110/10 кВ Ореховая со строительством ВЛ 110кВ Амур – Ореховая (I и II цепь)» (Приложение 1)

  - Существующее положение:

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/10 кВ Ореховая | 680001 Хабаровский край, г. Хабаровск, | ПС 110/10 кВ Ореховая Новое ОС | Эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» Городской РЭС |
| 2 | ВЛ 110кВ Амур – Ореховая (I и II цепь) | 680001 Хабаровский край, г. Хабаровск, | ВЛ 110кВ Амур – Ореховая (I и II цепь) Новое ОС | Эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» Служба линий |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

#### Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инженерные изыскания | Комплект | В объеме, достаточном разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД) |
|  | Разработка задания на проведение инженерных изысканий |  |  |
|  | Проведение комплекса инженерных изысканий: |  |  |
|  | Разработка проектной документации (далее – ПД) | Комплект | В объеме, достаточном для прохождения государственной экспертизы и региональной ценовой экспертизы, организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации. ПД разработать в соответствии с основными нормативно-техническими документами (НТД) (действующие редакции) (приложение №2 к настоящим техническим требованиям) |
|  | Разработка сметной документацйии (далее – СД) | Комплект | В соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 3 к ТТ) |
|  | Разработка рабочей документации (далее – РД) | Комплект | В объеме достаточном для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ. |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проектной, рабочей и сметной документации, включая проведение инженерных изысканий и прохождение экспертизы | с момента заключения договора | 28.02.2025 |

  - Требования к качеству работ

#### Таблица 4. Требования к качеству работ (Разработка ПД и РД)

#### Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I этап – разработка, согласование с АО «ДРСК» (далее – Заказчик проектной документации) |  |  |  |
|  | Инженерные изыскания | - Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение изысканий. - Выполнить и согласовать с Заказчиком комплекс инженерных изысканий, в т.ч. сбор исходных данных, в объеме, необходимом для строительства объекта, в т.ч.: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания: - инженерно-гидрометеорологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации; - выбор и согласование трасс, проектируемых линейных электросетевых объектов; - разработать и согласовать с Заказчиком инженерно-топографический план в масштабе 1:500 (с нанесением подземных коммуникаций и сооружений). - Разработать и согласовать с Заказчиком основные технические решения - Направить в адрес системного оператора заявку о предоставлении перспективных расчетных моделей для расчета токов КЗ и параметров срабатывания УРЗА. | –/– |
|  | Разработка ПД | - Разработать, согласовать с Заказчиком и Филиалом АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ (далее – Тихоокеанское РДУ) и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения госэкспертизы и региональной ценовой экспертизы, организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации. Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов проектной документации в Тихоокеанское РДУ направляется утвержденное ТЗ (и при наличии, дополнения к ЗП), перечень томов проектной документации, подготавливаемых в рамках настоящего проекта. При актуализации перечня томов в Тихоокеанское РДУ направляется актуальный перечень томов. При направлении откорректированных материалов проектной документации разработчиком должны быть приложены ответы на замечания с указанием разделов и страниц проектной документации, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов, предоставлена таблица устранения выданных замечаний/таблица разногласий по выданным замечаниям. При этом выполнить: - В случае отсутствия схемных проработок по обоснованию и присоединению к энергосистеме проектируемого объекта выполнить их и утвердить в составе данного этапа. При этом выполнить: - формирование вариантов электрической связи нового объекта с энергосистемой; - расчет стоимостных показателей вариантов схем присоединения объекта к энергосистеме и выбор рекомендуемого варианта. - В соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82, для получения перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем для выполнения расчетов действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в электрической сети напряжением 110 кВ и выше АО «ДРСК» или проектная организация (осуществляющая проектирование от имени АО «ДРСК» с юридическим подтверждением) направляет в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока в письменной форме или в формате электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, заявку о предоставлении перспективных расчетных моделей (далее – Заявка), с приложением документов, указанных в пункте 22 Порядка, включая обязательство об обеспечении конфиденциальности информации, содержащейся в перспективных расчетных моделях (далее – Обязательство). Рекомендуемая форма Заявки и Обязательства опубликована на сайте АО «СО ЕЭС» в разделе Деятельность/Развитие энергосистем (https://www.so-ups.ru/future-planning/tech-data/). - Расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания на шинах 110 кВ ПС 110 кВ Ореховая, а также на шинах энергообъектов прилегающей сети 110 кВ и выше должны быть приведены на планируемый год строительства и на перспективу 5 (пять) лет начиная с планируемой даты окончания строительства в случае, если указанный пятилетний период не превышает период, на который разработана схема и программа развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР ЭЭС России), являющаяся актуальной на дату разработки проектной документации (далее – расчётный период), либо на последний год расчётного периода СиПР ЭЭС России, актуальной на дату проектирования, в случае, если планируемый год окончания строительства выходит за пределы расчётного периода СиПР ЭЭС России (далее – Расчетный период). - Раздел «Балансы и режимы». - В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности энергорайона Правобережной части энергосистемы Хабаровского края ОЭС Востока (далее – рассматриваемый энергорайон) для характерных режимов, указанных в пункте 4.2.3.6 ТЗ (для соответствующих температур, указанных в пункте 180 Методических указаний по проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286): - на год ввода объекта в эксплуатацию; - на Расчетный период. В разделе должны быть приведены режимно-балансовые показатели работы рассматриваемой энергосистемы (энергорайона), в том числе потребление энергосистемы (энергорайона) и величины загрузки генерирующего оборудования электростанций, а также перечень учитываемых мероприятий по развитию электросетевых и генерирующих объектов (включая мероприятия по выводу из эксплуатации) с указанием срока их реализации, технических параметров и обосновывающих документов (документы перспективного развития, инвестиционные программы, технические условия на технологическое присоединение, планы собственников, заключения о возможности вывода из эксплуатации и т.п.). Коэффициенты зависимости изменения максимума потребления мощности энергосистем при изменении температуры наружного воздуха, используемые для определения прогнозной величины потребления мощности для режимно-балансовых условий, размещены на официальном сайте АО «СО ЕЭС» https://www.so-ups.ru/future-planning/tech-data/. - Раздел «Расчеты установившихся электроэнергетических режимов». В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, для нормальной и ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с Требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденными приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630 (далее – Методические указания по устойчивости энергосистем), Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286 на планируемый год ввода объекта в работу (при наличии этапности – год завершения каждого этапа) и на Расчетный период, с учетом этапности реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, генерирующих объектов и динамики изменения электрических нагрузок (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводом/выводом генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года Расчетного периода). При анализе перспективных режимов работы электрической сети 35-110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок, зимних минимальных нагрузок, летних минимальных нагрузок, летних максимальных нагрузок для соответствующих температур, указанных в пункте 180 Методических указаний по проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286. Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, (авто-)трансформаторов ПС, потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в электрической сети 35-110 кВ и выше, загрузку контролируемых сечений по активной мощности, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети. Таблицы должны содержать: - диспетчерские наименования объектов электроэнергетики (в том числе оборудования объектов электроэнергетики); - номера рисунков, отображающих графические результаты расчетов; - значения токовой нагрузки ЛЭП, (авто-) трансформаторов, уровней напряжений в узлах. Параметры электроэнергетического режима, выходящие за пределы длительно допустимых (аварийно допустимых) значений, должны быть выделены цветом. Графическое представление результатов расчета должно быть выполнено в цвете и содержать: - диспетчерские наименования объектов электроэнергетики; - значения перетоков в виде мощности (активной и реактивной) и тока по обоим концам сетевого элемента (ветви), уровни напряжений в узлах. ЛЭП, АТ и Т, параметры электроэнергетического режима которых выходят за пределы длительно допустимых (аварийно допустимых) значений, должны быть выделены цветом. На основании результатов расчетов должен быть проведен выбор оборудования ПС и ЛЭП, оценен объем необходимого электросетевого строительства, решений по реализации ПА, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима. В целях выбора параметров основного электротехнического оборудования и элементов РУ ПС результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов должны быть представлены в форме таблицы. В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.), которое обусловлено реализацией настоящего инвестиционного проекта, предусмотреть мероприятия по усилению электрической сети, а также замене оборудования вне зависимости от принадлежности объектов с выделением тех мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена реализацией настоящего инвестиционного проекта. В явном виде указать мероприятия по усилению сети и замене оборудования из числа определённых расчётами, подлежащие выполнению в рамках инвестиционного проекта по настоящему заданию на проектирование. В случае выявления необходимости замены существующего оборудования технические характеристики оборудования, вводимого взамен существующего, не должны ограничивать допустимые токовые нагрузки любых существующих присоединенных к распределительному устройству линий электропередачи, автотрансформаторов (трансформаторов) и другого оборудования с учетом их перегрузочной способности в соответствии с требованиями пункта 125 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937. - Расчеты особых (специальных) режимов работы ЛЭП» (при проектировании КЛ 110 кВ и выше длиной более 2 км). В составе раздела должны быть выполнены расчеты особых (специальных) режимов: - одностороннего включения ЛЭП (режимов холостого хода): - КЛ 110 кВ и выше (длиной более 2 км). Результаты расчетов должны включать в себя данные по уровням напряжения на разомкнутом конце ЛЭП, шинах 110 кВ и выше питающей ПС/ПП (РУ электростанций), представленные в табличном виде; - при отключении ЛЭП после неуспешного АПВ или неуспешного включения ЛЭП от ключа управления с целью проверки возможности возникновения апериодической составляющей тока в поврежденных и неповрежденных фазах при несимметричных КЗ и оценки ее параметров в суммарном токе холостого хода линии с разработкой системных технических решений по ее минимизации или исключению, а также требований к выключателям для обеспечения коммутации ЛЭП. В обязательном порядке указанный расчет должен выполняться для ЛЭП 110 кВ и выше, оснащенных средствами поперечной компенсации реактивной мощности, а также при необходимости включения шинного ШР при постановке шин под напряжение или АПВ шин совместно с ЛЭП; - несимметричных режимов работы ЛЭП, оснащенных средствами поперечной компенсации реактивной мощности: расчеты напряжений на отключенной фазе ЛЭП и напряжений на невключенных фазах ЛЭП (в случае пофазного включения ЛЭП) при различном уровне компенсации реактивной мощности, с разработкой технических решений по ограничению перенапряжений на отключенных фазах ЛЭП. - Раздел «Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности». В составе раздела должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности, включая анализ уровней напряжения на объекте проектирования и в прилегающей электрической сети напряжением 110 кВ и выше рассматриваемого энергорайона, определены технические решения по установке необходимых источников реактивной мощности и средств компенсации реактивной мощности для обеспечения допустимых уровней напряжения и качества электрической энергии (вид, количество, номинальные параметры и точки подключения СКРМ в районе размещения объекта проектирования) на планируемый год ввода объекта в работу (при наличии этапности – год завершения каждого этапа) и на Расчетный период (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводом/выводом генерирующих и электросетевых объектов анализ должен быть дополнительно выполнен для каждого года Расчетного периода), необходимость регулирования напряжения в сети с использованием РПН трансформаторов (автотрансформаторов), включая автоматическое изменение их коэффициента трансформации. При необходимости установки регулируемых СКРМ должны быть представлены соответствующие обосновывающие расчеты. В разделе должна быть произведена проверка БСК (иных СКРМ, имеющих в своем составе БСК) на возможную перегрузку токами высших гармоник и отсутствие условий для возникновения резонансных явлений при исходных фактических значениях гармонических составляющих напряжения на шинах подстанции, к которой присоединяется БСК. Информация о фактических значениях показателей качества электроэнергии предоставляется Заказчиком. - Раздел «Расчет токов короткого замыкания». В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей электрической сети 110 кВ и выше на планируемый год ввода объекта в работу (при наличии этапности – год завершения каждого этапа) и на Расчетный период (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводом/выводом генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года Расчетного периода). По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя), термической и электродинамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ (в том числе оборудования кабельных систем 110 кВ и выше по термической стойкости и напряжению на экране кабеля), обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объекте проектирования и объектах прилегающей электрической сети 110 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т.д.). - Сопоставление (при необходимости) различных вариантов (с оценкой экономических показателей) технических решений строительства с расчетом различных режимов (нормальных, послеаварийных, ремонтных и токов короткого замыкания) работы сети (на основе различных схем ПС и их присоединений, конфигурации сети, конструктивных и компоновочных решений ВЛ и ПС и др.) и на этой основе определить: Для ПС: - Схему электрических соединений РУ 110 кВ принять: № 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии». Уточнить при проектировании; - Предусмотреть в проекте возможность реконструкции схемы соединений РУ-110 кВ на № 110-5АН «Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов» с установкой элегазового выключателя 110 кВ; - конструктивные и компоновочные решения ОПУ и РУ 10 кВ согласно разделу 4.2.3.10 ТЗ (приложение № 1); - решения по средствам компенсации реактивной мощности (СКРМ); - решения по системам РЗА, ПА, АИИС КУЭ и связи с указанием мест их размещения с учетом разделов 4.2.3.10 ТЗ (приложение № 1); - организацию управления подстанцией из удаленных центров управления; - план заходов ВЛ; - место размещения объекта, размер площадки; - строительные решения, а также строительство новых, на основе современных строительных технологий (применение комплектного оборудования, модульно-блочных зданий и т.д.); - необходимость и возможность расширения ПС в перспективе; - решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН) с учетом раздела 3 Технических требований: - схему системы СН и схему питания СН; вид и количество независимых источников СН; требуемая мощность источников СН; - решения по инженерным системам (противопожарным, водоснабжению и др.); - описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект; - описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства. Для ВЛ с учетом раздела 4.2.3.10 ТЗ (приложение № 1): - точки присоединения к сетям; - основные технические решения, в т.ч. по применению типовых или неунифицированных, индивидуально сконструированных строительных конструкций (опор, фундаментов и т.д.); - характеристики пропускной способности ВЛ в обе стороны (учитывая нормированную плотность тока); - протяженность и вариант прохождения трассы; - количество цепей и тросов; - линейную изоляцию; - тип опор и фундаментов, схему заходов и подключения ВЛ к ПС; - защиту от грозовых и внутренних перенапряжений; - необходимость и расстановку СКРМ, дополнительные мероприятия повышения пропускной способности ВЛ; - средства снижения ветровой вибрации; - определить тип и марку волоконно-оптического кабеля. - Технические решения по релейной защите и линейной автоматике (РЗА), противоаварийной автоматике (ПА), автоматике управления выключателями (АУВ) проектируемой ПС и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств с учетом раздела 4.2.3.11 ТЗ (приложение № 1). - Схему организации передачи сигналов РЗ и ПА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов (схему продублировать и согласовать в отдельном томе «Связь»). - Перечень всех функций РЗА и ПА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины, автотрансформатор и др.), необходимых на данном объекте, анализ реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей. - Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование: - необходимости подключения к трансформатору тока в линии (для ВЛ с двумя выключателями) защит (дифференциально-фазной, продольной дифференциальной); - действия защит, подключенных к линии (одной фазы, трех фаз, не отключать); - требуемого количества ступеней резервных защит ВЛ и автотрансформаторов, места их установки и направленности; - необходимости усиления требований ближнего резервирования (установка дополнительной защиты на ВЛ); - алгоритмов АПВ; - принятых коэффициентов трансформации трансформаторов тока дифференциальных защит для обеспечения программного выравнивания вторичных токов трансформаторов тока (без установки промежуточных ТТ). - Решения по определению мест повреждения на каждой ВЛ с обоснованием применения способов двухстороннего или одностороннего замера в зависимости конфигурации сети («коридоры», одиночные линии). - Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, а также величин мощности вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА (дифференциальная защита шин, продольная дифференциальная, дифференциально-фазная защита линии, ступенчатые защиты линий и т.п.) и ПА. Технические характеристики ТТ должны обеспечивать правильную работу устройств РЗА, в том числе в переходных режимах КЗ с учётом требований изготовителей устройств РЗА и приложения Б ПНСТ 283-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока» и ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях». - Решения по оперативному управлению коммутационными аппаратами (КА) из центров диспетчерского управления. - Решения по выбору направлений передачи информации в центры управления и региональные структуры «СО-ЦДУ ЕЭС»: обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления, а также решения по выбору протоколов передачи. - Организационно-технические решения по созданию автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на проектируемом объекте выполнить отдельным томом с учетом раздела 4.2.4 ТЗ (приложение № 1). - Выполнить (отдельным томом) организационно-технические решения по созданию систем связи для передачи корпоративной и технологической информации с учетом раздела 4.2.5 ТЗ (приложение № 1). - Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ПА, АСУ, ТП, АИИС КУЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе. - Решения по организации электропитания систем РЗА, ПА, АСУ ТП, систем связи и других систем. - Технические решения по регистрации аварийных событий и процессов с использованием регистраторов аварийных событий и процессов. - Разработать и выдать сметную документацию, в соответствии с п.28 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. - Разработать и выдать конкурсную документацию в объеме, достаточном для проведения закупок подрядных работ на выполнение СМР, техническую документацию для проведения закупок оборудования и материалов. - По результатам I этапа выполненные проектные материалы с пояснительной запиской предоставить Заказчику (одновременно в адрес исполнительного аппарата АО «ДРСК» г. Благовещенск, и в адрес филиала АО «ДРСК», для которого разрабатывается проект) для последующего рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК», с филиалом ПАО «Россети» - МЭС Востока” и Тихоокеанским РДУ. - Подрядчик обеспечивает проведение по доверенности Заказчика Госэкспертизы и региональной ценовой экспертизы разработанной проектной документации, включая сметные расчеты (в течение 3-х месяцев после разработки). - Заказчик утверждает проектную документацию на основании положительных заключений Госэкспертизы и региональной ценовой экспертизы сметной документации. - К разработке рабочей документации (II этапу) приступить после определения Заказчиком поставщиков оборудования, которое будет осуществлено в течение 3 месяцев после получения конкурсной документации. - Итогом I этапа является утверждение Заказчиком проектной документации. | –/– |
|  | II этап – разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации |  |  |  |
|  | Разработка РД | - Разработать и согласовать с Заказчиком и Тихоокеанским РДУ рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов рабочей документации в Тихоокеанское РДУ направляется утвержденное ТЗ (и при наличии, дополнения к ЗП), перечень томов рабочей документации, подготавливаемых в рамках настоящего проекта. При актуализации перечня томов в Тихоокеанское РДУ направляется актуальный перечень томов. При направлении откорректированных материалов рабочей документации разработчиком должны быть приложены ответы на замечания с указанием разделов и страниц проектной документации, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов, предоставлена таблица устранения выданных замечаний/таблица разногласий по выданным замечаниям. В состав рабочей документации на создание (модернизацию) РЗА должны входить следующие материалы: – Пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования новых (модернизированных) комплексов и устройств РЗА, устанавливаемых на объектах электроэнергетики и необходимые для этого расчёты токов КЗ. – Данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА. - Cтруктурно-функциональные схемы устройств РЗА с указанием входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светосигнальной арматуры. - Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы или в случае отсутствия необходимости проведения экспертизы - после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации. - Результатом выполнения работ является согласованная со всеми заинтересованными организациями после получения положительного заключения экспертизы (при необходимости), утвержденная Заказчиком проектная документация, в том числе сметная документация, рабочая документация по объектам, указанным в настоящем техническом задании. | –/– |
|  | Особые условия | - Выполнить раздел «Эффективность инвестиций». - В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции (расширения) объекта. - В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях. - Разделы проектно-сметной документации выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87) и ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации. - Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. - В случае наличия выявленного объекта культурного наследия разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия, либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия и обеспечить получение по указанной документации заключение государственной историко-культурной экспертизы, а так же её согласование в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченном в области охраны объектов культурного наследия;»; - В случае размещения объекта либо его части на ранее необследованных земельных участках, подвергающихся воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ, обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, путем проведения археологической разведки, в порядке, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" с подготовкой научного отчета о выполненных археологических полевых работах, а так же обеспечить получение по указанной документации заключения государственной историко-культурной экспертизы;»; - Предусмотреть мероприятия, направленные на выполнение требований при строительстве объектов, размещаемых в приаэродромных зонах, в соответствии с воздушным законодательством РФ; | –/– |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
|  | Порядок приемки результатов | В соответствии с условиями договора подряда по каждому объекту строительства | –/– |
|  | Требования к оформлению документации |  | –/– |
|  | Акт сдачи-приемки выполненных работ | Акты сдачи-приемки выполненных работ оформляются по форме в соответствии с условиями договора подряда по каждому объекту строительства. | –/– |
|  | Формат при передаче документации в электронном виде | Подрядчик передает документацию в электронном виде в форматах, предусмотренных договором Использование форматов при передаче документации в электронном виде: Вид документа; Используемое приложение; Формат. Текстовая часть, описания; MS Word и Adobe Acrobat; .doc .pdf. Таблицы; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp .xls. Чертежи; AutoCAD и Adobe Acrobat; .dwg .pdf. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.; .xls .gsf. *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле | –/– |
|  | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | В соответствии с основными нормативно-техническими документами (НТД) (действующие редакции) (приложение №2 к настоящим техническим требованиям) | –/– |
|  | Требования к Участнику. | Требования к участнику закупки представлены в приложении № 4 к настоящим ТТ | –/– |
|  | Требования к выполнению сметных расчетов. | Формат передаваемой документации определен в приложении № 3 к настоящим ТТ. После рассмотрения и согласования ДРСК всех этапов проектно-сметной документации предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «ХЭС». Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования с ДРСК. | –/– |
|  | Общие требования | - При выполнении рабочей документации необходимо предоставить Заказчику – 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск, для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК». - После рассмотрения и согласования АО «ДРСК», предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» г.Хабаровск, 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск - Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. - Проектная организация осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений. | –/– |
|  | Исходные данные для проектирования | Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку рабочей документации | –/– |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | В соответствии с условиями п.8 договора подряда. | –/– |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям).

Приложения:

- Техническое задание на ПИР

- Основные нормативно-технические документы (НТД);

- Требования к оформлению и составлению сметной документации;

- Требования к участнику.