## 1.Ф-1 КТПН-1 п. Санб
Приложение 1.1 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
"Утверждаю"
Директор СП "СЭС"
____________ К.С. Клюско
« » 2023г.
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС
Объект: ВЛ-0.4 кВ КТПН1 - у.Горная 7102.8м. Инвентарный номер HB034935
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2024 год
Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-1 п. Санболи, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 11 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры; опоры № 25/1, 26/1А, 18/7-18/10, 18/8/1, 18/9/1, 18/4/1, 18/1/1, 18/1А | 57 | стойка
|  | стойка | 11 |  | 40 | пасынок
2 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки, выкрашивание бетона. | опора | 24 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б пасынке; опоры № 2, 3, 5-7, 9-11, 13, 16-22, 18/1, 24-29, 26/1 | 46 | опор
|  | стойка | 24
3 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 3 | Демонтаж деревянной опоры с подкосом; опоры № 18/3, 18/6, 18/11
|  | стойка | 6
4 | Загнивание деревянной опоры с подкосом на ж/б приставке, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 8 | Демонтаж деревянной опоры с подкосом на ж/б приставке; опора № 1, 4, 8, 12, 14, 15, 23, 26/2
|  | стойка | 16
Демонтаж провода:
5 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям | 1 опора (4 провода) /км ВЛ | 16/0,508 | Демонтаж провода АС-35; пролёты опор № 1 - 16 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 1*0,006 км ВЛ) | 46 | 2.032 | 300.736 | АС-35 148кг в км
6 |  | 1 опора (4 провода) /км ВЛ | 29./1 | Демонтаж провода АС-25; пролёты опор № 16-18/11, 18-29, |  | 4 | 404 | АС-25 101кг в км
7 |  | 1 опора (2 провода) /км ВЛ | 2/0,062 | Демонтаж провода АС-16; пролёты опор № 26-26/2 |  | 0.124 | 8.06 | АС-16 65вкм
Монтаж опор:
8 | Требуется установка ж/б анкерно-концевой опоры(тип оп. А-23) | опора | 4 | Установка ж/б анкерной концевой опоры с одним подкосом; (тип оп. А-23), опоры № 18/3, 18/6, 18/11, 18/12.
|  | стойка | 8 |  | 69 | стоек
9 | Требуется установка ж/б одностоечной промежуточной опоры (тип оп. П-23) | опора | 36 | Установка одностоечной ж/б промежуточной опоры (тип оп. П-23); опоры № 2, 3, 5-7, 9-11, 13, 16-22, 18/1, 24-29, 26/1, 25/1, 26/1А, 18/7-18/10, 18/8/1, 18/9/1, 18/4/1, 18/1/1, 18/1А | 19 | У-4
|  | стойка | 36 |  | 50 | опор
10 | Требуется установка ж/б промежуточной угловой опоры (тип оп. УП-23) | опора | 5 | Установка ж/б промежуточной угловой опоры с одним подкосом; (тип оп. УП-23); опоры № 1, 4, 8, 12, 14
|  | стойка | 10
11 | Требуется установка ж/б анкерно-угловой опоры (тип оп. УА-23) | опора | 5 | Установка ж/б анкерно-угловой опоры с двумя подкосами; (тип оп. УА-23), опоры № 23, 26/2, 26/3, 26/4,26/5
|  | стойка | 15
Монтаж провода:
12 | Требуется монтаж провода, провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | км ВЛ | 0.9 | Монтаж провода СИП2 3х70+1х54,6; пролёты опор № 16-29 | 1.5
13 |  | км ВЛ | 0.6 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6; пролёты опор № 1-16 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 1*0,006 км ВЛ)
Устройство повторного заземления:
14 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода | шт | 6 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления нулевого провода на опорах № 1, 4, 8, 12, 14, 23 Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-8 м)
15 |  | 100 шт. | 0.2 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор № 1,23
Замена ответвлений:
16 | Провод в жилые дома не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | 1 ответвление | 36 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
17 | Требуется очистка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от кустарников и деревьев ручным способом. | га | 0.16 | Очистка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от кустарников и деревьев ручным способом, с утилизацией порубочных остатков. Пролёты опор № 1-29
18 | Требуется опрессовка наконечников для подключения к рубильнику 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТПН-1 п. Санболи. | шт | 4 | Опрессовка наконечников для подключения к рубильнику 0,4 кВ.
Материалы:
1 | Стойка ж/б СВ-95-3 | шт | 69 | Материалы подрядчика | Стойка ж/б СВ-95-3
2 | Кронштейн У-4 | шт | 19 | Материалы подрядчика
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6 | км | 0.94 | Материалы подрядчика
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП2А 3х50+1х54,6 | км | 0.627 | Материалы подрядчика
5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16 | км | 0.75 | Материалы подрядчика
6 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП | шт | 26 | Материалы подрядчика | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления проводов ответвлений РА 1500
7 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП | шт | 33 | Материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески для подвески СИП 2 на промежуточных опорах ES 1500
8 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт | 26 | Материалы подрядчика | Кронштейн для крепление анкерного зажима для СИП CS 10.3
9 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам СА 25 | шт | 36 | Материалы подрядчика | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам СА 25
10 | Стяжной хомут Е260 | шт | 250 | Материалы подрядчика
11 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017) | шт | 3.5 | Материалы подрядчика
12 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 48 | Материалы подрядчика | Бугель B 20
13 | Скрепа С 20 (100 шт) | шт | 110 | Материалы подрядчика
14 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-95мм | шт | 20 | Материалы подрядчика | Защитный колпачок СЕ 25-95
15 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт | 20 | Материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС481
16 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов P70 | шт | 8 | Материалы подрядчика
17 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов P71 | шт | 150 | Материалы подрядчика
18 | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам DN123 | шт | 72 | Материалы подрядчика
19 | Плашечный зажим CD 35 | шт | 12 | Материалы подрядчика
20 | Горячекатная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, ГОСТ2590 | т | 0.033 | Материалы подрядчика
21 | Уголок стальной 50х50х5, ГОСТ 8509-93 | т | 0.068 | Материалы подрядчика
22 | Наконечник изолированный CPTAR 70 | шт | 3 | Материалы подрядчика
23 | Наконечник изолированный CPTAR 54,6 | шт | 1 | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы Литовского участка АРЭС до ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-1 п. Санболи | км | 20
2 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до базы Базы Литовского участка АРЭС | км | 600
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 63.6
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 33.5
Примечания:
1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017 (П-23 промежуточные опоры; УП-23 угловые опоры; А-23 анкерная концевая ). Контур заземления опор выпол-няется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7.
2 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.

## 2. Ф-2 КТПН-Лесное
Приложение 1.2 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС
Объект: ВЛ-0.4 кВ КТПН "Лесн. - у.Сов. 4797.8. Инвентарный номер HB034953
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2024 год
Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН-Лесное, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 39 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры; опоры № 13-17, 19, 20/1А-20/3А, 20/1-20/9, 20/8/1, 20/7/1, 22, 23, 24, 26-31, 33-38, 36/1, 37/1-37/3. | 47 | стойка
|  | стойка | 39 |  | 0 | пасынок
2 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 4 | Демонтаж деревянной опоры с подкосом; опоры № 18, 20, 21, 25, 32. | 43 | опор
|  | стойка | 8
Демонтаж провода:
3 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям | 1 опора (4 провода) /км ВЛ | 22/0,724 | Демонтаж провода АС-25; пролёты опор № 12-34 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 2*0,006 км ВЛ) | 1.61 | 2.896 | 292.496
4 |  | 1 опора (2 провода) /км ВЛ | 21./0,758 | Демонтаж провода АС-16; пролёты опор № 20-20/3А, 20-20/9, 20/7-20/7/1, 20/8- 20/8/1, 36-36/1,37-37/3, 34-38. |  | 1.516 | 98.54
Монтаж опор:
5 | Требуется установка ж/б анкерно-концевой опоры(тип оп. А-23) | опора | 4 | Установка ж/б анкерной концевой опоры с одним подкосом; (тип оп. А-23), опоры № 20/3А, 20/9, 38, 37/3.
|  | стойка | 8 |  | 52 | стоек
6 | Требуется установка ж/б одностоечной промежуточной опоры (тип оп. П-23) | опора | 32 | Установка одностоечной ж/б промежуточной опоры (тип оп. П-23); опоры № 13-17,19,20/1А, 20/2А, 20/1-20/3, 20/5- 20/8, 21-25, 27-31, 33-36, 36/1, 37/1, 37/2. | 8 | У-4
|  | стойка | 32 |  | 40 | опор
7 | Требуется установка ж/б промежуточной угловой опоры (тип оп. УП-23) | опора | 2 | Установка ж/б промежуточной угловой опоры с одним подкосом; (тип оп. УП-23); опоры № 20, 37.
|  | стойка | 4
8 | Требуется установка ж/б анкерной угловой опоры (тип оп. УА-23) | опора | 4 | Установка ж/б анкерно- угловой опоры с двумя подкосами; (тип оп. УА-23); опоры № 18, 20/4, 26, 32. | 52
|  | стойка | 12
Монтаж провода:
9 | Требуется монтаж провода, провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | опор/км ВЛ | 0.84 | Монтаж провода СИП2 3х70+1х54,6; пролёты опор № 12-38 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 2*0,006 км ВЛ) | 1.61
10 |  | опор/км ВЛ | 0.525 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6; пролёты опор № 20-20/3А, 20-20/9, 36-36/1, 37-37/3.
Устройство повторного заземления:
11 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода | шт | 4 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления нулевого провода на опорах № 12, 20, 20/9, 37. Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-8 м)
12 |  | 100 шт. | 0.16 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор № 12, 20, 20/9, 37.
Замена ответвлений:
13 | Провод в жилые дома не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | 1 ответвление | 21 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
14 | Требуется очистка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от кустарников и деревьев ручным способом. | га | 0.54 | Очистка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от кустарников и деревьев ручным способом, с утилизацией порубочных остатков. Пролёты опор № 12-38
Материалы:
1 | Стойка ж/б СВ-95-3 | шт | 56 | Материалы подрядчика
2 | Кронштейн У-4 | шт | 14 | Материалы подрядчика
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6 | км | 0.9 | Материалы подрядчика
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП2А 3х50+1х54,6 | км | 0.55 | Материалы подрядчика
5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16 | км | 0.44 | Материалы подрядчика
6 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП РА 1500 | шт | 18 | Материалы подрядчика
7 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП ES 1500 | шт | 32 | Материалы подрядчика
8 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП CS 10.3 | шт | 18 | Материалы подрядчика
9 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам СА 25 | шт | 43 | Материалы подрядчика
10 | Стяжной хомут Е260 | шт | 210 | Материалы подрядчика
11 | Лента металлическая F 207 | шт | 2.4 | Материалы подрядчика
12 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 36 | Материалы подрядчика
13 | Скрепа С 20 (100 шт) | шт | 86 | Материалы подрядчика
14 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-95мм | шт | 20 | Материалы подрядчика
15 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт | 16 | Материалы подрядчика
16 | Зажим ответвительный Р70 | шт | 20 | Материалы подрядчика
17 | Ответвительный зажим Р 71 | шт | 46 | Материалы подрядчика
18 | Зажим анкерный клиновый DN123 | шт | 42 | Материалы подрядчика
19 | Плашечный зажим ПА2-2 | шт | 14 | Материалы подрядчика
20 | Уголок стальной 50х50х5, ГОСТ 8509-93 | т | 0.045 | Материалы подрядчика
21 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм | т | 0.022 | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до базы до базы Литовского участка АРЭС | км | 600
2 | База Литовского участка АРЭС - ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН-Лесное | км | 20
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 51.93
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 19.6
Примечания:
1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017 (П-23 промежуточные опоры; УП-23 угловые опоры; А-23 анкерная концевая ). Контур заземления опор выпол-няется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7.
2 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.

## 3. Ф-1 МТП-19 п. Литовко
Приложение 1.3 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС
Объект: ВЛ-0,4 кВ ст.Литовко Инвентарный номер HB005299
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2024 год
Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП-19 п. Литовко, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки, выкрашивание бетона. | опора | 21 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б пасынке; опоры № 4 - 17, 11/1 - 11/3, 11/1/1, 9/1, 5/1, 5/2.
|  | стойка | 21
Демонтаж провода:
2 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям | 1 опора (4 провода) /км ВЛ | 21/0,61 | Демонтаж провода АС-25; пролёты опор № 4 - 17, 11/1 - 11/3, 11/1/1, 9/1, 5/1, 5/2. |  | 2.44
Монтаж опор:
3 | Требуется установка ж/б одностоечной промежуточной опоры (тип оп. П-23) | опора | 26 | Установка одностоечной ж/б промежуточной опоры (тип оп. П-23); опоры № 4 - 17, 11/1 - 11/3, 11/1/1, 9/1, 5/1, 5/2. Установка доп.опор - 5шт.
|  | стойка | 26
4 | Требуется установка ж/б анкерно-концевой опоры(тип оп. А-23) | опора | 4 | Установка ж/б анкерной концевой опоры с одним подкосом; (тип оп. А-23) Установка доп.опор - 4шт.
|  | стойка | 8
Монтаж провода:
5 | Требуется монтаж провода, провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | опор/км ВЛ | 0.62 | Монтаж провода СИП2А 3х50+1х54,6; пролёты опор № 4 - 17, 11/1 - 11/3, 11/1/1, 9/1, 5/1, 5/2. | 502
Устройство повторного заземления:
6 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода | шт | 2 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления нулевого провода; опоры № 4,17 Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-9 м)
7 |  | 100 шт. | 0.08 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления ; опоры № 4, 17
Замена ответвлений:
8 | Провод в жилые дома не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | 1 ответвление | 21 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
Материалы:
1 | Опора железобетонная, СВ-95-3 | шт | 33 | Материалы подрядчика
2 | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | шт | 4 | Материалы подрядчика
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП2А 3х50+1х54,6 | км | 0.64 | Материалы подрядчика
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16 | км | 0.44 | Материалы подрядчика
5 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП | шт | 16 | Материалы подрядчика
6 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП | шт | 12 | Материалы подрядчика
7 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт | 42 | Материалы подрядчика
8 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам СА 25 | шт | 21 | Материалы подрядчика
9 | Зажим ответвительный P 71 | шт | 44 | Материалы подрядчика
10 | Лента крепления, F 207 (50м) | шт | 2 | Материалы подрядчика
11 | Хомут стяжной, E 778 | шт | 54 | Материалы подрядчика
12 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 14 | Материалы подрядчика
13 | Скрепа для ленты, NC-20 | шт | 60 | Материалы подрядчика
14 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт | 20 | Материалы подрядчика
15 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 14 | Материалы подрядчика
16 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм | т | 0.011 | Материалы подрядчика
17 | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.023 | Материалы подрядчика
18 | Наконечник изолированный CPTAR 50 | шт | 3 | Материалы подрядчика
19 | Наконечник изолированный CPTAR 54,6 | шт | 1 | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до базы до базы Литовского участка АРЭС | км | 600
2 | Среднее расстояние от базы Литовского участка АРЭС - Ф-1 МТП-19 п. Литовко | км | 20
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 30.09
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 14.35
Примечания:
1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017 (П-23 промежуточные опоры; УП-23 угловые опоры; А-23 анкерная концевая ). Контур заземления опор выпол-няется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7.

## 4.Ф-1 МТП-20 п. Литовко
Приложение 1.4 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС
Объект: ВЛ-0,4 кВ ст.Литовко. Инвентарный номер HB005299
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2024 год
Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП-20 п.Литовко, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки, выкрашивание бетона. | опора | 13 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б пасынке; опоры № 3/1 - 3/6, 4-10. | 13 | опор
|  | стойка | 13 |  | 13 | жб пасынок
Демонтаж провода:
2 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям | 1 опора (3 провода) /км ВЛ | 6/0,256 | Демонтаж провода АС-25; пролёты опор № 3-3/6 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 2*0,006 км ВЛ) | 0.364 | 0.768 | 77.568
|  | 1 опора (1 провода) /км ВЛ | 4/0,108 | Демонтаж провода СИП2А 3х35+1х50; пролёты опор № 1-4 (для переустановки опор)
3 |  | 1 опора (1 провода) /км ВЛ | 7/0,220 | Демонтаж провода СИП2А 3х35+1х50; пролёты опор № 4-10 (для переустановки опор) | 220 | км
Монтаж опор:
4 | Требуется установка ж/б анкерно-концевой опоры(тип оп. А-23) | опора | 1 | Установка ж/б анкерной концевой опоры с одним подкосом; (тип оп. А-23), опоры № 3/6
|  | стойка | 2 |  | 16 | стоек
5 | Требуется установка ж/б одностоечной промежуточной опоры (тип оп. П-23) | опора | 11 | Установка одностоечной ж/б промежуточной опоры (тип оп. П-23); опоры № 3/1 - 3/5, 4-9. | 2 | У-4
|  | стойка | 11 |  | 13 | опор
6 | Требуется установка ж/б промежуточной угловой опоры (тип оп. УП-23) | опора | 1 | Установка ж/б промежуточной угловой опоры с одним подкосом; (тип оп. УП-23); опоры № 10
|  | стойка | 2
7 | Требуется установка подкоса к ж/б опоре | подкос | 1 | Установка подкоса к ж/б опоре; опора № 2
Монтаж провода:
8 | Требуется монтаж провода, провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | км | 0.3 | Монтаж провода СИП2А 3х35+1х50 по трассе, пролёты опор № 3-3/6 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 2*0,006 км ВЛ)
9 |  | км | 0.328 | Монтаж провода СИП2А 3х35+1х50; пролёты опор № 4-10 (обратный подвес провода), № 1-4 (обратный подвес провода)
Замена ответвлений:
10 | Провод в жилые дома не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | 1 ответвление | 11 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
11 | Требуется опрессовка наконечников для подключения к рубильнику 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ Ф-1 МТП-20 п.Литовко | шт | 4 | Опрессовка наконечников для подключения к рубильнику 0,4 кВ
Материалы:
1 | Опора железобетонная, СВ-95-3с, ТУ 58630070011337-94 | шт | 16 | Материалы подрядчика
2 | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | шт | 3 | Материалы подрядчика
3 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х35+1х50 | км | 0.31 | Материалы подрядчика
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16 | км | 0.23 | Материалы подрядчика
5 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП | шт | 2 | Материалы подрядчика
6 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт | 2 | Материалы подрядчика
7 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП | шт | 5 | Материалы подрядчика
8 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт | 22 | Материалы подрядчика
9 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам СА 25 | шт | 22 | Материалы подрядчика
10 | Зажим ответвительный P 71 | шт | 26 | Материалы подрядчика
11 | Лента крепления, F 207 (50м) | шт | 0.7 | Материалы подрядчика
12 | Хомут стяжной, E 778 | шт | 30 | Материалы подрядчика
13 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 8 | Материалы подрядчика
14 | Скрепа для ленты, NC-20 | шт | 33 | Материалы подрядчика
15 | Зажим плашечный ПА 2-2 | шт | 4 | Материалы подрядчика
16 | Соединительный зажим , MJPT 50 N | шт | 1 | Материалы подрядчика
17 | Соединительный зажим , MJPT 35 | шт | 3 | Материалы подрядчика
18 | Зажим ответвительный Р70 | шт | 4 | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до базы Базы Литовского участка АРЭС | км | 600
2 | База Литовского участка - ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП-20 п. Литовко-База Литовского участка | км | 5
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 14.6
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 9.45
Примечания:
1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017 (П-23 промежуточные опоры; УП-23 угловые опоры; А-23 анкерная концевая ). Контур заземления опор выпол-няется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7.

## 5.Ф-2 МТП-20 п. Литовко
Приложение 1.5 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС
Объект: ВЛ-0,4 кВ ст.Литовко. Инвентарный номер HB005299
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2024 год
Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП-20 п.Литовко, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки, выкрашивание бетона. | опора | 11 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б пасынке; опоры № 2 - 10, 2/2, 2/1.
|  | стойка | 11
Демонтаж провода:
2 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям | 1 опора (3 провода) /км ВЛ | 11/0,647 | Демонтаж провода АС-25; пролёты опор № 1-10, 2 - 2/2. (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 1*0,006 км ВЛ)
Монтаж опор:
3 | Требуется установка ж/б анкерно-концевой опоры(тип оп. А-23) | опора | 2 | Установка ж/б анкерной концевой опоры с одним подкосом; (тип оп. А-23), опоры № 10, 2/2.
|  | стойка | 4
4 | Требуется установка ж/б одностоечной промежуточной опоры (тип оп. П-23) | опора | 6 | Установка одностоечной ж/б промежуточной опоры (тип оп. П-23); опоры № 3, 4, 6, 7, 8, 9.
|  | стойка | 6
5 | Требуется установка ж/б промежуточной угловой опоры (тип оп. УП-23) | опора | 3 | Установка ж/б промежуточной угловой опоры с одним подкосом; (тип оп. УП-23); опоры № 2, 5, 2/1.
|  | стойка | 6
6 | Требуется установка дополнительной ж/б опоры с подкосом | опора | 1 | Установка дополнительной ж/б опоры с подкосом; опоры № 11
|  | стойка | 2
Монтаж провода:
7 | Требуется монтаж провода, провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | опор/км ВЛ | 11/0,647 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6; пролёты опор № 1-10, 2-2/1.(в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 1*0,006 км ВЛ
Замена ответвлений:
8 | Провод в жилые дома не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | 1 ответвление | 5 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
Материалы:
1 | Опора железобетонная, СВ-95-3 | шт | 18 | Материалы подрядчика
2 | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | шт | 6 | Материалы подрядчика
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП2А 3х50+1х54,6 | км | 0.68 | Материалы подрядчика
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16 | км | 0.105 | Материалы подрядчика
5 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП | шт | 12 | Материалы подрядчика
6 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт | 12 | Материалы подрядчика
7 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП | шт | 6 | Материалы подрядчика
8 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт | 10 | Материалы подрядчика
9 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам СА 25 | шт | 5 | Материалы подрядчика
10 | Зажим ответвительный P 71 | шт | 14 | Материалы подрядчика
11 | Лента крепления, F 207 (50м) | шт | 0.9 | Материалы подрядчика
12 | Хомут стяжной, E 778 | шт | 70 | Материалы подрядчика
13 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 20 | Материалы подрядчика
14 | Скрепа для ленты, NC-20 | шт | 17 | Материалы подрядчика
15 | Зажим плашечный CD 35 | шт | 4 | Материалы подрядчика
16 | Наконечник изолированный, CPTAR 50 | шт | 3 | Материалы подрядчика
17 | Наконечник изолированный, CPTAR 54 | шт | 1 | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до базы Базы Литовского участка АРЭС | км | 600
2 | База Литовского участка - ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП-20 п. Литовко-База Литовского участка | км | 3
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 16.42
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 7.35
Примечания:
1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017 (П-23 промежуточные опоры; УП-23 угловые опоры; А-23 анкерная концевая ). Контур заземления опор выпол-няется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7.

## 6. Ф-1 КТПН-Малмыж
Приложение 1.6 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС
Объект: ВЛ-0,4 кВ КТПН "Малм"- Школьн.3560м Инвентарный номер HB034656
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2024 год
Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН Малмыж п. Малмыж, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 3 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры; опоры № 37, 38, 39, | 13 | стойка
|  | стойка | 3 |  | 6 | пасынок
2 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки, выкрашивание бетона. | опора | 6 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б пасынке; опоры № 29, 31, 32, 27,33, 36. | 11 | опор
|  | стойка | 6
3 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 2 | Демонтаж деревянной опоры с подкосом; опоры № 40, 18/1.
|  | стойка | 4
Демонтаж провода:
4 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям | 1 опора (2 провода) /км ВЛ | 9/0,344 | Демонтаж провода АС-16; пролёты опор № 33-40,18-18/1,36-36/1 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 1*0,006 км ВЛ) | 344 | 0.688
5 |  | 1 опора (4 провода) /км ВЛ | 4,/0,20 | Демонтаж провода АС-95, опоры № 27,29,31,32 (для переустановки опор) | 180 | 0.72
Монтаж опор:
6 | Требуется установка ж/б одностоечной промежуточной опоры (тип оп. П-23) | опора | 7 | Установка одностоечной ж/б промежуточной опоры (тип оп. П-23); опоры № 29, 31, 32, 37, 38, 39. | 5 | У-4
|  | стойка | 7 |  | 12 | опор
7 | Требуется установка ж/б промежуточной угловой опоры (тип оп. УП-23) | опора | 5 | Установка ж/б промежуточной угловой опоры с одним подкосом; (тип оп. УП-23); опоры № 40,18/1, 27,33, 36 | 17 | стоек
|  | стойка | 10
Монтаж провода:
8 | Требуется монтаж провода, провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | км ВЛ | 0.281 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6 в пролете опор № 33-40 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 1*0,006 км ВЛ) | 281
|  | км ВЛ | 0.2 | Монтаж провода АС-95, опоры № 27,29,31,32 (обратный подвес провода)
|  | км ВЛ | 0.06 | Монтаж провода СИП4 4х16 в пролете опор № 18-18/1,36-36/1 | 0.063
Устройство повторного заземления:
9 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода | шт | 3 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления нулевого провода на опорах № 13, 26, 40 Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-8 м)
10 |  | 100 шт. | 0.04 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор № 13, 40
Замена ответвлений:
11 | Требуется очистка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от кустарников и деревьев ручным способом. | га | 0.16 | Очистка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от кустарников и деревьев ручным способом, с утилизацией порубочных остатков. Пролеты опор № 18 - 40.
12 | Провод в жилые дома не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | 1 ответвление | 22 | Замена вводов однофазных А-16 на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
Материалы:
1 | Стойка ж/б СВ-95-3 | шт | 17 | Материалы подрядчика
2 | Кронштейн У-1 | шт | 5 | Материалы подрядчика
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП2А 3х50+1х54,6 | км | 0.29 | Материалы подрядчика
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП4 4х16 | км | 0.06 | Материалы подрядчика
5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16 | км | 0.46 | Материалы подрядчика
6 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП | шт | 4 | Материалы подрядчика
7 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт | 8 | Материалы подрядчика
8 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП | шт | 5 | Материалы подрядчика
9 | Зажим анкерный клиновый DN123 | шт | 48 | Материалы подрядчика
10 | Анкерный кронштейн СА16 | шт | 44 | Материалы подрядчика
11 | Ответвительный зажим Р 71 | шт | 52 | Материалы подрядчика
12 | Зажим ответвительный N70 | шт | 7 | Материалы подрядчика
13 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт | 4 | Материалы подрядчика
14 | Стяжной хомут Е 778 | шт | 158 | Материалы подрядчика
15 | Плашечный зажим CD 35 | шт | 5 | Материалы подрядчика
16 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали | шт | 0.96 | Материалы подрядчика
17 | Скрепа NC20 | шт | 32 | Материалы подрядчика
18 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 16 | Материалы подрядчика
19 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм | т | 0.017 | Материалы подрядчика
20 | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.034 | Материалы подрядчика
21 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-95мм | шт | 12 | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы АРЭС до ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-Малмыж п. Малмыж | км | 30
2 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до базы Базы АРЭС | км | 50
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 16.8
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 8.2
Примечания:
1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017 (П-23 промежуточные опоры; УП-23 угловые опоры; А-23 анкерная концевая ). Контур заземления опор выпол-няется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7.
2 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.

## 7. Ф-1 ТП-3 Известковый
Приложение 1.7 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС
Объект: ВЛ-0,4кВ ТП3-Ключев.п.Изв.1040м Инвентарный номер HB034671
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2024 год
Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-3 п. Известковый, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 3 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры; опоры № 11, 12/2, 22. | 21 | стойка
|  | стойка | 3 |  | 15 | пасынок
2 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки, выкрашивание бетона. | опора | 14 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б пасынке; опоры № 9, 12/3, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 10,12,12/1,12/4,14,19. | 19 | опор
|  | стойка | 14
3 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 1 | Демонтаж деревянной опоры с подкосом; опоры № 23.
|  | стойка | 2
4 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 1 | Демонтаж деревянной опоры с подкосом на ж/б приставке; опора № 17
|  | стойка | 2
Демонтаж провода:
5 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям | 1 опора (4 провода) /км ВЛ | 0.697 | Демонтаж провода АС-25; пролёты опор № 8-23, 12-12/1. | 697 | 2788
|  | 1 опора (4 провода) /км ВЛ | 0.03 | Демонтаж провода АС-16; пролёты опор № 12/1 - 12/2. |  | 0.12
|  | 1 опора (3 провода) /км ВЛ | 0.034 | Демонтаж провода АС-16; пролёты опор № 12/2 - 12/3. |  | 0.102
|  | 1 опора (2 провода) /км ВЛ | 0.033 | Демонтаж провода АС-16; пролёты опор № 12/3 - 12/4. | 97 | 0.066
Монтаж опор:
6 | Требуется установка ж/б одностоечной промежуточной опоры (тип оп. П-23) | опора | 12 | Установка одностоечной ж/б промежуточной опоры (тип оп. П-23); опоры № 11, 12/2, 22, 9, 12/3, 13, 15, 16, 18, 20, 21. | 8 | У-4
|  | стойка | 12 |  | 28 | стойки
7 | Требуется установка ж/б промежуточной угловой опоры (тип оп. УП-23) | опора | 8 | Установка ж/б промежуточной угловой опоры с одним подкосом; (тип оп. УП-23); опоры № 23,17, 10, 12, 12/1, 12/4, 14, 19. | 20
|  | стойка | 16
Монтаж провода:
8 | Требуется монтаж провода, провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | опор/км ВЛ | 0.74 | Монтаж провода СИП2А 3х50+1х54,6; пролёты опор № 8-23, 12-12/4
Устройство повторного заземления:
9 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода | шт | 4 | Устройство повторного заземления нулевого провода; опоры № 8, 12, 12/4, 23. Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-8 м)
10 |  | 100 шт. | 0.16 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор № 8, 12, 12/4, 23.
Замена ответвлений:
11 | Провод в жилые дома не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | 1 ответвление | 19 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
12 | Требуется очистка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от кустарников и деревьев ручным способом. | га | 0.0675 | Очистка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от кустарников и деревьев ручным способом, с утилизацией порубочных остатков; пролёты опор №8-10, 20-21.
Материалы:
1 | Стойка ж/б СВ-95-3,5 | шт | 28 | Материалы подрядчика
2 | Кронштейн У-1 | шт | 8 | Материалы подрядчика
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП2А 3х50+1х54,6 | км | 0.77 | Материалы подрядчика
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП4 2х16 | км | 0.4 | Материалы подрядчика
5 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП | шт | 15 | Материалы подрядчика
6 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт | 15 | Материалы подрядчика
7 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП | шт | 12 | Материалы подрядчика
8 | Зажим анкерный клиновый DN123 | шт | 38 | Материалы подрядчика
9 | Анкерный кронштейн СА16 | шт | 38 | Материалы подрядчика
10 | Ответвительный зажим Р 71 | шт | 38 | Материалы подрядчика
11 | Зажим ответвительный Р70 | шт | 8 | Материалы подрядчика
12 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт | 16 | Материалы подрядчика
13 | Стяжной хомут Е 778 | шт | 100 | Материалы подрядчика
14 | Плашечный зажим CD 35 | шт | 8 | Материалы подрядчика
15 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали | м | 2.3 | Материалы подрядчика
16 | Скрепа NC20 | шт | 55 | Материалы подрядчика
17 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 60 | Материалы подрядчика
18 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-95мм | шт | 8 | Материалы подрядчика
19 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм | т | 0.022 | Материалы подрядчика
20 | Уголок стальной 50х50х5 | т | 0.045 | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до до места производства работ п.Известковый | км | 50
2 | Среднее расстояние от базы АРЭС - до места производства работ п.Известковый | км | 35
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 26.22
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 15.31
Примечания:
1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017 (П-23 промежуточные опоры; УП-23 угловые опоры; А-23 анкерная концевая ). Контур заземления опор выпол-няется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7.
2 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.

## 8. Ф-5 ТП-3 Известковый
Приложение 1.8 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС
Объект: ВЛ-0,4 кВ ТП3 - Берёз. п.Изв. 3700м инвентарный номер HB034670
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2024 год
Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП-3 п. Известковый, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 15 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры; опоры № 2, 9/2, 11, 12, 13, 15, 17, 22/1,16, 9/4, 9/3, 9, 14, 17/4, 18. | 45 | стойка
|  | стойка | 15 |  | 22 | пасынок
2 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки, выкрашивание бетона. | опора | 22 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б пасынке; опоры № 5, 7, 9/1, 9/3/1, 9/5, 9/6, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2, 21, 22, 23, 6, 9/7, 10, 17/1, 18/3, 19, 20, 24, 8. | 41 | опор
|  | стойка | 22
3 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 4 | Демонтаж деревянной опоры с подкосом; опоры № 1, 3, 4, 9/1А
|  | стойка | 8
Демонтаж провода:
4 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям | 1 опора (4 провода) /км ВЛ | 34/1,082 | Демонтаж провода 4АС-25; пролёты опор № 9-24, 18-18/3, 17-17/4, 9-9/5, 9/3 - 9/3/1. | 1082 | 4.328
5 |  | 1 опора (3 провода) /км ВЛ | 7/0,136 | Демонтаж провода 2АС-16; пролёты опор № 22-22/1, 9-9/1А, 9/5-9/7. | 136 | 0.408
Монтаж опор:
6 | Требуется установка ж/б одностоечной промежуточной опоры (тип оп. П-23) | опора | 24 | Установка одностоечной ж/б промежуточной опоры (тип оп. П-23); опоры № 12, 9/2, 11, 12, 13, 15, 17, 22/1, 5, 7, 9/1, 9/3/1, 9/5,9/6, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2,21, 22, 23, 3 | 8 | У-4
|  | стойка | 24 |  | 63 | стойки
7 | Требуется установка ж/б промежуточной угловой опоры (тип оп. УП-23) | опора | 18 | Установка ж/б промежуточной угловой опоры с одним подкосом; (тип оп. УП-23); опоры № 1, 4, 9/4, 9/3, 9, 14, 17/4, 18, 6, 9/7, 10, 17/1, 18/3, 19, 20, 24, 8. | 43 | опора
|  | стойка | 36
8 | Требуется установка ж/б анкерно-концевой опоры(тип оп. А-23) | опора | 1 | Установка ж/б анкерной концевой опоры с одним подкосом; (тип оп. АП-23), опоры № 16
|  | стойка | 3
Монтаж провода:
9 | Требуется монтаж провода, провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | опор/км ВЛ | 0.782 | Монтаж провода СИП2А 3х50+1х54,6; пролёты опор № 9-24, 9-9/7.
|  | опор/км ВЛ | 0.221 | Монтаж провода СИП2А 3х35+1х54,6; пролёты опор № 18-18/3, 17-17/4.
|  | опор/км ВЛ | 0.04 | Монтаж провода СИП4 4х16; пролёты опор № 9/3 - 9/3/1, 22-22/1.
Устройство повторного заземления:
10 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода | шт | 5 | Устройство повторного заземления нулевого провода; опоры № 9/7, 8, 17/4, 18/3, 24. Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-8 м)
11 |  | 100 шт. | 0.24 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор № 9/7, 8, 17/4, 18/3, 24.
Замена ответвлений:
12 | Провод в жилые дома не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | 1 ответвление | 35 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
13 | Требуется вырубка кустарников и деревьев в охранной зоне воздушной линии | га | 0.33 | Вырубка кустарников в ручную (0,3га) и деревьев диаметром до 30 см -15 шт ( 0,03га); пролеты опор № 1-7,14-17,17-17/4,18/1-18/3. | деревья D10-25 30 шт.
Материалы:
1 | Стойка ж/б СВ-95-3,5 | шт | 63 | Материалы подрядчика
2 | Кронштейн У-1 | шт | 20 | Материалы подрядчика
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП2А 3х50+1х54,6 | км | 0.82 | Материалы подрядчика
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35 | км | 0.23 | Материалы подрядчика
5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП4 4х16 | км | 0.04 | Материалы подрядчика
6 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП4 2х16 | км | 0.73 | Материалы подрядчика
7 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП | шт | 41 | Материалы подрядчика
8 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт | 41 | Материалы подрядчика
9 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП | шт | 24 | Материалы подрядчика
10 | Зажим анкерный клиновый DN123 | шт | 74 | Материалы подрядчика
11 | Анкерный кронштейн СА16 | шт | 74 | Материалы подрядчика
12 | Ответвительный зажим Р 71 | шт | 78 | Материалы подрядчика
13 | Зажим ответвительный N640 |  | 5 | Материалы подрядчика
14 | Зажим ответвительный Р70 | шт | 12 | Материалы подрядчика
15 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт | 24 | Материалы подрядчика
16 | Стяжной хомут Е 778 | шт | 400 | Материалы подрядчика
17 | Плашечный зажим CD 35 | шт | 20 | Материалы подрядчика
18 | Металическая лента F 207 | шт | 3.02 | Материалы подрядчика
19 | Скрепа NC20 | шт | 69 | Материалы подрядчика
20 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 82 | Материалы подрядчика
21 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-95мм | шт | 24 | Материалы подрядчика
22 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм | т | 0.028 | Материалы подрядчика
23 | Уголок стальной 50х50х5 | т | 0.057 | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до до места производства работ п.Известковый | км | 50
2 | Среднее расстояние от базы АРЭС - до места производства работ п.Известковый | км | 35
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 58.2
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 24
Примечания:
1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017 (П-23 промежуточные опоры; УП-23 угловые опоры; А-23 анкерная концевая ). Контур заземления опор выпол-няется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7.
2 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.