ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

«ОКПД2 42.22.22.120 Выполнение модернизации на ПС 110 кВ и 35 кВ с заменой аккумуляторных батарей в рамках выполнения инвестиционных проектов: M_27-ХЭС-15.22, M_27-ХЭС-5121, M_27-ХЭС-15.34, M_27-ХЭС-15.36, M_27-ХЭС-5073, I_27-ХЭС-15.16, M_27-ХЭС-15.19, M_27-ХЭС-15.31, M_27-ХЭС-15.35, M_27-ХЭС-15.49;

M_27-ХЭС-5122 филиала "Хабаровские электрические сети"»

ЛОТ-114201-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-ХЭС

- Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

  - Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2024 год в составе мероприятий:

- Модернизация ПС 35/10 кВ Кислородная с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт.

M_27-ХЭС-15.22;

- Модернизация ПС 110/10 кВ Сита с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт                              M_27-ХЭС-15.34;

- Модернизация ПС 110/35/6 кВ Хор с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт.                           M_27-ХЭС-15.36;

- Модернизация ПС 110/10 кВ Лермонтовка с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт. 	 M_27-ХЭС-5073;

- Модернизация ПС 35/10 кВ Центральная (СГРЭС) с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт. 	 M_27-ХЭС-5121

- Модернизация ПС 110 кВ Бикин с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт.,                                    I_27-ХЭС-15.16;

- Модернизация ПС 35/6 кВ СМ с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт.,                                                     M_27-ХЭС-15.19;

- Модернизация ПС 110/6 кВ Мухен с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт.,                              M_27-ХЭС-15.31;

- Модернизация ПС 110/10 кВ Сукпай с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт.,                          M_27-ХЭС-15.35;

- Модернизация ПС 110/35/6 кВ КАФ с заменой аккумуляторной батареи и ЗВУ - 2 шт., M_27-ХЭС-15.49;

- Модернизация ПС 110/10 кВ Вяземская с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт.,                      M_27-ХЭС-5122;

- Вид строительства, его объемы и этапы:

2.1. Вид строительства: Модернизация.

2.2. В соответствии с техническим заданием необходимо выполнить:

2.2.1.  подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований.

2.2.1.2. Согласование с заказчиком Календарного графика производства работ;

2.2.1.3. Доставка техники к месту производства работ;

2.2.1.4. Доставка к месту работы необходимых материалов.

2.2.2. электротехническая часть:

- Замена АКБ и ЗВУ на ПС ПС 35/10 кВ Кислородная

Произвести замену аккумуляторной батареи «2VE225 120 шт» (демонтаж) на аккумуляторную батарею ШТАРК АГН 2-220 (монтаж), замену зарядных устройств «Выпрямительное устройство НРТ60.220ХЕТ+НР18.48ХЕТ» (демонтаж) на зарядные устройства ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4 (монтаж), установку автоматических выключателей типа А3793 СУ3 250А – 2 шт. и автоматических выключателей типа ВА 57-35-340010 100 А – 4 шт. Проложить кабель силовой ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ и кабель силовой ВВГнг-LS 4x16 от ЩПТ до ЗВУ и ВВГнг-LS 4x16 от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами. Выполнить монтаж кондиционера (сплит-система), монтаж светильников – 4 шт. (3-рабочее освещение, 1-аварийное), монтаж конвекторов (обогревателей) электрических — 2 шт.

- Замена АКБ и ЗВУ на ПС 110/10 кВ Сита

Произвести замену аккумуляторной батареи «2VE-310» (демонтаж) на аккумуляторную батарею ОР-12 (11ОGi300) (монтаж -120шт), замену зарядных устройств на зарядные устройства ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4, установку автоматических выключателей типа А3793 СУ3 250А – 2 шт. и автоматических выключателей типа ВА 57-35-340010 100 А – 4 шт. Проложить кабель силовой ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ и кабель силовой ВВГнг-LS 4x16 от ЩПТ до ЗВУ и ВВГнг-LS 4x16  от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами. Выполнить монтаж кондиционера. Монтаж светильников – 3 шт.

- Замена АКБ и ЗВУ на ПС 110/35/6 кВ Хор

Произвести замену аккумуляторной батареи «2VE-310» (демонтаж) на аккумуляторную батарею ОР-12 (11ОGi300) (монтаж -120шт), замену зарядных устройств на зарядные устройства ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4, установку автоматических выключателей типа А3793 СУ3 250А – 2 шт. и автоматических выключателей типа ВА 57-35-340010 100 А – 4 шт. Проложить кабель силовой ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ-150м., и кабель силовой ВВГнг-LS 4x16 от ЩПТ до ЗВУ и ВВГнг-LS 4x16  от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами. Выполнить монтаж кондиционера. Монтаж светильников – 3 шт.

- Замена АКБ и ЗВУ на ПС 110/10 кВ Лермонтовка

Произвести замену аккумуляторной батареи «2VE-225» (демонтаж) на аккумуляторную батарею ОР-12 (11ОGi300) (монтаж -120шт), замену зарядных устройств на зарядные устройства ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4, установку автоматических выключателей типа А3793 СУ3 250А – 2 шт. и автоматических выключателей типа ВА 57-35-340010 100 А – 4 шт. Проложить кабель силовой ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ и кабель силовой ВВГнг-LS 4x16 от ЩПТ до ЗВУ и ВВГнг-LS 4x16  от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами. Выполнить монтаж кондиционера. Монтаж светильников – 3 шт, замена окон -1шт

- Замена АКБ и ЗВУ на ПС 35/10 кВ Центральная (СГРЭС)

Произвести замену аккумуляторной батареи «2VE225 60 шт» (демонтаж) на аккумуляторную батарею ШТАРК АГН 2-220 (монтаж), замену зарядных устройств «Выпрямительное устройство НРТ40.110ХЕТ+НР18.48ХЕТ» (демонтаж) на зарядные устройства ВТЗП 60/110-40/42-УХЛ4 (монтаж), установку автоматических выключателей типа А3793 СУ3 250А – 2 шт. и автоматических выключателей типа ВА 57-35-340010 100 А – 4 шт. Проложить кабель силовой ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ и кабель силовой ВВГнг-LS 4x16 от ЩПТ до ЗВУ и ВВГнг-LS 4x16  от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами.

- Замена АКБ на ПС 110/10 кВ Бикин

Произвести замену аккумуляторной батареи «TITAN 225 17 шт» (демонтаж) на аккумуляторную батарею STARK 11 OGi 300 (монтаж), замену зарядных устройств «Выпрямительное устройство НРТ40.220ХЕТ, №120805702(1); Выпрямительное устройство НРТ40.220ХЕТ №120805701(1)» (демонтаж) на зарядные устройства ВЗПТ 80.220 +40.48 УХЛ4 (монтаж); монтаж 3-х полюсных разъединителей с предохранителями, с цепями сигнализации; установку автоматических выключателей типа ВА 57-35-340010 УХЛ3 100А; установку автоматических выключателей типа ВА04-36-341810-100А-800-440DC-НР220.240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ; Проложить кабель силовой ВВГнг-LS 1х120 от ЩПТ до АБ – 100 м.; Проложить кабель силовой ВВГнг-LS 3x35 от ЩПТ до ЗВУ – 20 м.; Проложить кабель силовой ВВГнг-LS 4x25 от ЩСН до ЗВУ – 35 м., в соответствии с нормативами; проложить кабель контрольный КВВГнг-LS 3x1.5 от ЗВУ-1 и ЗВУ-2 до п.ЦС – 150 м.; проложить кабель контрольный КВВГнг-LS 3x1.5 от ЩПТ до п.ЦС – 50 м.   Выполнить монтаж кондиционера; Монтаж светильников – 8 шт.

- Замена АКБ на ПС 35/6 кВ  СМ

Произвести замену аккумуляторной батареи «OP-12 60 шт» (демонтаж) на аккумуляторную батарею STARK 11 OGi 300 (монтаж), замену зарядных устройств «Выпрямительное устройство HPT 60 110XET +HP 18 48 XET, №060803602; Выпрямительное устройство HPT 60 110XET +HP 18 48 XET, №060803601 (демонтаж) на зарядные устройства ВЗПТ 80.110 +40.48 УХЛ4 (монтаж), проложить кабель контрольный КВВГнг-LS 3x1.5 от ЗВУ-1, ЗВУ-2 до п.ЦС – 40 м.; проложить кабель контрольный КВВГнг-LS 3x1.5 от ЩПТ до п.ЦС – 20 м.

- Замена АКБ на ПС 110/6 кВ Мухен

Произвести замену аккумуляторной батареи «2VE-310 120 шт» (демонтаж) на аккумуляторную батарею STARK 11 OGi 300 (монтаж), замену зарядных устройств «Выпрямительное устройство НРТ40.220ХЕТ+НР18.48ХЕТ, №0901024007(1); Выпрямительное устройство НРТ40.220ХЕТ+НР18.48ХЕТ №0901023006(1)» (демонтаж) на зарядные устройства ВЗПТ 80.220 +40.48 УХЛ4 (монтаж), монтаж 3-х полюсных разъединителей с предохранителями, с цепями сигнализации, установку автоматических выключателей типа ВА 57-35-340010 УХЛ3 100А и автоматических выключателей типа ВА04-36-341810-100А-800-440DC-НР220.240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ. Проложить кабель силовой ВВГнг-LS 1х120 – 90 м., от ЩПТ до АБ и кабель силовой ВВГнг-LS 4x35 от ЩПТ до ЗВУ – 15 м. и ВВГнг-LS 4x25 от ЩСН до ЗВУ – 35м., в соответствии с нормативами. Проложить кабель контрольный КВВГнг-LS 3x1.5 от ЗВУ-1, ЗВУ-2 до п.ЦС – 10 м.; проложить кабель контрольный КВВГнг-LS 3x1.5 от ЩПТ до п.ЦС – 15 м.  Выполнить монтаж кондиционера. Монтаж 3-х электронагревателей. Монтаж светильников – 5 шт.  Выполнить монтаж кондиционера. Монтаж 3-х электронагревателей. Монтаж светильников – 5 шт.

- Замена АКБ на ПС 110/10 кВ Сукпай

Произвести замену аккумуляторной батареи «2VE-310 120 шт» (демонтаж) на аккумуляторную батарею STARK 11 OGi 300 (монтаж), замену зарядных устройств «Выпрямительное устройство НРТ40.220ХЕТ+НР18.48ХЕТ, №1001074022(1); Выпрямительное устройство НРТ40.220ХЕТ+НР18.48ХЕТ №1001073022(2)» (демонтаж) на зарядные устройства ВЗПТ 80.220 +40.48 УХЛ4 (монтаж), монтаж 3-х полюсных разъединителей с предохранителями, с цепями сигнализации, установку автоматических выключателей типа ВА 57-35-340010 УХЛ3 100А и автоматических выключателей типа ВА04-36-341810-100А-800-440DC-НР220.240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ. Проложить кабель силовой ВВГнг-LS 1х120 от ЩПТ до АБ – 150м., и кабель силовой ВВГнг-LS 4х35 от ЩПТ до ЗВУ – 15м., и ВВГнг-LS 4x25 от ЩСН до ЗВУ – 35м., в соответствии с нормативами. Проложить кабель контрольный КВВГнг-LS 3x1.5 от ЗВУ-1, ЗВУ-2 до п.ЦС – 20м.; проложить кабель контрольный КВВГнг-LS 3x1.5 от ЩПТ до п.ЦС – 30м. Выполнить монтаж кондиционера. Монтаж 6-ти электронагревателей. Монтаж светильников – 5 шт.

- Замена АКБ на ПС 110/35/6 кВ КАФ

Произвести замену аккумуляторной батареи «2V275 120 шт» (демонтаж) на аккумуляторную батарею ШТАРК АГН 2-320М (монтаж), замену зарядных устройств «Выпрямительное устройство ВТЗП 60/220-20/42, №01401102; Выпрямительное устройство ВТЗП 60/220-20/42, №01401101 (демонтаж) на зарядные устройства ВЗПТ 80.220 + 40.48 УХЛ4 (монтаж), проложить кабель контрольный КВВГнг-LS 3x1.5 от от ЗВУ-1, ЗВУ-2 до п.ЦС – 50м.; проложить кабель контрольный КВВГнг-LS 3x1.5 от ЩПТ до п.ЦС – 20м.

- Замена АКБ на ПС 110/10 кВ Вяземская

Произвести замену аккумуляторной батареи «2VE-310 120 шт» (демонтаж) на аккумуляторную батарею STARK 11 OGi 300 (монтаж), замену зарядных устройств «Выпрямительное устройство ВТЗП-60/220-40/42-УХЛ4, №01151101(1); Выпрямительное устройство ВТЗП-60/220-40/48-УХЛ4 №01151102(2); (демонтаж) на зарядные устройства ВЗПТ 80.220 +40.48 УХЛ4 (монтаж).

Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы.

2.2.3. Прочие специальные работы:

ПС ПС 35/10 кВ Кислородная:

- Возведение двух стен, для выгораживания помещения АБ в отдельную комнату, освещение, система климат контроля, ремонт помещения АБ (пол - монтаж арматуры под бетонную стяжку, заливка бетонной стяжки, нанесение праймера и окраска; побелка потолка, окраска стен).

- Установка дверей (2 шт.) входная и в выгораживаемое помещение.

- Замена окон — 3 шт.

- Монтаж кондиционера (сплит-система).

- Монтаж светильников – 4 шт.

- Монтаж обогревателей — 2 шт.

ПС 110/10 кВ Сита: освещение, система климат контроля, ремонт помещения АБ (побелка потолка, окраска стен), замена окон

ПС 110/35/6 кВ Хор: освещение, система климат контроля, ремонт помещения АБ (побелка потолка, окраска стен), замена окон

ПС 110/10 кВ Лермонтовка: освещение, система климат контроля, ремонт помещения АБ (побелка потолка, окраска стен), замена окон.

ПС 35/10 кВ Центральная (СГРЭС): ремонт помещения АБ (пол - монтаж арматуры под бетонную стяжку, заливка бетонной стяжки, нанесение праймера и окраска; окраска потолка).

ПС 110/10 кВ Бикин: освещение, система климат контроля, косметический ремонт помещения (побелка потолка, окраска стен).

ПС 110/6 кВ Мухен: освещение, система климат контроля.

ПС 110/10 кВ Сукпай: освещение, система климат контроля, косметический ремонт помещения (побелка потолка, окраска стен).

2.2.4. Пуско-наладочные работы:

Необходимо выполнить формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей для всех ПС.

Произвести наладку и параметрирование зарядных устройств ВТЗП.

2.3. Техническое перевооружение выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.

3. Общие требования:

3.1. Месторасположение объекта строительства:

Объекты находятся по адресам:

- ПС ПС 35/10 кВ Кислородная: Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Морская

- ПС 110/10 кВ Сита: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Сита

- ПС 110/35/6 кВ Хор: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Хор

- ПС 110/10 кВ Лермонтовка: Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка ул. Пролетарская 19а (ул. Восточная)

- ПС 35/10 кВ Центральная (СГРЭС): Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Партизанская, 57

- ПС 110/10 кВ Бикин: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Октябрьская, 76.

- ПС 35/6 кВ СМ: Хабаровский край, г. Хабаровск, пр.60-лет Октября 14.

- ПС 110/6 кВ Мухен: Хабаровский край, Посёлок Мухен, улица Монтажная 7.

- ПС 110/10 кВ Сукпай: Хабаровский край, район имени Лазо, сельское поселение Сукпай

- ПС 110/35/6 кВ КАФ: Хабаровский край, г. Хабаровск, Зои Космодемьянской пер., 2а.

- ПС 110/10 кВ Вяземская: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Стоцкого 83

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение 1 к ТЗ), утвержденным ППР, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ» (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр);

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г.       № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н, зарегистрированные в Минюсте 30 декабря 2020 года, регистрационный № 611207;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903н;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»,

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002),

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»

- Правила пожарной безопасности (РД 153-34.0-03.301-00),

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.2013                       N 30992).

В случае, если какой-либо из указанных в настоящем Техническом задании ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

3.2.2. Разработать и согласовать с Заказчиком ППР по каждой подстанции (не менее чем за 10 календарных дней до начала СМР согласно следующих требований:

      - Подрядчик обязан вносить все изменения в разрабатываемую документацию по требованию Заказчика на всех этапах разработки документации.

      - В ППР должны использоваться диспетчерские наименования объектов электроэнергетики, ЛЭП и оборудования.

      - При направлении откорректированных материалов ППР разработчиком должны быть предоставлена таблица устранения выданных замечаний/таблица разногласий по выданным замечаниям с ответами на замечания с указанием разделов и страниц документации, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

    - Форма предоставления документации:

      - Количество передаваемой документации – 3 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на USB-флеш-накопителе либо CD.

Формат передаваемой в электронном виде документации:

- текстовая часть – doc (MS Word), pdf;

- графическая часть – dwg (AutoCAD), pdf, tiff;

- сметная часть – xml (ПК ГРАНД-смета);

- таблицы данных – doc (MS Word), xls (MS Excel);

- прайс-листы на материалы и оборудование, учтенные в локальных сметах по текущим ценам в формате PDF.

    - Не допускается передача документации в формате Portable Document Format (PDF) с пофайловым разделением страниц.

3.2.5. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ.

ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику.

3.2.3. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

3.2.3.1. Выполнение, приемка и оплата Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ в рамках общих сроков, указанных в пункте 3.3.  настоящего ТТ. Оплата выполнения работ по каждому Этапу Работ производится после подписания Акта освидетельствования выполненных работ.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

Календарный график выполнения работ (с разбивкой на этапы) в формате Таблицы № 1 разрабатывается Подрядчиком согласно обозначенным этапам и подлежит согласованию с Заказчиком при заключении договора подряда в отношении Объектов, указанных в п. 3.1 настоящего ТЗ.

Таблица № 1 Календарный график выполнения работ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |
|  | ## Модернизация ПС 35/10 кВ Кислородная с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт ## (M_27-ХЭС-15.22) | ЛСР №1 | ## ПС 35/10 кВ Кислородная | С даты заключения договора | 31.10.2024 |
|  | ## Модернизация ПС 35/10 кВ Центральная (СГРЭС) с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт. ## (M_27-ХЭС-5121) | ЛСР №2 | ## ПС 35/10 кВ Центральная (СГРЭС) | С даты заключения договора | 31.10.2024 |
|  | ## Модернизация ПС 110/10 кВ Сита с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт ## (M_27-ХЭС-15.34) | ЛСР №3 | ## ПС 110/10 кВ Сита | С даты заключения договора | 31.10.2024 |
|  | ## Модернизация ПС 110/35/6 кВ Хор с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт ## (M_27-ХЭС-15.36) | ЛСР №4 | ## ПС 110/35/6 кВ Хор | С даты заключения договора | 31.10.2024 |
|  | ## Модернизация ПС 110/10 кВ Лермонтовка с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт (M_27-ХЭС-5073) | ЛСР №5 | ## ПС 110/10 кВ Лермонтовка | С даты заключения договора | 31.10.2024 |
|  | ## Модернизация ПС 110 кВ Бикин с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт. ## (I_27-ХЭС-15.16) | ЛСР №6 | ## ПС 110 кВ Бикин | С даты заключения договора | 31.10.2024 |
|  | ## Модернизация ПС 35/6 кВ СМ с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт (M_27-ХЭС-15.19) | ЛСР №7 | ## ПС 35/6 кВ СМ | С даты заключения договора | 31.10.2024 |
|  | ## Модернизация ПС 110/6 кВ Мухен с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт. ## (M_27-ХЭС-15.31) | ЛСР №8 | ## ПС 110/6 кВ Мухен | С даты заключения договора | 31.10.2024 |
|  | ## Модернизация ПС 110/10 кВ Сукпай с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт ## (M_27-ХЭС-15.35) | ЛСР №9 | ## ПС 110/10 кВ Сукпай | С даты заключения договора | 31.10.2024 |
|  | ## Модернизация ПС 110/35/6 кВ КАФ с заменой аккумуляторной батареи и ЗВУ - 2 шт. ## (M_27-ХЭС-15.49) | ЛСР №10 | ## ПС 110/35/6 кВ КАФ | С даты заключения договора | 31.10.2024 |
|  | ## - Модернизация ПС 110/10 кВ Вяземская с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт., (M_27-ХЭС-5122) | ЛСР №11 | ## ПС 110/10 кВ Вяземская | С даты заключения договора | 31.10.2024 |

3.2.3.3. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику.

Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.2.4. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002); Правилами пожарной безопасности; Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00).

3.2.5 Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

3.2.6 Подключение новых устройств к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП.

3.3. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ -  с момента заключения договора.

Срок окончания работ – «31» октября 2024 г.

3.4. Необходимость в поставке оборудования и материалов.

Закупка и доставка на объект строительства оборудования и материалов, указанных в Техническом задании, осуществляется Подрядчиком, (кроме оборудования поставки Заказчика).

3.5. При необходимости, для обеспечения нормативного функционирования подстанции, на период проведения работ по замене аккумуляторной батареи, произвести установку резервной аккумуляторной батареи.

- Основные характеристики объекта строительства:

  - Провод и кабели.

    - ПС ПС 35/10 кВ Кислородная:

- Кабель ВВГнг-LS 1х95 – 120 м.;

- Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 1х95 – 20 шт.;

- Кабель ВВГнг-LS 4х16 – 80 м.;

- Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 – 48 шт.;

- Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный – 10 м.;

- Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый – 10 шт.;

- Кабель ВВГнг-LS 3x2,5 – 90 м.;

- Автоматический выключатель А3793 СУ3 250А – 2 шт.;

- Автоматический выключатель ВА 57-35-340010 100 А – 4 шт.

    - ПС 110/10 кВ Сита:

-Кабель ВВГнг-LS 1х95 – 110 м.;

-Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 1х95 – 20 шт.;

-Кабель ВВГнг-LS 4х16 – 80 м.;

-Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 – 48 шт.;

-Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный – 10 м.;

-Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый – 10 шт.;

-Кабель ВВГнг-LS 3x2,5 – 90 м.;

-Автоматический выключатель А3793 СУ3 250А – 2 шт.;

-Автоматический выключатель ВА 57-35-340010 100 А – 4 шт.

    - ПС 110/35/6 кВ Хор:

-Кабель ВВГнг-LS 1х120 – 150 м.;

-Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 1х120 – 20 шт.;

-Кабель ВВГнг-LS 4х16 – 80 м.;

-Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 – 48 шт.;

-Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный – 10 м.;

-Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый – 10 шт.;

-Кабель ВВГнг-LS 3x2,5 – 90 м.;

-Автоматический выключатель А3793 СУ3 250А – 2 шт.;

-Автоматический выключатель ВА 57-35-340010 100 А – 4 шт.

    - ПС 110/10 кВ Лермонтовка:

-Кабель ВВГнг-LS 1х95 – 120 м.;

-Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 1х95 – 20 шт.;

-Кабель ВВГнг-LS 4х16 – 80 м.;

-Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 – 48 шт.;

-Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный – 10 м.;

-Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый – 10 шт.;

-Кабель ВВГнг-LS 3x2,5 – 90 м.;

-Автоматический выключатель А3793 СУ3 250А – 2 шт.;

-Автоматический выключатель ВА 57-35-340010 100 А – 4 шт.

    - ПС 35/10 кВ Центральная (СГРЭС):

- Кабель ВВГнг-LS 1х95 – 120 м.;

- Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 1х95 – 20 шт.;

- Кабель ВВГнг-LS 4х16 – 80 м.;

- Наконечники медные луженые на кабель ВВГнг-LS 4х16 – 48 шт.;

- Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный – 10 м.;

- Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый – 10 шт.;

- Кабель ВВГнг-LS 3x2,5 – 90 м.;

- Автоматический выключатель А3793 СУ3 250А – 2 шт.;

- Автоматический выключатель ВА 57-35-340010 100 А – 4 шт.

    - ПС 110/10 кВ Бикин:

- Кабель ВВГнг-LS 1х120 – 100м.

- Наконечники медные для кабеля ВВГнг-LS 1х120 -14шт.

- Кабель ВВГнг-LS 3х35 – 20м.;

- Наконечники медные для кабеля ВВГнг-LS 3х25 -12шт

- Кабель ВВГнг-LS 4х25 – 35м.;

- Наконечники медные для кабеля ВВГнг-LS 4х25 -18шт

- Кабель КВВГнг-LS 3х1,5 – 200м.;

- Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный – 10 м.

- Автоматический выключатель (на постоянный ток) ВА04-36-341810-100А-800-440DC НР220.240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ – 2 шт.

- Автоматический выключатель (на переменный ток) ВА 57-35-340010 УХЛ3 160А– 2 шт.

- 3-х полюсной разъединителей с предохранителями, с цепями сигнализации (на постоянный ток для питания АБ от ЩПТ) VARIUS FH1-3S, In 250A – 1шт.

    - ПС 35/6 кВ СМ:

- Кабель КВВГнг-LS 3х1,5 – 60м.

    - ПС 110/6 кВ Мухен:

- кабель ВВГнг-LS 1х120 – 90м.

- Наконечники медные для кабеля ВВГнг-LS 1х120 -10шт

- Кабель ВВГнг-LS 4х35 – 15м.;

- Наконечники медные для кабеля ВВГнг-LS 4х35 -10шт

- Кабель ВВГнг-LS 4х25 – 35м.;

- Наконечники медные для кабеля ВВГнг-LS 4х25 -10шт

- Кабель КВВГнг-LS 3х1,5 – 25м.;

- Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный – 20 м.

- Автоматический выключатель (на постоянный ток) ВА04-36-341810-100А-800-440DC НР220.240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ – 2 шт.

- Автоматический выключатель (на переменный ток) ВА 57-35-340010 УХЛ3 160А– 2 шт.

- 3-х полюсной разъединителей с предохранителями, с цепями сигнализации

- (на постоянный ток для питания АБ от ЩПТ) VARIUS FH1-3S, In 250A – 1шт

    - ПС 110/10 кВ Сукпай:

- Кабель ВВГнг-LS 1х120 – 150м.

- Наконечники медные для кабеля ВВГнг-LS 1х120 -10шт

- Кабель ВВГнг-LS 4х35 – 15м.;

- Наконечники медные для кабеля ВВГнг-LS 4х35 -10шт

- Кабель ВВГнг-LS 4х25 – 35м.;

- Наконечники медные для кабеля ВВГнг-LS 4х25 -10шт

- Кабель КВВГнг-LS 3х1,5 – 50м.;

- Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный – 20 м.

- Автоматический выключатель (на постоянный ток) ВА04-36-341810-100А-800-440DC НР220...240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ – 2 шт.

- Автоматический выключатель (на переменный ток) ВА 57-35-340010 УХЛ3 160А– 2 шт.

- 3-х полюсной разъединителей с предохранителями, с цепями сигнализации

(на постоянный ток для питания АБ от ЩПТ) VARIUS FH1-3S, In 250A – 1шт

    - ПС 110/35/6 кВ КАФ:

- Кабель КВВГнг-LS 3х1,5 – 70м.

Объемы строительно-монтажных работ представлены в приложении №1 – Ведомость объемов работ.

5. Поставка оборудования и материалов.

5.1. Общие требования к условиям поставки.

5.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 3.1. настоящего технического задания. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки.

Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки.

5.1.2. Поставка оборудования, за исключением оборудования поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком.

Заказчиком осуществляется Поставка следующего оборудования:

Таблица 3. Материальные ресурсы (поставка Заказчика)

| № п/п | Материальные ресурсы |  | Единица измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ Кислородная |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | шт. |  | 120 |  |  |
|  | Зарядно-выпрямительное устройство | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Шеф-монтажные работы | шт. |  | 1 |  |  |
| ПС 110/10 кВ Сита |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | шт. |  | 120 |  |  |
|  | Зарядно-выпрямительное устройство | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Шеф-монтажные работы | шт. |  | 1 |  |  |
| ПС 110/35/6 кВ Хор |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | шт. |  | 120 |  |  |
|  | Зарядно-выпрямительное устройство | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Шеф-монтажные работы | шт. |  | 1 |  |  |
| ПС 110/10 кВ Лермонтовка |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | шт. |  | 120 |  |  |
|  | Зарядно-выпрямительное устройство | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Шеф-монтажные работы | шт. |  | 1 |  |  |
| ПС 35/10 кВ Центральная (СГРЭС) |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | шт. |  | 120 |  |  |
|  | Зарядно-выпрямительное устройство | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Шеф-монтажные работы | шт. |  | 1 |  |  |
| ПС 110/10 кВ Бикин |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея STARK 11 OGi 300 |  | элементов |  | 120 |  |
|  | Зарядно-выпрямительное устройство ВЗПТ 80.220 +40.48 УХЛ4 |  | шт. |  | 2 |  |
|  | Шеф-монтажные работы |  | шт. |  | 3 |  |
| ПС 35/6 кВ СМ |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея STARK 11 OGi 300 | элементов |  |  |  | 60 |
|  | Зарядно-выпрямительное устройство ВЗПТ 80.110 +40.48 УХЛ4 | шт. |  |  |  | 2 |
|  | Шеф-монтажные работы | шт. |  |  |  | 3 |
| ПС 110/6 кВ Мухен |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея STARK 11 OGi 300 |  | элементов |  | 120 |  |
|  | Зарядно-выпрямительное устройство ВЗПТ 80.220 +40.48 УХЛ4 |  | шт. |  | 2 |  |
|  | Шеф-монтажные работы |  | шт. |  | 3 |  |
| ПС 110/10 кВ Сукпай |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея STARK 11 OGi 300 |  | элементов |  | 120 |  |
|  | Зарядно-выпрямительное устройство ВЗПТ 80.220 +40.48 УХЛ4 |  | шт. |  | 2 |  |
|  | Шеф-монтажные работы |  | шт. |  | 3 |  |
| ПС 110/35/6 кВ КАФ |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея ШТАРК АГН 2-320М | элементов |  |  |  | 120 |
|  | Зарядно-выпрямительное устройство ВЗПТ 80.220 + 40.48 УХЛ4 | шт. |  |  |  | 2 |
|  | Шеф-монтажные работы | шт. |  |  |  | 3 |
| ПС 110/10 кВ Вяземская |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея STARK 11 OGi 300 |  | элементов |  | 120 |  |
|  | Зарядно-выпрямительное устройство ВЗПТ 80.220 +40.48 УХЛ4 |  | шт. |  | 2 |  |
|  | Шеф-монтажные работы |  | шт. |  | 3 |  |

5.1.3.  Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.

Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра.

5.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.

5.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Подрядчик до заключения договоров поставки оборудования и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком.

Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных Техническим заданием, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования со службой РЗАИ и заинтересованными лицами Заказчика.

5.2.2. Требования к стандартизации продукции.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

5.2.3.  Состав технической и эксплуатационной документации.

Используемые Подрядчиком материалы должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии сертификатов на используемые материалы, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием данных материалов.

5.2.4. Требования к сертификации продукции.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим заданием.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть переведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями).

5.2.5 Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию в соответствии с требованиями Инструкций, указанных в п. 5.2.32.) должен быть не менее 30 лет.

5.2.6.  Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку и монтаж оборудования. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.

5.2.7.  Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении оборудования на склад:

- приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями.

- приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями.

5.2.8. При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать или превосходить технические и функциональные требования и характеристики.

Замена используемых строительных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящему ТЗ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента.  Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Порядок расчета коэффициента:

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN,

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.8.1.1, не допускается.

    - В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5 %.

- Требования к подрядчику

В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:

а) осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством);

Подрядчик должен иметь право выполнять работы в отношении объектов

- капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет приостановку работ.

- Правила контроля и приемки выполненных работ

  - Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

  - Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

  - Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

  - При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

  - Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.

    - К актам приемки выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ.

    - Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

    - К акту приемки в обязательном порядке прилагается исполнительная документация по выполненным работам в соответствии с РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве) (включая акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и другую, предусмотренную нормативами документацию) на бумажном носителе и в электронной версии (формат pdf), с паспортами и сертификатами. Без перечисленных приложений акт приемки Заказчиком не принимается к рассмотрению.

  - Приемка УРЗА производится представителем СРЗАИ СП с участием представителя подрядной организации, проводившего наладку. При проведении приемки проверка устройств снятие параметров и проверка срабатывания сигналов, проверка срабатывания аналоговых сигналов, проверка взаимодействия с другими устройствами и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации.

  - Подрядная организация за два рабочих дня до выполнения работ по приемки устройств должна внести изменения в исполнительные схемы и предоставить протоколы наладки в СРЗАИ СП.

Приложения:

- Приложение №1 - Ведомость объемов работ;

- Приложение №2 - Требования к оформлению и составлению СД;